CAPITOLUL 5

aNALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR OPTIME

CUPRINS

5.	ANALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR OPTIME	5-3

5.1	Rezumat	5-3

5.2	Metodologie și Estimări	5-3

5.2.1	Abordari comune pentru apă și apă uzată	5-3

5.2.2	Definiții	5-3

5.2.3	Baza de date GIS	5-4

5.2.4	Analize	5-5

5.2.5	Ipoteze tehnice	5-5

5.2.6	Prețurile unitare	5-5

5.3	Opţiuni de Evaluare	5-5

5.3.1	Sisteme centralizate vs descentralizate	5-5

5.3.2	Identificarea amplasamentelor	5-6

5.3.3	Opțiuni tehnologice	5-6

5.4	Sisteme de alimentare cu apă	5-7

5.4.1	Introducere	5-7

5.4.2	Sistem de alimentare Ramnicu Valcea	5-8

5.5	Sisteme de canalizare	5-9

5.5.1	Introducere	5-9

5.5.2	Aglomerarea Ramnicu Valcea	5-9

5.5.3	Aglomerarea Dragsani - Voicesti	5-10

5.5.4	Cluster Babeni – Mihaesti - Baile Govora	5-11

5.5.5	Cluster Brezoi	5-13

5.5.6	Cluster Pausesti – Francesti	5-14

5.5.7	Clusterul Horezu – Maldaresti	5-16

5.5.8	Clusterul Berbesti - Alunu – Mateesti	5-17

5.5.9	Aglomerarea Valea Mare - Maciuca	5-18

# ANALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR OPTIME

## Rezumat

Varietatea solutiilor tehnice și strategice conduce la necesitatea unei analize de opțiuni în cadrul Master Planului. Scopul acestei analize este de a se putea evidenția modul în care vor putea fi atinse obiectivele stabilite folosindu-se o abordare eficientădin punct de vedere al costurilor (vezi Cap.4).

Capitolul de față include analiza următoarelor variante de soluții, în conformitate cu recomandările Ghidului de Întocmire a Master Planului, furnizat de către MMP:

- Sisteme centralizate vs. descentralizate

- Identificarea amplasamentelor

- Opțiuni tehnologice

Analiza opțiunilor va fi diferențiată pe apă potabilă și apă uzată ;din acest motiv capitolul de față a fost structurat corespunzător.

## Metodologie și Estimări

### Abordari comune pentru apă și apă uzată

Formarea sistemelor reprezintă o grupare a aglomerărilor bazată pe parametri semnificativi. Abordarea globală este identica atât pentru apă, cât și pentru apă uzată, diferența fiind făcută la nivel de detaliu funcție de particularitățile fiecărui sector.

Clusterele au fost realizate utilizând baza de date a aplicațiilor GIS, considerente tehnice și Baza de Date cu Prețuri Unitare.

### Definiții

| Aglomerare: |  | În conformitate cu Directiva Cadru pentru apă uzată, termenul aglomerare reprezintă aria unde densitatea populației și/sau activitățile economice este suficient de mare pentru a necesita că apele uzate să fie colectate și transportate într-o stație de epuraresau la un punct de descarcare final. Ghidul “ Termeni și definiții ale Directivei de tratare a apei uzate urbane (91/271/EEC)”, din data de 16 Ianuarie 2007, cuprinde următoarele descrieri. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster | Termenul cluster se referă la un grup de aglomerări alimentate dintr-un sistem centralizat sau conectate la o stație de epurare centralizată. |  |  |
| Localitate: | Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă locuită. |  |  |
| Municipiu, Oraș, Comuna | În România sunt unitățiadministrative (NUTS 4). Pot cuprinde cateva localități. Municipiile și orașele reprezintăunitățiadministrative urbane și comunele unitățiadministrative rurale |  |  |
| Sat | Localitate rurală mica |  |  |

### Baza de date GIS

Prezentul subcapitol este bazat în principal pe descrierea utilizării bazelor de date GIS pentru procesarea, analiza și prezentarea datelor. Datele obținute de la Institutul Național de Statistică (INS) reprezintă principala sursă de informații.

Informațiile cerute de Consultant au fost, deasemenea, incluse în baza de date. Aceste date se refera atât la informațiile tehnice, cât și la cele referitoare la protecția mediului.

Informațiile folosite în elaborarea analizelor au fost următoarele:

- Limite administrative:

    - Limitele județelor

    - Limitele comunelor

    - Limitele localităților

- Pentru toate localitățile, s-au obținut date stațistice, defalcate pe ani, referitoare la numărul populației(la baza acestor informații au stat recensamintele din 2002 și 2011).

- Infrastructura rutieră

    - Autostrăzi

    - Drumuri Naționale și Europene

    - Drumuri Județene

    - Drumuri Comunale

- Infrastructura feroviară

- Hidrologie

    - Lacurile și râurile importante

    - Lacurile și râurile mici

- Topografie

- Râuri europene și Bazine hidrografice (AGRI)

Datele au fost prelucrate utilizându-se softul ArcView (ESRI).

### Analize

Densitatea populației este cel mai important criteriu în evaluarea managementului factorilor de mediu. Diferițele analize efectuate și concluziile rezultate au fost mult mai concise că urmare a utilizării soft-ului GIS, acesta fiind capabil să interpoleze diferite categorii de informații.

### Ipoteze tehnice

Ipotezele tehnice precum parametrii de proiectare utilizați în analiza opțiunilor sunt descrise și prezentate în capitolul 6.4.

### Prețurile unitare

Baza de date cu prețuri unitare elaborată pentru acest Master Plan a fost utilizată pentru analiza și selecția alternativelor optime.

Creșterea numărului populației deservite are carezultat un cost specific de investiție mai mic – acesta fiind baza calculelor macro-econimice care intervin în orice proiect de infrastructură.

Mai multe detalii sunt prezentate în capitolul 7.5. și în anexa aferenta 7.3.3.

## Opţiuni de Evaluare

### Sisteme centralizate vs descentralizate

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă potabilă și respectiv apă uzată.Așa cum va fi prezentat mai târziu, gruparea anumitor localitățiîn scopul creerii unui sistem centralizat poate reprezenta o soluție economică, dar care depinde de o multitudine de alte criterii.

Pentru ambele sectoare (apa și apă uzată) au fost elaborate mai multe analize de optiune, ținându-se cont în mare măsura și de baza de date a aplicațiilor GIS.

Este evident că pentru aglomerările mari, costurile de operare specifice sunt mai mici datorită eficienței ridicate. Acest lucru este mai clar în sectorul de apă uzată decât în cel de apă potabilă și poate fi explicat prinfaptul că orice stație de epurare, chiar cu o capacitate mai mică, implică eforturi operaționale cum ar fi: management tehnic, personal administrativ etc.

Pe de altă parte, crearea sistemelor centralizate mari este limitatăîn mare măsură de structura reliefului din zonele analizate. Reducerea costurilor de exploatare, în cazul sistemelor centralizate, mari trebuie pusăîn balanță cu eforturile financiare necesare realizării acestei investiții (ex: stații de pompare, conducte de aducțiune respectiv colectoare etc.).

Rezultatele sunt prezentate tabelar și includ sistemele centralizate propuse atât pe apă potabilă, cât și pe apă uzată.

Directiva cadru în sectorul apei uzate (UWWTD) oferă posibilitatea adoptării unei așa numite “soluții adecvate” în cazul aglomerărilor sub 2,000 p.e. De exemplu, aceasta “soluție adecvată” poate fi reprezentată de implementarea unor fose vidanjabile sau a unor paturi biologice naturale (cu stuf).

Din acest motiv, pentru localitățile sub 2,000 l.e. s-a analizat și care din cele două variante, “soluție adecvata” sau sistem nou de canalizare, este mai economică.

### Identificarea amplasamentelor

Amplasamentele rețelelor de apă și canalizare sunt în stransă legatură cu dezvoltarea urbanistică a aglomerărilor și sunt posibile doar mici devieri. În cazul stațiilor de tratare și epurare, amplasarea acestora face, de obicei, obiectul unei analize de opțiuni pentru alegerea celei mai indicate locații.

În cele mai multe cazuri, următoarele considerații sunt relevante în identificarea amplasamentelor optime:

- Corelarea distanțelor între stații, traseele rețelelor de apă și canalizare și emisar în cazul epurării;

- Condițiile geologice și hidrogeologice;

- Risc de inundabilitate;

- Distanța față de infrastructura rutieră existentă pentru facilitarea accesului;

- Distanta față de următoare zonă construită;

- Capacitatea emisarilor în cazul stațiilor de epurare;

- Alte considerente, de ex: prețul terenurilor din zona, zone rezervate destinate altor obiective.

Evaluarea opțiunilor din punct de vedere al amplasamentelor va trebui să ia în considerare toate aceste aspecte care trebuie comparate cu costurile de investiții, exploatare și întreținere aferente.

### Opțiuni tehnologice

Tratare apă potabilă

În linii mari, următoarele procese tehnologice de tratare a apei potabile pot fi considerate carelevante:

| Proces selectat | < 2,000 | > 2,000 | > 10,000 | > 50,000 | > 100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratare apă subterana (GW) | Stație tratare cu hipoclorit | Stație tratare cu hipoclorit | Stație clorinare cu clor gazos + turn (cămin) neutralizare + butelii clor și spatiu depozitare | Stație clorinare cu clor gazos + ejector + turn (cămin) neutralizare + butelii clor și spatiu depozitare | Stație clorinare cu clor gazos + ejector + turn (cămin) neutralizare + butelii clor și spatiu depozitare |
| Tratare apă suprafața (SW) | Stație tratare cu hipoclorit | Oxidabilitatea și Mangan, Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale grele, Pesticide, Clorinare | Oxidabilitatea și Mangan, Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale grele, Pesticide, Clorinare | Oxidabilitatea și Mangan, Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale grele, Pesticide, Clorinare | Oxidabilitatea și Mangan, Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale grele, Pesticide, Clorinare |

Epurare ape uzate

Au fost elaborate numeroase analize de opțiuni (inclusiv analiza cost-beneficiu) pentru diverse procese tehnologice de epurare folosite frecvent în statele UE.

Rezultatul acestor analize este prezentat în tabelul următor:

| Populație echivalenta | Treapta de epurare | Proces adoptat |
| --- | --- | --- |
| 10,000 la 2,000 | Secundară | Stații compacte de epurare cum ar fi Filtrele de contact cu biodiscuri, Filtrele biologice sau orice alt concept de epurare prefabricat. |
| 10,000 la 100,000 | Terțiară | Aerare extinsă și nămol activat |
| > 100,000 | Tertiară | Aerare extinsă și nămol activat |

## Sisteme de alimentare cu apă

### Introducere

În prezent, județul este prevăzut cu 79 de sisteme de alimentare cu apă convenţionale.

Pentru realizarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apa, de regula, s-a tinut cont de specificul judetului, si anume de faptul ca majoritatea sistemelor realizate sau in curs de implementare pentru alimentarea cu apa sunt sisteme locale. De aceea soluţia tehnică propusă în cadru listei de investiţii prioritare este singura opţiune tehnică identificată.

În cele ce urmează, este prezentată analiza opțiunilor pentru singurul sistem de alimentare cu apa zonal, care presupune mai multe soluţii tehnice.

### Sistem de alimentare Ramnicu Valcea

In prezent sistemul alimenteaza localitati aferente UAT-urilor Bujoreni, Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea si Ocnele Mari. In prezent, exista un proiect in derulare prin care se realizeaza si conexiunea UAT-ului Muereasca la conducta de aductiune care transporta apa potabila de la statia de tratare Valea lui Stan catre Ramnicu Valcea.

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt:

- Optiunea 1: prelungirea magistralei de transport apa potabila cu 30 km pana la municipiul Dragasani si conectarea tuturor UAT-urilor care se afla pe traseul conductei, indiferent de daca au sau nu sisteme independente de alimentare cu apa; astfel, pentru UAT-urile Sirineasa, Ionesti, Scundu, Orlesti, Prundeni, Dragoesti, Olanu si Galicea, alimentarea se poate realiza gravitational, cu apa a carei calitate a nacesitat o tratare minima, eliminand astfel costurile de exploatare date de consumul de energie, chimicale si necesar de personal calificat pentru sistemele independente.

- Optiunea 2: realizarea de sisteme independente de alimentare cu apa pentru fiecare UAT in parte.

Este de mentionat faptul ca, datorita practicarii agriculturii intensive in zona, calitatea apei provenita din puturile locale este influentata de concentratiile ridicate de nitrati si amoniu, necesitand o tratare avansata (a se vedea anexa 5.1).

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Retea distribuție | Conducte aducțiune | Staţii de pompare | Facilități captare –tratare - înmagazinare |  |
|  | € | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 5,995,890 | 4,833,750 | 245,178 | 295,292 | 14,768 |
| Opţiunea 2 | 5,995,890 | 702,180 | 245,178 | 668,494 | 564,396 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 0.46 | 0.58 |
| NPV la 5% | 0.77 | 0.79 |
| NPV la 10% | 1.15 | 1.05 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă extinderea aductiunii care alimenteaza sistemul regional Ramnicu Valcea pana la municipiul Dragasani si alimentarea tuturor  localitatilor aflate pe traseul conductei de alimentare (opțiunea 1).

## Sisteme de canalizare

### Introducere

La nivelul județului Vâlcea, există 68 de stații de epurare, iar lungimea totală a rețelei de canalizare insumeaza 1,095 km.

Cele 62 de clustere/aglomerari realizate pana in prezent deservesc cele 11 orașe și 345 de sate.

Ţinând cont de faptul ca în cadrul etapelor anterioare ale Master Planului la nivelul judeţului Valcea, în dimensionarea staţiei de epurare Ramnicu Valcea au fost luate în considerare şi zonele limitrofe ce fac parte din acestea, prezentul capitol se refera strict la investiţiile sistemelor noi de canalizare sau, dacă este cazul, ajustarea soluţiilor tehnice din proiectele anterioare.

Informațiile referitoare la încărcările aglomerărilor exprimate în locuitori echivalenți se referă la capacitatea maximă luată în considerare la dimensionare.

### Aglomerarea Ramnicu Valcea

Aglomerarea formata are urmatoarea componenta:

| Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta aglomerare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea (inclusiv zonele limitrofe) | 116,937 | 129,041 |
|  | Ocnele Mari | Ocnele Mari, Buda, Cosota, Lunca, Ocnita, Slatioara | 3,490 |  |
|  | Bujoreni | Bujoreni, Bogdanesti, Gura Vaii, Lunca, Malu Alb, Malu Vartop, Olteni | 4,410 |  |
|  | Budesti | Racovita, Linia | 1,641 |  |
|  | Muereasca | Muereasca, Andreiesti, Francesti Coasta, Gavanesti, Hotarele, Pripoara, Suta | 2,563 |  |

Lucrările de reabilitare-extindere a staţiei de epurare Ramnicu Valcea sunt în curs de realizare. Această staţie este dimensionată pentru 130,000 l.e. şi include facilităţi de epurare avansată.

Această staţie de epurare este proiectată pentru preluarea debitelor de apă uzată din localităţile limitrofe.

În cadrul acestui proiect, propunem transportul apei uzate din cadrul UAT-urilor Bujoreni si Muereasca către staţia de epurare Ramnicu Valcea.

Prin urmare, analiza de opţiuni prezentată mai jos se referă strict la investiţiile aferente sistemului de canalizare al UAT-urilor Muereasca si Bujoreni:

- Opţiunea 1

  - Realizarea sistemului de canalizare în localitatile aferente celor doua UAT-uri (parte a aglomerarii Ramnicu Valcea);

  - Realizarea unei staţii de epurare care sa deserveasca UAT-urile Bujoreni si Muereasca, avand capacitatea de capacitate 6,973 l.e.

- Opţiunea 2

  - Realizarea sistemului de canalizare şi transportul apei uzate către staţia de epurare Ramnicu Valcea (care are o capacitate de 130,000 l.e.).

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 4,643,100 | 838,769 | 1,407,000 | 2,527,853 |
| Opţiunea 2 | 4,643,100 | 838,769 | 0 | 1,978,745 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 6.87 | 5.36 |
| NPV la 5% | 7.59 | 5.94 |
| NPV la 10% | 8.48 | 6.65 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la localitatile aferente celor 2 UAT-uri, transportul si epurarea acestora in SEAU Ramnicu Valcea.

### Aglomerarea Dragsani - Voicesti

Aglomerarea formata are urmatoarea componenta:

| Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta aglomerare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dragasani - Voicesti | Dragasani | Dragasani (inclusiv Zlatarei) | 21,029 | 22,385 |
|  | Voicesti | Voicesti, Voicestii din Vale | 1,356 |  |

Lucrările de reabilitare-extindere a staţiei de epurare Dragasani sunt în curs de realizare. Această staţie este dimensionată in prima etapa pentru 23,000 l.e. şi include facilităţi de epurare avansată (urmand a se extinde la 29,000 l.e., in cazul in care dezvoltarea regionala duce la aceasta cerinta).

Această staţie de epurare este proiectată pentru preluarea debitelor de apă uzată din localităţile limitrofe.

În cadrul acestui proiect, propunem transportul apei uzate din cadrul UAT Voicesti către staţia de epurare Dragasani.

Prin urmare, analiza de opţiuni prezentată mai jos se referă strict la investiţiile aferente sistemului de canalizare al UAT-ului Voicesti:

- Opţiunea 1

  - Realizarea sistemului de canalizare în localitatile aferente UAT Voicesti (parte a aglomerarii Dragasani);

  - Realizarea unei staţii de epurare care sa deserveasca UAT Voicesti, avand capacitatea de capacitate 1,356 l.e.

- Opţiunea 2

  - Realizarea sistemului de canalizare şi transportul apei uzate către staţia de epurare Dragasani (care are o capacitate de 23,000 l.e.).

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 1,177,200 | 119,824 | 425,600 | 563,733 |
| Opţiunea 2 | 1,326,600 | 179,736 | 0 | 513,366 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 0.31 | 0.28 |
| NPV la 5% | 0.35 | 0.31 |
| NPV la 10% | 0.39 | 0.35 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la localitatile aferente UAT Voicesti (parte a aglomerarii Dragasani), transportul si epurarea acestora in SEAU Dragasani.

### Cluster Babeni – Mihaesti - Baile Govora

Clusterul format are urmatoarea componenta:

| Cluster | Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babeni – Mihaesti – Baile Govora | Babeni | Babeni | Bebeni (inclusiv Bonciu, Capu Dealului, Paduretu, Romani, Valea Mare) | 8,951 | 18,199 |
|  | Mihaesti – Baile Govora | Mihaesti | Mihaesti (inclusiv Tatarani, Buleta, Arsanca, Barsesti, Govora, Gurisoara, Magura, Munteni, Negreni, Rugetu, Scarisoara, Stuparei, Vulpuesti) | 9,248 |  |
|  |  | Baile Govora | Baile Govora (inclusiv Prajila) |  |  |

Lucrările de reabilitare-extindere a staţiei de epurare Babeni sunt în curs de realizare. Această staţie este dimensionată in prima etapa pentru 7,500 l.e. şi include facilităţi de epurare avansată.

Această staţie de epurare este proiectată pentru preluarea debitelor de apă uzată din aglomerarea Babeni.

În cadrul acestui proiect, propunem transportul apei uzate din cadrul aglomerarii Mihaesti -Baile Govora către staţia de epurare Babeni.

Prin urmare, analiza de opţiuni prezentată mai jos se referă strict la investiţiile aferente sistemului de canalizare al aglomerarii Mihaesti – Baile Govora:

- Opţiunea 1

  - Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Mihaesti – Baile Govora;

  - Conservarea SEAU existenta Baile Govora si realizarea a doua staţii de epurare care sa deserveasca fiecare UAT din aglomerarea Mihaesti – Baile Govora; cele doua statii avand capacitatea de 7,005 l.e., respectiv 2,243 l.e.;

- Opţiunea 2

  - Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Mihaesti – Baile Govora;

  - Conservarea SEAU existenta Baile Govora si realizarea unei staţii de epurare care sa deserveasca aglomerarea Mihaesti – Baile Govora, avand capacitatea de 9,248 l.e. (amplasata in Mihaesti);

- Opţiunea 3

  - Realizarea sistemului de canalizare şi transportul apei uzate in aglomerarea Mihaesti – Baile Govora către staţia de epurare Babeni si extinderea capacitatii statiei de epurare de la 7,500 l.e. la 18,200 l.e.

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 5,420,340 | 1,018,504 | 2,113,677 | 267,744 |
| Opţiunea 2 | 5,420,340 | 1,018,504 | 2,594,625 | 216,389 |
| Opţiunea 3 | 5,420,340 | 1,018,504 | 2,749,643 | 177,488 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 | Optiunea 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 0.93 | 0.82 | 0.76 |
| NPV la 5% | 1.55 | 1.44 | 1.39 |
| NPV la 10% | 2.32 | 2.20 | 2.17 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la aglomerarea Mihaesti – Baile Govora si epurarea acestora in SEAU Babeni existinsa.

### Cluster Brezoi

Clusterul format are urmatoarea componenta:

| Cluster | Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brezoi | Brezoi | Brezoi, Malia | Bebeni (inclusiv Golotreni, Valea lui Stan, Pascoia, Salistea) | 6,171 | 9,067 |
|  | Malaia – Ciungetu -Valea Macesului | Malaia, Voineasa | Ciungetu, Malaia, Valea Macesului | 2,171 |  |
|  | Calinesti | Brezoi | Calinesti | 403 |  |
|  | Corbu |  | Corbu | 46 |  |
|  | Draganesti |  | Draganesti | 115 |  |
|  | Proieni |  | Proieni | 92 |  |
|  | Varatica |  | Varatica | 69 |  |

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni:

- Opţiunea 1

  - Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Brezoi;

  - Reabilitarea statiei de epurare existenta Brezoi;

  - Realizarea sistemului de canalizare in aglomerarea Malaia - Ciungetu – Valea Maceslui;

  - Realizarea unei SEAU independente pentru aglomerarea Malaia – Ciungetu – Valea Macesului;

  - Colectarea apelor uzate din aglomerarile mici (< 2,000 l.e.) si transportul acestora in SEAU Brezoi intr-o etapa ulterioara;

- Opţiunea 2

  - Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Brezoi;

  - Reabilitarea si extindere statiei de epurare existenta Brezoi pentru preluarea apei uzate din intreg clusterul;

  - Realizarea sistemului de canalizare in aglomerarea Malaia - Ciungetu – Valea Maceslui si transportul acestora catre SEAU Brezoi;

  - Colectarea apelor uzate din aglomerarile mici (< 2,000 l.e.) si transportul acestora in SEAU Brezoi intr-o etapa ulterioara.

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 4,883,350 | 1,078,418 | 956,806 | 219,882 |
| Opţiunea 2 | 5,493,350 | 1,078,418 | 544,020 | 179,921 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 0.83 | 0.75 |
| NPV la 5% | 1.39 | 1.33 |
| NPV la 10% | 2.08 | 2.05 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la aglomerarea Ciungetu – Malaia – Valea Macesului si epurarea acestora in SEAU Brezoi reabilitata si extinsa.

Pe langa partea economica, optiunea rezultata este preferata din punct de vedere ecologic. Daca aglomerarea Ciungetu – Malaia – Valea Macesului ar avea propria statie de epurare, aceasta ar deversa in lacul de acumulare Bradisor, care este sursa de alimentare cu apa pentru jumatate din populatia judetului.

### Cluster Pausesti – Francesti

Clusterul format are urmatoarea componenta:

| Cluster | Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pausesti - Francesti | Pausesti | Pausesti, Francesti | Pausesti, Pausesti-Oatasau, Buzdugan, Valeni, Solicesti, Barcanele, Cernele Serbanesti, Balutoaia, Surpatele, Mosteni, Dezrobiti | 4,345 | 8,061 |
|  | Francesti | Fancesti | Francesti, Cosani | 2,084 |  |
|  | Genuneni | Francesti | Genuneni | 469 |  |
|  | Manailesti |  | Manailesti | 882 |  |
|  | Viisoara |  | Viisoara | 281 |  |

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni:

- Opţiunea 1

  - Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in aglomerarea Pausesti (4,345 l.e.);

  - Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in aglomerarea Francesti (2,084 l.e.);

  - Realizarea sistemului de canalizare si a unei statii de epurare care sa deserveasca aglomerarile Genuneni, Manailesti si Viisoara intr-o etapa ulterioara de dezvoltare (1,632 l.e.);

- Opţiunea 2

  - Realizare sistemului de canalizare in aglomerarea Pausesti;

  - Realizare sistemului de canalizare in aglomerarea Francesti;

  - Realizare sistemului de canalizare in aglomerarile Genuneni, Manailesti si Viisoara intr-o etapa ulterioara de dezvoltare;

  - Realizarea unei SEAU in aglomerarea Francesti, a carei capacitate va fi de 8,061 l.e., astfel incat aceasta sa poata prelua ulterior si aglomerarile Genuneni, Manailesti si Viisoara.

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 3,249,950 | 778,857 | 1,906,582 | 252,032 |
| Opţiunea 2 | 3,399,350 | 838,270 | 1,538,039 | 184,323 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 0.96 | 0.79 |
| NPV la 5% | 1.49 | 1.32 |
| NPV la 10% | 2.16 | 1.96 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la intreg clusterul Pausesti - Francesti si realizarea unei SEAU care sa deserveasca si viitoarele extinderi.

### Clusterul Horezu – Maldaresti

Clusterul format are urmatoarea componenta:

| Cluster | Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horezu - Maldaresti | Horezu - Maldaresti | Horezu, Maldaresti | Horezu, Ramesti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tanasesti, Ursani, Maldaresti, Maldarestii de Jos, Rosoveni, Telechesti | 8,469 | 8,694 |
|  | Ifrimesti | Maldaresti | Ifrimesti | 198 |  |

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni:

- Opţiunea 1

  - Redimensionare si extinderea sistemului de canalizare in Horezu, Ramesti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tanasesti si Ursani, respectiv (intr-o etapa ulterioara) in aglomerarea Ifrimesti;

  - Reabilitarea si extinderea SEAU existenta pentru Horezu, Ramesti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tanasesti si Ursani, respectiv pentru preluarea intr-o etapa ulterioara a aglomerarii Ifrimesti (6,808 l.e.);

  - Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in Maldaresti, Maldarestii de Jos, Rosoveni si Telechesti (1,886 l.e.);

- Opţiunea 2

  - Redimensionarea si extinderea sistemului de canalizare in aglomerarea Horezu - Maldaresti;

  - Realizarea intr-o etapa ulterioara a sistemului de canalizare in aglomerarea Ifrimesti;

  - Conservarea statiei de epurare existente Horezu si realizarea unei SEAU in Maldaresti, statie a carei capacitate (8,694 l.e.) sa deserveasca intreg clusterul.

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 7,667,460 | 539,029 | 1,780,500 | 246,685 |
| Opţiunea 2 | 7,772,040 | 599,121 | 1,658,815 | 195,090 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 1.10 | 1.00 |
| NPV la 5% | 1.95 | 1.85 |
| NPV la 10% | 2.99 | 2.89 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la intreg clusterul Horezu - Maldaresti si realizarea unei SEAU, a carei capacitate sa acopere intregul necesar.

### Clusterul Berbesti - Alunu – Mateesti

Clusterul format are urmatoarea componenta:

| Cluster | Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berbesti – Alunu - Mateesti | Berbesti | Berbesti | Berbesti, Dealu Alunis, Rosioara, Targu Gangulesti | 4,398 | 12,674 |
|  | Valea Mare | Berbesti | Valea Mare, Damteni | 735 |  |
|  | Alunu | Alunu | Alunu, Bodesti, Coltesti, Igoiu, Itaciu, Ocracu, Rosia | 4,291 |  |
|  | Mateesti | Mateesti | Mateesti, Greci, Turcesti | 3,250 |  |

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni:

- Opţiunea 1

  - Realizare si extindere retea de canalizare pentru fiecare din aglomerarile prezentate mai sus;

  - Realizare 3 SEAU, fiecare deservind aglomerarile Berbesti, Valea Mare si Alunu;

- Opţiunea 2

  - Realizare si extindere retea de canalizare pentru fiecare din aglomerarile prezentate mai sus;

  - Conservarea statiei de epurare Mateesti si realizarea unei SEAU noua la Berbesti, a carei capacitate (12,674 l.e.) sa acopere necesarul intregului cluster.

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 7,609,500 | 898,680 | 2,858,949 | 380,080 |
| Opţiunea 2 | 7,833,600 | 1,018,504 | 3,029,086 | 266,969 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 1.01 | 0.88 |
| NPV la 5% | 1.67 | 1.56 |
| NPV la 10% | 2.48 | 2.41 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la intreg clusterul Berbesti – Alunu - Mateesti si realizarea unei SEAU, a carei capacitate sa acopere intregul necesar.

### Aglomerarea Valea Mare - Maciuca

Aglomerarea formata are urmatoarea componenta:

| Aglomerare | UAT | Localitati componente | Populatie echivalenta | Populatie echivalenta aglomerare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valea Mare - Maciuca | Valea Mare | Batasani, Draganu, Margineni, Valea Mare | 2,186 | 4,037 |
|  | Maciuca | Bocsa, Botorani, Ciocanari, Maciuceni, Maldaresti, Oveselu, Popesti, Stefanesti, Zavoieni | 1,851 |  |

In prezent, in comuna Valea Mare, parte a aglomerarii Valea Mare-Maciuca, exista o retea de canalizare cu lungimea L = 11 km si o statie de epurare, a carei capacitate este de 130 m3/zi.

Pentru aglomerarea prezentata mai sus, optiunile propuse sunt urmatoarele:

- Opţiunea 1

  - Extinderea sistemului de canalizare in comuna Valea Mare, parte a aglomerarii Valea Mare – Maciuca;

  - Realizarea sistemului de canalizare în comuna Maciuca, parte a aglomerarii Valea Mare - Maciuca;

  - Extinderea statiei de epurare Valea Mare, pentru a deservi intreaga aglomerare.

- Opţiunea 2

  - Extinderea sistemului de canalizare in comuna Valea Mare, parte a aglomerarii Valea Mare – Maciuca;

  - Realizarea sistemului de canalizare în comuna Maciuca, parte a aglomerarii Valea Mare - Maciuca;

  - Extinderea statiei de epurare Valea Mare, pentru a deservi intreaga comuna Valea Mare, parte a aglomerarii;

  - Realizarea unei noi SEAU pentru deservirea comunei Maciuca, parte a aglomerarii Valea Mare – Maciuca.

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare

| Descriere | Valoare de investiţie |  |  | Costuri de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare | Staţii de pompare | Statii de epurare |  |
|  | € | € | € | €/an |
| Opţiunea 1 | 3,874,950 | 957,528 | 1,183,454 | 188,701 |
| Opţiunea 2 | 3,968,145 | 957,528 | 899,200 | 131,851 |

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata:

| Analiza | Optiunea 1 | Optiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| NPV la 0% | 3.15 | 2.60 |
| NPV la 5% | 5.29 | 4.67 |
| NPV la 10% | 7.92 | 7.22 |

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la ambele comune, transportul si epurarea acestora in SEAU extinsa Valea Mare.

In afara de aglomerarile/clusterele a caror analiza de optiuni prezentata mai sus, exista o serie de aglomerari > 2,000 l.e., care nu au in prezent sisteme de canalizare si pentru care singura optiune viabila o reprezinta prevederea unei statii de epurare locale, datorita lucrarilor existente in aglomerarile vecine (specificul judetului). Acestea sunt: Lalosu, Stroesti, Copaceni, Budesti, Susani, Perisani, Berislavesti, Stoenesti, Obarsia Lotrului (domeniul schiabil) si Lungesti.