## DSL 50
|  |  |  | Turbina DSL 50 |  |  | Fila 2
F-7.5.1.-05, Rev 0 | [6 empty] | A.2.11
Date privind functionarea turbinei DSL 50 TA3, TA4
Nr. crt. | Parametrii | U.M. | Valoare
|  |  | Reg1 | Reg2 | Reg3 | Reg4
1 | D0 - Debit abur intrare | t/h | 240 | 353 | 292 | 185
2 | p0 - Presiune abur intrare | bar | 130
3 | t0 - Temperatura abur intrare | °C | 545
4 | D1 - Debit abur priza industriala | t/h | 0 | 230 | 115 | 0
5 | p1 - Presiune abur priza industriala | bar | 13±3
6 | t1 - Temperatura abur priza industriala | °C | 280
7 | D2 - Debit abur priza urbana | t/h | 160 | 0 | 86 | 0
8 | p2 - Presiune abur priza urbana | bar | 1.2(+1.3)(-0.5)
9 | t2 - Temperatura abur priza urbana | °C | 160
10 | Dcd - Debit abur condensator | t/h | 20 | 63 | 31 | 125
11 | pcd - Presiune abur condensator | bar | 0.05
12 | tcd - Temperatura abur condensator | °C | 35
13 | Pel - Putere electrica activa | MW | 50
Turbina DKUL 50
Date privind functionarea turbinei DKUL 50 TA5, TA6
Nr. crt. | Parametrii | U.M. | Valoare
1 | D0 - Debit abur intrare | t/h | 318
2 | p0 - Presiune abur intrare | bar | 130
3 | t0 - Temperatura abur intrare | °C | 545
4 | D1 - Debit abur priza industriala | t/h | 215
5 | p1 - Presiune abur priza industriala | bar | 13±3
6 | t1 - Temperatura abur priza industriala | °C | 280
7 | D2 - Debit abur priza urbana | t/h | 160
8 | p2 - Presiune abur priza urbana | bar | 1.2(+1.3)(-0.5)
9 | t2 - Temperatura abur priza urbana | °C | 160
10 | Pel - Putere electrica activa | MW | 50