| ## C.E.T. Govora | P | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-04, Rev.0

STAREA TEHNICA A POMPELOR 1)				A.2.12.1

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tipul Pompei 1) | Rolul pompei | Parametrii nom. |  |  |  | Parametrii reali |  |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali ai pompei | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | debit m.c./h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW | debit t/h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total ore | de la ult. RK ore |  |
| 1. | 14D6 | EP termof. iarna nr.1 tr.I et.II | 1500 | 82 | 1450 | 630 | 1500 | 82 | 1450 | 630 |  | 1972 | 2003 | 240 | 240 |  |
| 2. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.2 tr.I et.II | 1500 | 120 | 1500 | 800 | 1500 | 120 | 1500 | 800 |  | 1972 | 2003 | 174 | 174 |  |
| 3. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.3 tr.I et.II | 1500 | 120 | 1500 | 800 | 1500 | 120 | 1500 | 800 |  | 1972 | 2003 | 4 | 4 |  |
| 4. | NDS 350-300-460 | EP termof. vara nr.1 tr.I et.II | 900 | 50 | 1500 | 200 | 900 | 50 | 1500 | 200 |  | 1972 | 2003 | 3460 | 3460 |  |

Obs.: 1) se vor trece date cu privire la principalele tipuri de pompe: de alimentare, de retea apa fierbinte.

| ## C.E.T. Govora | P | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-04, Rev.0

STAREA TEHNICA A POMPELOR 1)			A.2.12.2

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tipul Pompei 1) | Rolul pompei | Parametrii nom. |  |  |  | Parametrii reali |  |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali ai pompei | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | debit m.c./h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW | debit t/h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total ore | de la ult. RK ore |  |
| 5. | NDS 350-300-460 | EP termof. vara nr.2 tr.I et.II | 900 | 50 | 1500 | 200 | 900 | 50 | 1500 | 200 |  | 1972 | 2003 | 5989 | 5989 |  |
| 6. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.1 tr.I grup 7 | 1500 | 120 | 1500 | 800 | 1500 | 120 | 1500 | 800 |  | 1995 | 2003 | 3313 | 3313 |  |
| 7. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.2 tr.I grup 7 | 1500 | 120 | 1500 | 800 | 1500 | 120 | 1500 | 800 |  | 1995 | 2003 | 72 | 72 |  |
| 8. | NDS 350-300-460 | EP termof. vara nr.1 tr.I grup 7 | 900 | 50 | 1500 | 200 | 900 | 50 | 1500 | 200 |  | 1995 | 2003 | 8544 | 8544 |  |

| ## C.E.T. Govora | P | # Fila 3 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-04, Rev.0

STAREA TEHNICA A POMPELOR 1)			A.2.12.3

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tipul Pompei 1) | Rolul pompei | Parametrii nom. |  |  |  | Parametrii reali |  |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali ai pompei | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | debit m.c./h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW | debit t/h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total ore | de la ult. RK ore |  |
| 9. | NDS 350-300-460 | EP termof. vara nr.2 tr.I grup 7 | 900 | 50 | 1500 | 200 | 900 | 50 | 1500 | 200 |  | 1995 | 2003 | 3632 | 3632 |  |
| 10. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.1 tr.II | 1500 | 82 | 1500 | 630 | 1500 | 82 | 1500 | 630 |  | 1984 | 2003 | 6028 | 6028 |  |
| 11. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.2 tr.II | 1500 | 82 | 1500 | 630 | 1500 | 82 | 1500 | 630 |  | 1984 | 2003 | 169 | 169 |  |
| 12. | TD 400-300-600 | EP termof. iarna nr.3 tr.II | 1500 | 82 | 1500 | 630 | 1500 | 82 | 1500 | 630 |  | 1984 | 2003 | 753 | 753 |  |

NOTA : Orele de functionare sunt cele inregistrate in ultimii doi ani (nu exista alte date).

| ## C.E.T. Govora | P | # Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-04, Rev.0

STAREA TEHNICA A POMPELOR 1)			A.2.12.4

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tipul Pompei 1) | Rolul pompei | Parametrii nom. |  |  |  | Parametrii reali |  |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali ai pompei | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | debit m.c./h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW | debit t/h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total ore | de la ult. RK ore |  |
| 13. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.4 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1977 | 1998 | 20881 | 9237 |  |
| 14. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.5 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1979 | 2006 | 19662 | 646 |  |
| 15. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.6 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1986 | 1998 | 71910 | 35950 |  |
| 16. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.7 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1987 | 2002 | 24591 | 2931 |  |

| ## C.E.T. Govora | P | # Fila 5 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-04, Rev.0

STAREA TEHNICA A POMPELOR 1)				A.2.12.5

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tipul Pompei 1) | Rolul pompei | Parametrii nom. |  |  |  | Parametrii reali |  |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali ai pompei | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | debit m.c./h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW | debit t/h | inalt.pomp.mca | turatie rot/min | putere kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total ore | de la ult. RK ore |  |
| 17. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.8 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1987 | 2005 | 51331 | 11767 |  |
| 18. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.9 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1987 | 2004 | 39152 | 8065 |  |
| 19. | EPA-500-180 | EP de alimentare nr.10 | 500 |  | 2985 | 3800 | 500 |  | 2985 | 3800 |  | 1998 | - | 31518 | - |  |