## C5,6,7
|  |  |  | Cazanul………… | Fila 1
F-7.5.1.-06, Rev 0 |  |  |  |  | A.2.3
Date privind functionarea cazanului de abur C5,C6,C7
Nr. crt. | Parametrii | U.M. | Valoare
Combustibil gazos 6-60% *
Combustibil lichid 6-60% *
Combustibil solid 57-94%
1 | Debit de abur | t/h | 420
2 | Presiune abur | bar | 140±4
3 | Temperatura abur | °C | 540±5
4 | Debit apa de alimentare | t/h | 441
5 | Presiune apa de alimentare | bar | 160
6 | Temperatura apa de alimentare | °C | 230
7 | Debit combustibil lichid (min) | t/h | 1.8741
8 | Debit combustibil lichid (max) | t/h | 18.7408
9 | Putere calorifica combustibil lichid | kcal/kg | 9250
10 | Temperatura combustibil lichid | °C | 130
11 | Debit combustibil gazos (min) | Nm3/h | 2138.6534
12 | Debit combustibil gazos (max) | Nm3/h | 21386.5342
13 | Putere calorifica combustibil gazos | kcal/Nm3 | 8050
14 | Temperatura combustibil gazos | °C | t ambiant
17 | Debit combustibil solid (lignit) (min) | t/h | 92.6693
18 | Debit combustibil solid (lignit) (max) | t/h | 152.8231
19 | Putere calorifica combustibil solid | kcal/kg | 1800
20 | Temperatura combustibil solid | °C | t ambiant
21 | Temperatura gaze de ardere | °C | 150
22 | Temperatura aer de ardere | °C | 40
Calcule suplimentare
| En termica cazan sub forma de abur viu | kcal/h | 248000000
| Randament pacura la sarcina nominala | % | 83.5
| Randament gaz la sarcina nominala | % | 84.3
| Randament lignit la sarcina nominala | % | 82
| Aport energie pacura min (6%) | kcal/h | 17335200
| Aport energie pacura max (60%) | kcal/h | 173352000
| Aport energie gaz min (6%) | kcal/h | 17216160
| Aport energie gaz max (60%) | kcal/h | 172161600
| Aport energie lignit min (57%) | kcal/h | 166804800
| Aport energie lignit max (94%) | kcal/h | 275081600
Note on C16: gheorghe.stoian: Debitul minim de pacura (6% putere termica) pentru debit maxim lignit, debit gaz zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C17: gheorghe.stoian: Debitul maxim de pacura (6% putere termica) pentru debit minim lignit, debit gaz zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C20: gheorghe.stoian: Debitul minim de gaz (6% putere termica) pentru debit maxim lignit, debit pacura zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C21: gheorghe.stoian: Debitul maxim de gaz (60% putere termica) pentru debit minim lignit, debit pacura zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C24: gheorghe.stoian: Debitul minim de lignit pentru debit maxim gaz sau pacura si parametrii nominali cazan
Note on C25: gheorghe.stoian: Debitul maxim de lignit pentru debit min gaz sau pacura si parametrii nominali cazan

## C3,4
|  |  | Cazanul………… | Fila 1
F-7.5.1.-06, Rev 0
Date privind functionarea cazanului de abur 3,4
Nr. crt. | Parametrii | U.M. | Valoare
Combustibil gazos 0-100% *
Combustibil lichid 0-100% *
1 | Debit de abur | t/h | 420
2 | Presiune abur | bar | 140±4
3 | Temperatura abur | °C | 540±5
4 | Debit apa de alimentare | t/h | 441
5 | Presiune apa de alimentare | bar | 160
6 | Temperatura apa de alimentare | °C | 230
7 | Debit combustibil lichid (min) | t/h | 1.8741
8 | Debit combustibil lichid (max) | t/h | 18.7408
9 | Putere calorifica combustibil lichid | kcal/kg | 9250
10 | Temperatura combustibil lichid | °C | 130
11 | Debit combustibil gazos (min) | Nm3/h | 2138.6534
12 | Debit combustibil gazos (max) | Nm3/h | 21386.5342
13 | Putere calorifica combustibil gazos | kcal/Nm3 | 8050
14 | Temperatura combustibil gazos | °C | t ambiant
15 | Temperatura gaze de ardere | °C | 130
16 | Temperatura aer de ardere | °C | 280
Note on C15: gheorghe.stoian: Debitul minim de pacura (6% putere termica) pentru debit maxim lignit, debit gaz zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C16: gheorghe.stoian: Debitul maxim de pacura (6% putere termica) pentru debit minim lignit, debit gaz zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C19: gheorghe.stoian: Debitul minim de gaz (6% putere termica) pentru debit maxim lignit, debit pacura zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)
Note on C20: gheorghe.stoian: Debitul maxim de gaz (60% putere termica) pentru debit minim lignit, debit pacura zero si sarcina nominala cazan (420 t/h la entalpie 3433 kJ/kg)