| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.21 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-21

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 0.8 |  |
|  |  | MW | 0.68 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 0.47 |  |
|  |  | MW | 0.4 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-55 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2001 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 0.68 | 1.16 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 14.5 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 110 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 70 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 60 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 80 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.21 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-90-16-19 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2001 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 0.4 | 0.26 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 1.6 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 75 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 55 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 55 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | UPS 65-180/380 | 2 | 50 | 10 | 1.5 | PIF-2001 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS 32 | 1 | 5.5 | 10 | 0.75 | PIF 2005 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 21 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 80 | clasica | 51 |  | 51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 89 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 127.5 |  | 127.5 |  |  |
| 4 | Dn 108 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 7 |  | 7 |  |  |
| 5 | Dn 76 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 21 |  | 21 |  |  |
| 6 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 65 | clasica | 28 |  | 28 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

TOTAL			79

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 21 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 1 ¼” | clasica | 28 |  | 28 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 2 ½” | clasica | 51 |  | 51 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 1 ½” | clasica | 51 |  | 51 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 4" | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 48 |  | 48 |  |  |
| 6 | Dn 1" | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 85 |  | 85 |  |  |
| 7 | Dn 3/4" | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 114 |  | 114 |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 2” | clasica | 28 |  | 28 |  |  |
|  |  | preizolata | 79 |  | 79 |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-50 |  | DN-32 |  |
| Secundar incalzire | DN-50 |  | DN-100 |  |
| Apa calda menajera | DN-40 |  | DN-32 |  |
| Consumatori |  |  | 4 | 2 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 0.2[m3/h]

Cantitate anuala = 864 [m3/an]