| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.37 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-37

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 4.57 |  |
|  |  | MW | 5.31 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.06 |  |
|  |  | MW | 1.23 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX 250-16-147 |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 3 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 5.31 | 6.34 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 78.4 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 110 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 69 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 89 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.37 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX250-16-23 |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.23 | 2.76 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 11.4 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 90 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 50 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 125-242 | 2 | 120 | 14.5 | 7.5 | PIF- 2000 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE16-60 | 2 | 16 | 69 | 5.5 | PIF-2000 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS 50-180/F | 1 | 15 | 14 | 1 | PIF-2003 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 37 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 65 | clasica | 34 |  | 34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 55 |  | 55 |  |  |
| 3 | 2xDn 80 | clasica | 654 |  | 654 |  |  |
|  |  | preizolata | 112 |  | 112 |  |  |
| 4 | 2xDn 100 | clasica | 521 |  | 521 |  |  |
|  |  | preizolata | 155 |  | 155 |  |  |
| 5 | 2xDn 150 | clasica | 35 |  | 35 |  |  |
|  |  | preizolata | 89 |  | 89 |  |  |
| 6 | 2xDn 200 | clasica | 354 |  | 354 |  |  |
|  |  | preizolata | 59 |  | 59 |  |  |
| 7 | Dn 70 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 65 |  | 65 |  |  |
| 8 | Dn 121 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 54 |  | 54 |  |  |
| 9 | DN 102 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 36 |  | 36 |  |  |
| 10 | DN 76 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 193 |  | 193 |  |  |
| 11 | DN 219 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 105 |  | 105 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 50 | clasica | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | preizolata | 51 |  | 51 |  |  |

TOTAL		        1648

TOTAL		        976

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 37 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

| F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera. 2 | Dn 1” | clasica | 50 |  | 50 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 697 |  | 697 |  |  |
| 3 | Dn 2” | clasica | 618 |  | 618 |  |  |
|  |  | preizolata | 571 |  | 571 |  |  |
| 4 | Dn 1 ¼” | clasica | 212 |  | 212 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata | 86 |  | 86 |  |  |
| 5 | Dn 2 ½” | clasica | 980 |  | 980 |  |  |
|  |  | preizolata | 105 |  | 105 |  |  |
| 6 | Dn 1 ½” | clasica | 676 |  | 676 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata | 334 |  | 334 |  |  |
| 7 | Dn 3” | clasica | 406 |  | 406 |  |  |
|  |  | preizolata | 101 |  | 101 |  |  |
| 8 | Dn 4” | clasica | 354 |  | 354 |  |  |
|  |  | preizolata | 105 |  | 105 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 3/4” | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 248 |  | 248 |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | RRD-DN-150 |  | DN-100 |  |
| Secundar incalzire | RRI-DN-125 |  | DN-200 |  |
| Apa calda menajera | RRAC-DN100 |  | DN-150 |  |
| CIRCUIT ADAOS | RRAD-DN-65 |  |  |  |
| Consumatori |  |  | 100 | 1 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 3.8 [m3/h]

Cantitate anuala = 16416 [m3/an]