| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.40 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-40

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 4.67 |  |
|  |  | MW | 5.43 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.61 |  |
|  |  | MW | 1.87 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX 250-16-111 |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 3 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 5.43 | 6.99 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 88.2 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 105 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 60 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 55 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 75 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.40 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX 250-16-31 |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.87 | 2.4 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 10.2 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 105 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 60 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. Crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 125-242 | 3 | 120 | 14.5 | 7.5 | PIF-2000 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE45-1 | 1 | 45 | 19.3 | 4 | PIF 2004 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS 50-180/F | 1 | 15 | 14 | 1 | PIF-2003 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 40 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | Dn 159/250 | clasica | 506 |  | 506 |  | R1+R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 6 |  | 6 |  |  |
| 3 | Dn 133/200 | clasica | 226 |  | 226 |  | R2 |
|  |  | preizolata | 68.5 |  | 68.5 |  |  |
| 4 | Dn 108/200 | clasica | 655 |  | 655 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 191 |  | 191 |  |  |
| 5 | Dn 89/160 | clasica | 210 |  | 210 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 122 |  | 122 |  |  |
| 6 | Dn 76/160 | clasica | 683 |  | 683 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 203 |  | 203 |  |  |
| 7 | Dn 57/125 | clasica | 1048 |  | 1048 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 358 |  | 358 |  |  |
| 8 | DN 168/250 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 311 |  | 311 |  |  |
| 9 | DN 50 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 72 |  | 72 |  |  |
| 10 | DN 114 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 18 |  | 18 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 219/315 | clasica | 161 |  | 161 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 77 |  | 77 |  |  |

TOTAL		        3489

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 40 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 3”/160 | clasica | 277 |  | 277 |  | R1+R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 316 |  | 316 | - |  |
| 3 | Dn 2 ½”/140 | clasica | 353 |  | 353 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 126 |  | 126 | - |  |
| 4 | Dn 2”/125 | clasica | 1018 |  | 1018 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 297 |  | 297 | - |  |
| 5 | Dn 1 ½”/110 | clasica | 35 |  | 35 |  | R2 |
|  |  | preizolata | 2 |  | 2 | - |  |
| 6 | Dn 1 ¼”/110 | clasica | 369 |  | 369 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 431 |  | 431 | - |  |
| 7 | Dn 1”/90 | clasica | 329 |  | 329 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 296 |  | 296 | - |  |
| 8 | Dn ¾”/90 | clasica | 1094 |  | 1094 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 320 |  | 320 | - |  |
| 9 | DN 1/2 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 31 |  | 31 |  |  |
| 10 | DN 3/4 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 256 |  | 256 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 4”/200 | clasica | 84 |  | 84 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 209 |  | 209 | - |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | RRD-DN-150 |  | DN-150 |  |
| Secundar incalzire | RRI-DN-125 |  | DN-200 |  |
| Apa calda menajera | RRAC-DN-65 |  | DN-100 |  |
| CIRC. ADAOS | RRAD-DN-65 |  | DN-65 |  |
| Consumatori |  |  | 91 | 1 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 8.5 [m3/h]

Cantitate anuala = 36720 [m3/an]