## CT -Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA TERMICA
PENTRU ALIM. CU CALDURA | [14 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA | [14 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[15 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [8 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [8 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | - | [16 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58 | 116
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | - | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [9 empty] | Echipare sursa an dimensionare | [7 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58 | 116
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 187.5764 | [10 empty] | qs | 222.8542
|  |  |  | [Gcal/h] | 161.3157 | [10 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | [9 empty] | qc | 58 |  | qcnec | 74.2847 | 55.7136 | 44.5708
|  |  |  | [Gcal/h] | 21.7132 | 21.7132 | [12 empty] | Nordc | 10 | 9 | 8
|  |  | total | [MWt] | 212.8244 | [13 empty] | qcc | 116 | 58 | 46.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 183.0289 | [10 empty] | ncmin | 3 |  | I | 0.64039 | 0.96058 | 0.95851
|  |  | total anual | [MWht/an] | 487448.1842 | 100587.817 | [13 empty] | 10 | 4 | 5
588036.0012
|  |  |  | [Gcal/an] | 419205.4384 | 86505.5226 | [12 empty] | ncinst | 4
[5 empty] | 505710.961 | [13 empty] | Nordcinst | 9
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 154.9763 | -
|  |  |  | [Gcal/h] | 133.2796 | -
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 25.2479 | 25.2479
|  |  |  | [Gcal/h] | 21.7132 | 21.7132
|  |  | total | [MWt] | 180.2243
|  |  |  | [Gcal/h] | 154.9929
|  |  | total anual | [MWht/an] | 421055.7878 | 100587.817
521643.6048
|  |  |  | [Gcal/an] | 362107.9775 | 86505.5226
448613.5001
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Caracteristicile echipamentelor energetice
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 232 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 55.7136 | [9 empty] | Evolutie consum de caldura zona centralizata
|  |  | instalat | [MWt] | 58 | [10 empty] | qi | 187.5764 | 185.8606 | 184.1448 | 182.429 | 180.7132 | 178.9974 | 177.2816 | 175.5659 | 173.8501 | 172.1343 | 170.4185 | 168.7027 | 166.9869 | 165.2711 | 163.5553 | 161.8395 | 160.1237 | 158.4079 | 156.6921 | 154.9763
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [10 empty] | qacc | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479
[16 empty] | qt | 212.8244 | 211.1086 | 209.3928 | 207.677 | 205.9612 | 204.2454 | 202.5296 | 200.8138 | 199.098 | 197.3822 | 195.6664 | 193.9506 | 192.2348 | 190.519 | 188.8032 | 187.0875 | 185.3717 | 183.6559 | 181.9401 | 180.2243
[16 empty] | Qav | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817
[16 empty] | Qai | 487448.1842 | 483953.8475 | 480459.5109 | 476965.1742 | 473470.8376 | 469976.5009 | 466482.1643 | 462987.8276 | 459493.491 | 455999.1543 | 452504.8177 | 449010.481 | 445516.1443 | 442021.8077 | 438527.471 | 435033.1344 | 431538.7977 | 428044.4611 | 424550.1244 | 421055.7878
[16 empty] | Qa | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713 | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | anuale [MWh/an] | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 |  | anuale [%] | 8 | 8.0478 | 8.0962 | 8.1452 | 8.1948 | 8.245 | 8.2958 | 8.3472 | 8.3993 | 8.452 | 8.5054 | 8.5595 | 8.6143 | 8.6697 | 8.7259 | 8.7829 | 8.8405 | 8.899 | 8.9582 | 9.0182
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0478 | 8.0962 | 8.1452 | 8.1948 | 8.245 | 8.2958 | 8.3472 | 8.3993 | 8.452 |  | medii anuale | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651
| -caldura livrata consumatorilor | incalzire |  | [MWt] | 187.5764 | 185.8606 | 184.1448 | 182.429 | 180.7132 | 178.9974 | 177.2816 | 175.5659 | 173.8501 | 172.1343 |  | maxi | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 |  | medi | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642
|  | total |  | [MWt] | 212.8244 | 211.1086 | 209.3928 | 207.677 | 205.9612 | 204.2454 | 202.5296 | 200.8138 | 199.098 | 197.3822 |  | mini | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313
|  | total anual |  | [MWht/an] | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713 |  | medv | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985
| -acoperire sarcina termica nominala CT | total |  | [MWt] | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
| -acoperire sarcina termica anuala CT . | total |  | [MWht/an] | 635078.8813 | 631584.5446 | 628090.208 | 624595.8713 | 621101.5347 | 617607.198 | 614112.8614 | 610618.5247 | 607124.188 | 603629.8514 |  | qtimax | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 635078.8813 | 631584.5446 | 628090.208 | 624595.8713 | 621101.5347 | 617607.198 | 614112.8614 | 610618.5247 | 607124.188 | 603629.8514 |  | qtimed | 123.8903 | 123.0535 | 122.2167 | 121.38 | 120.5432 | 119.7064 | 118.8697 | 118.0329 | 117.1961 | 116.3594 | 115.5226 | 114.6858 | 113.8491 | 113.0123 | 112.1755 | 111.3388 | 110.502 | 109.6652 | 108.8285 | 107.9917
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 11760.72 | 11690.8333 | 11620.9466 | 11551.0598 | 11481.1731 | 11411.2864 | 11341.3996 | 11271.5129 | 11201.6262 | 11131.7394 |  | qtimin | 73.8539 | 73.4617 | 73.0695 | 72.6774 | 72.2852 | 71.893 | 71.5008 | 71.1086 | 70.7164 | 70.3243 | 69.9321 | 69.5399 | 69.1477 | 68.7555 | 68.3634 | 67.9712 | 67.579 | 67.1868 | 66.7946 | 66.4025
[16 empty] | qaccv | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465
[16 empty] | Qav | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qai | 517365.8053 | 513871.4687 | 510377.132 | 506882.7953 | 503388.4587 | 499894.122 | 496399.7854 | 492905.4487 | 489411.1121 | 485916.7754 | 482422.4388 | 478928.1021 | 475433.7655 | 471939.4288 | 468445.0922 | 464950.7555 | 461456.4188 | 457962.0822 | 454467.7455 | 450973.4089
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Qa | 635078.8813 | 631584.5446 | 628090.208 | 624595.8713 | 621101.5347 | 617607.198 | 614112.8614 | 610618.5247 | 607124.188 | 603629.8514 | 600135.5147 | 596641.1781 | 593146.8414 | 589652.5048 | 586158.1681 | 582663.8315 | 579169.4948 | 575675.1582 | 572180.8215 | 568686.4848
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | Caracteristici curba clasata iarna
|  |  |  | [%] | 8.5054 | 8.5595 | 8.6143 | 8.6697 | 8.7259 | 8.7829 | 8.8405 | 8.899 | 8.9582 | 9.0182 |  | delta | 0.55593 | 0.55645 | 0.55699 | 0.55754 | 0.55809 | 0.55866 | 0.55923 | 0.55981 | 0.5604 | 0.56101 | 0.56162 | 0.56224 | 0.56287 | 0.56352 | 0.56417 | 0.56484 | 0.56551 | 0.5662 | 0.5669 | 0.56762
| -caldura livrata consumatorilor | incalzire |  | [MWt] | 170.4185 | 168.7027 | 166.9869 | 165.2711 | 163.5553 | 161.8395 | 160.1237 | 158.4079 | 156.6921 | 154.9763 |  | d | 0.3314 | 0.3322 | 0.33301 | 0.33383 | 0.33467 | 0.33552 | 0.33638 | 0.33726 | 0.33815 | 0.33906 | 0.33998 | 0.34091 | 0.34187 | 0.34284 | 0.34382 | 0.34483 | 0.34585 | 0.34689 | 0.34794 | 0.34902
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479
|  | total |  | [MWt] | 195.6664 | 193.9506 | 192.2348 | 190.519 | 188.8032 | 187.0875 | 185.3717 | 183.6559 | 181.9401 | 180.2243 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | total anual |  | [MWht/an] | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048 | Incarcare sursa |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -acoperire sarcina termica nominala CT | total |  | [MWt] | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541 | vara | qt | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541 |  | Qav | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076
| -acoperire sarcina termica anuala CT . | total |  | [MWht/an] | 600135.5147 | 596641.1781 | 593146.8414 | 589652.5048 | 586158.1681 | 582663.8315 | 579169.4948 | 575675.1582 | 572180.8215 | 568686.4848 |  | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 600135.5147 | 596641.1781 | 593146.8414 | 589652.5048 | 586158.1681 | 582663.8315 | 579169.4948 | 575675.1582 | 572180.8215 | 568686.4848 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 11061.8527 | 10991.966 | 10922.0792 | 10852.1925 | 10782.3058 | 10712.419 | 10642.5323 | 10572.6456 | 10502.7588 | 10432.8721 |  | qcv | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 740925.3615 | 736848.6354 | 732771.9093 | 728695.1832 | 724618.4571 | 720541.731 | 716465.0049 | 712388.2788 | 708311.5527 | 704234.8266 |  | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qcv | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 700158.1005 | 696081.3744 | 692004.6483 | 687927.9222 | 683851.1961 | 679774.47 | 675697.7439 | 671621.0179 | 667544.2918 | 663467.5657 |  | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Bcv | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Bt | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922 | 137331.922
|  |  | la consumator | [%] | 78.9954 | 78.956 | 78.9162 | 78.8759 | 78.8352 | 78.7939 | 78.7522 | 78.7099 | 78.6671 | 78.6238 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Pp | 2.1282 | 2.1111 | 2.0939 | 2.0768 | 2.0596 | 2.0425 | 2.0253 | 2.0081 | 1.991 | 1.9738 | 1.9567 | 1.9395 | 1.9223 | 1.9052 | 1.888 | 1.8709 | 1.8537 | 1.8366 | 1.8194 | 1.8022
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Ep | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563 | 2011.7563
|  |  | la consumator | [%] | 78.9954 | 78.956 | 78.9162 | 78.8759 | 78.8352 | 78.7939 | 78.7522 | 78.7099 | 78.6671 | 78.6238 |  | El | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563 | -2011.7563
[15 empty] | iarna | qt | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541
[16 empty] | Qai | 517365.8053 | 513871.4687 | 510377.132 | 506882.7953 | 503388.4587 | 499894.122 | 496399.7854 | 492905.4487 | 489411.1121 | 485916.7754 | 482422.4388 | 478928.1021 | 475433.7655 | 471939.4288 | 468445.0922 | 464950.7555 | 461456.4188 | 457962.0822 | 454467.7455 | 450973.4089
[16 empty] | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qcv | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 517365.8053 | 513871.4687 | 510377.132 | 506882.7953 | 503388.4587 | 499894.122 | 496399.7854 | 492905.4487 | 489411.1121 | 485916.7754 | 482422.4388 | 478928.1021 | 475433.7655 | 471939.4288 | 468445.0922 | 464950.7555 | 461456.4188 | 457962.0822 | 454467.7455 | 450973.4089
[16 empty] | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 603593.4395 | 599516.7134 | 595439.9873 | 591363.2612 | 587286.5351 | 583209.809 | 579133.083 | 575056.3569 | 570979.6308 | 566902.9047 | 562826.1786 | 558749.4525 | 554672.7264 | 550596.0003 | 546519.2742 | 542442.5481 | 538365.822 | 534289.0959 | 530212.3698 | 526135.6437
[16 empty] | Bt | 603593.4395 | 599516.7134 | 595439.9873 | 591363.2612 | 587286.5351 | 583209.809 | 579133.083 | 575056.3569 | 570979.6308 | 566902.9047 | 562826.1786 | 558749.4525 | 554672.7264 | 550596.0003 | 546519.2742 | 542442.5481 | 538365.822 | 534289.0959 | 530212.3698 | 526135.6437
[16 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Pp | 2.2285 | 2.2114 | 2.1942 | 2.1771 | 2.1599 | 2.1428 | 2.1256 | 2.1084 | 2.0913 | 2.0741 | 2.057 | 2.0398 | 2.0226 | 2.0055 | 1.9883 | 1.9712 | 1.954 | 1.9369 | 1.9197 | 1.9025
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 9748.9637 | 9679.077 | 9609.1902 | 9539.3035 | 9469.4168 | 9399.53 | 9329.6433 | 9259.7566 | 9189.8698 | 9119.9831 | 9050.0964 | 8980.2096 | 8910.3229 | 8840.4362 | 8770.5494 | 8700.6627 | 8630.776 | 8560.8892 | 8491.0025 | 8421.1158
[16 empty] | El | -9748.9637 | -9679.077 | -9609.1902 | -9539.3035 | -9469.4168 | -9399.53 | -9329.6433 | -9259.7566 | -9189.8698 | -9119.9831 | -9050.0964 | -8980.2096 | -8910.3229 | -8840.4362 | -8770.5494 | -8700.6627 | -8630.776 | -8560.8892 | -8491.0025 | -8421.1158
Total
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 635078.8813 | 631584.5446 | 628090.208 | 624595.8713 | 621101.5347 | 617607.198 | 614112.8614 | 610618.5247 | 607124.188 | 603629.8514 | 600135.5147 | 596641.1781 | 593146.8414 | 589652.5048 | 586158.1681 | 582663.8315 | 579169.4948 | 575675.1582 | 572180.8215 | 568686.4848
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 740925.3615 | 736848.6354 | 732771.9093 | 728695.1832 | 724618.4571 | 720541.731 | 716465.0049 | 712388.2788 | 708311.5527 | 704234.8266 | 700158.1005 | 696081.3744 | 692004.6483 | 687927.9222 | 683851.1961 | 679774.47 | 675697.7439 | 671621.0179 | 667544.2918 | 663467.5657
[16 empty] | Bt | 740925.3615 | 736848.6354 | 732771.9093 | 728695.1832 | 724618.4571 | 720541.731 | 716465.0049 | 712388.2788 | 708311.5527 | 704234.8266 | 700158.1005 | 696081.3744 | 692004.6483 | 687927.9222 | 683851.1961 | 679774.47 | 675697.7439 | 671621.0179 | 667544.2918 | 663467.5657
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 11760.72 | 11690.8333 | 11620.9466 | 11551.0598 | 11481.1731 | 11411.2864 | 11341.3996 | 11271.5129 | 11201.6262 | 11131.7394 | 11061.8527 | 10991.966 | 10922.0792 | 10852.1925 | 10782.3058 | 10712.419 | 10642.5323 | 10572.6456 | 10502.7588 | 10432.8721
[16 empty] | El | -11760.72 | -11690.8333 | -11620.9466 | -11551.0598 | -11481.1731 | -11411.2864 | -11341.3996 | -11271.5129 | -11201.6262 | -11131.7394 | -11061.8527 | -10991.966 | -10922.0792 | -10852.1925 | -10782.3058 | -10712.419 | -10642.5323 | -10572.6456 | -10502.7588 | -10432.8721
[15 empty] | Rand | sursa | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
[16 empty] | sistem | 79.3651 | 79.33 | 79.2944 | 79.2585 | 79.2222 | 79.1855 | 79.1483 | 79.1107 | 79.0727 | 79.0343 | 78.9954 | 78.956 | 78.9162 | 78.8759 | 78.8352 | 78.7939 | 78.7522 | 78.7099 | 78.6671 | 78.6238

## CT -Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de termica [€] |  |  |  | 12842000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in cazanele de apa fierbinte [€] |  |  |  | 8162000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 1225000 | [5 empty] | -63372000 | 4940211.0334 | 4890506.0428 | 4840608.8366 | 4790519.4149 | 4740237.7776 | 4689763.9247 | 4639097.8562 | 4588239.5721 | 4537189.0725 | 4485946.3573 | 4129655.7392 | 4078028.5928 | 4026209.2309 | 3974197.6534 | 3921993.8602 | 3869597.8515 | 3817009.6273 | 3764229.1874 | 3711256.532 | 3658091.661
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 1225000 | [6 empty] | -58431788.9666 | -53541282.9238 | -48700674.0872 | -43910154.6723 | -39169916.8947 | -34480152.9701 | -29841055.1139 | -25252815.5418 | -20715626.4693 | -16229680.1121 | -12100024.3729 | -8021995.78 | -3995786.5491 | -21588.8958 | 3900404.9645 | 7770002.816 | 11587012.4433 | 15351241.6307 | 19062498.1627 | 22720589.8237
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 1062000 | [6 empty] | -58880899.0606 | -54839158.5293 | -51202337.465 | -47930348.2464 | -44987033.534 | -42339784.0604 | -39959193.3342 | -37818745.7117 | -35894534.6319 | -34165008.1171 | -32717588.9736 | -31418203.3884 | -30251953.9889 | -29205423.5359 | -28266529.3881 | -27424392.1518 | -26669217.1459 | -25992187.4393 | -25385367.3404 | -24841615.3242
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 1168000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Investitia spec. tot. in centrala termica [€/kWt] |  |  |  | 55.3534
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 14; 3: 15; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 50530000 | [6 empty] | 2: -21588.8958; 3: 3900404.9645; 7: -24841615.3242; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 16201000
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 14.0055; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 377000
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 33952000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 3.315%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 63372000
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 63372000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 4680000; 3: 3481903.4638; 4: 8161903.4638; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: 55.3534; 3: 41.1828; 4: 96.5362; 6: Caz.1; 7: 26.1932; 9: Caz.2; 10: 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0
Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | inv. | 26.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1932
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000 | 63372000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600 | 3168600
[16 empty] | Valoare amort. total | 3168600 | 6337200 | 9505800 | 12674400 | 15843000 | 19011600 | 22180200 | 25348800 | 28517400 | 31686000 | 34854600 | 38023200 | 41191800 | 44360400 | 47529000 | 50697600 | 53866200 | 57034800 | 60203400 | 63372000
[16 empty] | Valoare reziduala | 60203400 | 57034800 | 53866200 | 50697600 | 47529000 | 44360400 | 41191800 | 38023200 | 34854600 | 31686000 | 28517400 | 25348800 | 22180200 | 19011600 | 15843000 | 12674400 | 9505800 | 6337200 | 3168600 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 63372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 23883520.2576 | 24180011.9804 | 24471806.3049 | 24758903.2309 | 25041302.7586 | 25319004.8878 | 25592009.6186 | 25860316.951 | 26123926.8849 | 26382839.4205
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 21756588.2552 | 22043587.2135 | 22326085.8224 | 22604084.0819 | 22877581.9922 | 23146579.553 | 23411076.7645 | 23671073.6266 | 23926570.1394 | 24177566.3028
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 740925.3615 | 736848.6354 | 732771.9093 | 728695.1832 | 724618.4571 | 720541.731 | 716465.0049 | 712388.2788 | 708311.5527 | 704234.8266
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 1176072.0024 | 1185564.767 | 1194860.4825 | 1203959.149 | 1212860.7664 | 1221565.3348 | 1230072.8541 | 1238383.3243 | 1246496.7455 | 1254413.1176
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 11760.72 | 11690.8333 | 11620.9466 | 11551.0598 | 11481.1731 | 11411.2864 | 11341.3996 | 11271.5129 | 11201.6262 | 11131.7394
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 578068.7683 | 568601.151 | 559096.9213 | 549556.079 | 539978.6243 | 530364.5571 | 520713.8774 | 511026.5852 | 501302.6805 | 491542.1633
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 3612929.8017 | 3553757.1938 | 3494355.7579 | 3434725.4939 | 3374866.4019 | 3314778.4817 | 3254461.7335 | 3193916.1573 | 3133141.7529 | 3072138.5205
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 4940211.0334 | 4890506.0428 | 4840608.8366 | 4790519.4149 | 4740237.7776 | 4689763.9247 | 4639097.8562 | 4588239.5721 | 4537189.0725 | 4485946.3573
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 4491100.9394 | 4041740.5312 | 3636821.0643 | 3271989.2186 | 2943314.7125 | 2647249.4736 | 2380590.7262 | 2140447.6226 | 1924211.0797 | 1729526.5148
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -63372000 | -58880899.0606 | -54839158.5293 | -51202337.465 | -47930348.2464 | -44987033.534 | -42339784.0604 | -39959193.3342 | -37818745.7117 | -35894534.6319 | -34165008.1171
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 26637054.5576 | 26886572.2963 | 27131392.6366 | 27371515.5785 | 27606941.1219 | 27837669.267 | 28063700.0136 | 28285033.3618 | 28501669.3116 | 28713607.863
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 24424062.1169 | 24666057.5816 | 24903552.6969 | 25136547.4629 | 25365041.8796 | 25589035.9469 | 25808529.6648 | 26023523.0333 | 26234016.0525 | 26440008.7224
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 700158.1005 | 696081.3744 | 692004.6483 | 687927.9222 | 683851.1961 | 679774.47 | 675697.7439 | 671621.0179 | 667544.2918 | 663467.5657
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 1262132.4407 | 1269654.7147 | 1276979.9397 | 1284108.1155 | 1291039.2424 | 1297773.3201 | 1304310.3489 | 1310650.3285 | 1316793.2591 | 1322739.1406
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 11061.8527 | 10991.966 | 10922.0792 | 10852.1925 | 10782.3058 | 10712.419 | 10642.5323 | 10572.6456 | 10502.7588 | 10432.8721
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000 | 634000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860 | 316860
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 786600.7209 | 776766.9787 | 766896.624 | 756989.6569 | 747046.0772 | 737065.8851 | 727049.0805 | 716995.6634 | 706905.6338 | 696778.9917
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 4916254.5053 | 4854793.6168 | 4793103.9002 | 4731185.3555 | 4669037.9827 | 4606661.7819 | 4544056.753 | 4481222.896 | 4418160.211 | 4354868.6979
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 4129655.7392 | 4078028.5928 | 4026209.2309 | 3974197.6534 | 3921993.8602 | 3869597.8515 | 3817009.6273 | 3764229.1874 | 3711256.532 | 3658091.661
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 1447419.1436 | 1299385.5852 | 1166249.3996 | 1046530.4529 | 938894.1478 | 842137.2363 | 755175.0059 | 677029.7066 | 606820.099 | 543752.0161
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -32717588.9736 | -31418203.3884 | -30251953.9889 | -29205423.5359 | -28266529.3881 | -27424392.1518 | -26669217.1459 | -25992187.4393 | -25385367.3404 | -24841615.3242
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -24841615.3242
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 14.0055
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.608
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens