## Date de intrare
DATE DE INTRARE
Date climaterice
-temperatura exterioara de calcul [OC](conform SR 1907-1/1997) | [8 empty] | -15
-durata perioadei de incalzire [zile/an] (conform SR 4839/1997) | [8 empty] | 174
-numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) | [8 empty] | 2970
-durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] | [8 empty] | 340
Date de dimensionare
Consum specific nominal de energie electrica pentru pompare [MWe/MWt] | [5 empty] | Sursa descentralizata |  |  | 0.008
[6 empty] | Sursa zona |  |  | 0.01
[6 empty] | Sursa unica |  |  | 0.015
Consum specific anual de energie electrica pentru pompare [MWhe/MWht] | [5 empty] | Sursa descentralizata |  |  | 0.015
[6 empty] | Sursa zona |  |  | 0.02
[6 empty] | Sursa unica |  |  | 0.025
Date generale de natura economica
-rata de actualizare [%] | [8 empty] | 10
-durata de studiu [ani] | [8 empty] | 20
-impozitul pe profit[%] | [8 empty] | 16
-TVA [%] | [8 empty] | 0
-pretul combustibilului fara TVA |  |  |  | gaz natural |  | in 2007 | [€/103Nm3] |  | 296
[7 empty] | [€/MWht] |  | 31.042
[6 empty] | in 2028 | [€/103Nm3] |  | 1211.0036
[7 empty] | [€/MWht] |  | 127
|  |  |  | biomasa |  | PCI | kJ/kg |  | 12495.21
[7 empty] | kcal/kg |  | 2985
[6 empty] | in 2009 | [€/t] |  | 35
[7 empty] | [€/MWht] |  | 10.0839
|  |  |  | carbune |  | PCI | kJ/kg |  | 25116
[7 empty] | kcal/kg |  | 6000
[6 empty] | in 2009 | [€/t] |  | 75
[7 empty] | [€/MWht] |  | 10.7501
-pretul en. elect. fara TVA l in 2007 |  |  |  | energie vanduta direct |  |  | [€/MWhe] |  | 56.7
|  |  |  | energie cumparata sistem |  |  | [€/MWhe] |  | 100
-pretul al caldurii fara TVA in 2009 |  |  |  | apa fierbinte |  |  | [€/Gcal] |  | 58.19
[7 empty] | [€/MWht] |  | 37.52
|  |  |  | abur |  |  | [€/Gcal] |  | 30
[7 empty] | [€/MWht] |  | 25.7776
-certificate verzi | [6 empty] | [€/MWht] |  | 24
-emisii CO2 | [6 empty] | [€/t] |  | 4
-emisii Nox | [6 empty] | [€/t] |  | 0
-emisii SO2 | [6 empty] | [€/t] |  | 0
-an punere in functiune | [8 empty] | 2008
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] | [8 empty] | 100
-cota investitii realizata din credite [%] | [8 empty] | 0
-durata de creditare [ani] | [8 empty] | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] | [8 empty] | 0
-durata de gratie [ani] | [8 empty] | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] | [8 empty] | 0
Date privind echipamentele
-inv. spec. de baza in cazane [€/kWt] | [8 empty] | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. specifica de baza in TG-exclusiv cazanul recuperator [€/kW] | [8 empty] | 350
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-cost fix spec. mentenanta [€/kW] | [8 empty] | 6
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] | [8 empty] | 2.2
-inv. specifica de baza in TA [€/kW] | [8 empty] | 400
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. spec. de baza in cazane recup. apa fierbinte [€/kWt] | [8 empty] | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] | [8 empty] | 10
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare abur [€/kWt] | [8 empty] | 65
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. specifica de baza in MT-exclusiv cazanul recuperator [€/kW] | [8 empty] | 550
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.91
-cost fix spec. mentenanta [€/kW] | [8 empty] | 8
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] | [8 empty] | 8
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] | [8 empty] | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
Date privind reteaua
-randament nominal retea secundara neretehnologizata [%] | [8 empty] | 91
-randament anual retea secundara neretehnologizata [%] | [8 empty] | 87
-randament nominal retea secundara retehnologizata [%] | [8 empty] | 95
-randament anual retea secundara retehnologizata [%] | [8 empty] | 92
-randament nominal retea transport neretehnologizata [%] | [8 empty] | 95
-randament anual retea transport neretehnologizata [%] | [8 empty] | 92
-randament nominal retea transport retehnologizata [%] | [8 empty] | 98
-randament anual retea transport retehnologizata [%] | [8 empty] | 96
Date privind centralele termice
-randament centrala termica retehnologizata/noua | [8 empty] | 87
-randament centrala termica neretehnologizata | [8 empty] | 82
Alte date
-pondere costuri fixe in pret caldura | [8 empty] | 0.25
-pondere costuri fixe in pret energie electrica | [8 empty] | 0.25
Marimea |  |  | Anul
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Pret comb. | gaz natural | €/103m3 | 296 | 344.1581 | 392.3162 | 440.4742 | 488.6323 | 536.7904 | 584.9485 | 633.1066 | 681.2647 | 729.4227 | 777.5808 | 825.7389 | 873.897 | 922.0551 | 970.2132 | 1018.3712 | 1066.5293 | 1114.6874 | 1162.8455 | 1211.0036
|  | €/MWht | 31.042 | 36.0924 | 41.1429 | 46.1933 | 51.2437 | 56.2941 | 61.3445 | 66.395 | 71.4454 | 76.4958 | 81.5462 | 86.5966 | 91.6471 | 96.6975 | 101.7479 | 106.7983 | 111.8487 | 116.8992 | 121.9496 | 127
| biomasa | €/t | 35 | 40.6944 | 46.3887 | 52.0831 | 57.7775 | 63.4718 | 69.1662 | 74.8606 | 80.5549 | 86.2493 | 91.9437 | 97.638 | 103.3324 | 109.0268 | 114.7211 | 120.4155 | 126.1099 | 131.8043 | 137.4986 | 143.193
|  | €/MWht | 10.0839 | 11.7245 | 13.3651 | 15.0057 | 16.6463 | 18.2869 | 19.9275 | 21.5681 | 23.2087 | 24.8493 | 26.4899 | 28.1305 | 29.7711 | 31.4118 | 33.0524 | 34.693 | 36.3336 | 37.9742 | 39.6148 | 41.2554
| carbune | €/t | 75 | 87.2022 | 99.4044 | 111.6067 | 123.8089 | 136.0111 | 148.2133 | 160.4155 | 172.6177 | 184.82 | 197.0222 | 209.2244 | 221.4266 | 233.6288 | 245.831 | 258.0333 | 270.2355 | 282.4377 | 294.6399 | 306.8421
|  | €/MWht | 10.7501 | 12.4991 | 14.2481 | 15.9971 | 17.7461 | 19.4951 | 21.2441 | 22.9931 | 24.7422 | 26.4912 | 28.2402 | 29.9892 | 31.7382 | 33.4872 | 35.2362 | 36.9852 | 38.7342 | 40.4832 | 42.2322 | 43.9812
Pret cald. | apa fierb. | €/MWht | 37.52 | 42.0983 | 46.6765 | 51.2548 | 55.8331 | 60.4114 | 64.9896 | 69.5679 | 74.1462 | 78.7244 | 83.3027 | 87.881 | 92.4593 | 97.0375 | 101.6158 | 106.1941 | 110.7723 | 115.3506 | 119.9289 | 124.5072
| abur | €/MWht | 25.7776 | 28.9231 | 32.0685 | 35.214 | 38.3594 | 41.5048 | 44.6503 | 47.7957 | 50.9412 | 54.0866 | 57.232 | 60.3775 | 63.5229 | 66.6684 | 69.8138 | 72.9593 | 76.1047 | 79.2501 | 82.3956 | 85.541
Pret en.el. | vanz. | €/MWhe | 56.7 | 63.6187 | 70.5373 | 77.456 | 84.3746 | 91.2933 | 98.2119 | 105.1306 | 112.0493 | 118.9679 | 125.8866 | 132.8052 | 139.7239 | 146.6425 | 153.5612 | 160.4799 | 167.3985 | 174.3172 | 181.2358 | 188.1545
| cump. | €/MWhe | 100 | 112.2022 | 124.4044 | 136.6067 | 148.8089 | 161.0111 | 173.2133 | 185.4155 | 197.6177 | 209.82 | 222.0222 | 234.2244 | 246.4266 | 258.6288 | 270.831 | 283.0333 | 295.2355 | 307.4377 | 319.6399 | 331.8421

## Consumuri caldura (hidden)
CONSUMURI DE CALDURA MOMENTANE NOMINALE SI ANUALE
DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
| Date cu privire la carcteristicile climatice ale zonei | [14 empty] | Grad de reducere al nec. de incalzire | 0.8
| -temperatura exterioara de calcul [OC](conform SR 1907-1/1997) | [8 empty] | -15
| -durata perioadei de incalzire [zile/an] (conform SR 4839/1997)1) | [8 empty] | 174
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997)1) | [8 empty] | 2970
| -temperatura exterioara medie zilnica [OC] | [8 empty] | 2.931
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] | [8 empty] | 340
| 1) | definite pentru inceperea/terminarea perioadei de incalzire la temperatura exterioara de 10 °C
Date cu privire la carcteristicile tehnice ale centralelor termice
| Nr. crt. | Nume punct termic in care se amplaseaza sursa | Tip PT | Necesar de caldura
|  |  |  | Initial (2009) | [5 empty] | Final (2028)
|  |  |  | Momentan |  |  | Anual |  |  | Momentan |  |  | Anual
|  |  |  | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total
|  |  |  | [MWt] |  |  | [MWht] |  |  | [MWt] |  |  | [MWht]
PUNCTE TERMICE ZONA 1
| 1 | PT1 | urb. | 9.4474 | 1.2192 | 10.6666 | 19240.2828 | 9948.9678 | 29189.2506 | 7.5579 | 1.2192 | 8.7771 | 15392.2262 | 9948.9678 | 25341.1941
| 2 | PT2 | urb. | 12.4191 | 1.6028 | 14.0219 | 25292.4511 | 13078.4867 | 38370.9378 | 9.9353 | 1.6028 | 11.5381 | 20233.9609 | 13078.4867 | 33312.4476
| 3 | PT3 | urb. | 9.9892 | 1.2892 | 11.2784 | 20343.778 | 10519.5748 | 30863.3528 | 7.9914 | 1.2892 | 9.2805 | 16275.0224 | 10519.5748 | 26794.5972
| 4 | PT4 | urb. | 5.3181 | 0.68633 | 6.0045 | 10830.7538 | 5600.4801 | 16431.2339 | 4.2545 | 0.68633 | 4.9408 | 8664.603 | 5600.4801 | 14265.0831
| 5 | PT5 | urb. | 6.4958 | 0.74964 | 7.2454 | 13229.1645 | 6117.0396 | 19346.2041 | 5.1966 | 0.74964 | 5.9463 | 10583.3316 | 6117.0396 | 16700.3712
| 6 | PT6 | urb. | 3.4618 | 0.41693 | 3.8787 | 7050.2047 | 3402.158 | 10452.3627 | 2.7694 | 0.41693 | 3.1864 | 5640.1637 | 3402.158 | 9042.3218
| 7 | PT7 | urb. | 4.5803 | 0.59111 | 5.1714 | 9328.0937 | 4823.4688 | 14151.5625 | 3.6642 | 0.59111 | 4.2553 | 7462.4749 | 4823.4688 | 12285.9438
| 8 | PT7A | urb. | 1.4228 | 0.18362 | 1.6064 | 2897.6248 | 1498.3343 | 4395.9592 | 1.1382 | 0.18362 | 1.3219 | 2318.0999 | 1498.3343 | 3816.4342
| 9 | PT8 | urb. | 2.0075 | 0.25908 | 2.2666 | 4088.4864 | 2114.1175 | 6202.6039 | 1.606 | 0.25908 | 1.8651 | 3270.7891 | 2114.1175 | 5384.9067
| 10 | PT9 | urb. | 3.9798 | 0.50891 | 4.4887 | 8105.0803 | 4152.7041 | 12257.7843 | 3.1838 | 0.50891 | 3.6927 | 6484.0642 | 4152.7041 | 10636.7683
| 11 | PT11 | urb. | 4.4835 | 0.56643 | 5.05 | 9131.0536 | 4622.061 | 13753.1146 | 3.5868 | 0.56643 | 4.1533 | 7304.8429 | 4622.061 | 11926.9038
| 12 | PT12 | urb. | 0.93429 | 0.11839 | 1.0527 | 1902.752 | 966.039 | 2868.7911 | 0.74743 | 0.11839 | 0.86582 | 1522.2016 | 966.039 | 2488.2406
| 13 | PT ETA | tert. | 2.55 | 0.23 | 2.78 | 5193.2571 | 1876.8 | 7070.0571 | 2.55 | 0.23 | 2.78 | 5193.2571 | 1876.8 | 7070.0571
| 14 | PT Albaresor | tert. | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 509.1429 | 1224 | 1733.1429 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 509.1429 | 1224 | 1733.1429
| 15 | PT IAS Troianu | tert. | 0.3 | 0.125 | 0.425 | 610.9714 | 1020 | 1630.9714 | 0.3 | 0.125 | 0.425 | 610.9714 | 1020 | 1630.9714
| 16 | PT Edion SRL | tert. | 0.3 | 0 | 0.3 | 610.9714 | 0 | 610.9714 | 0.3 | 0 | 0.3 | 610.9714 | 0 | 610.9714
| 17 | PT Gara Raureni | tert. | 0.1 | 0 | 0.1 | 203.6571 | 0 | 203.6571 | 0.1 | 0 | 0.1 | 203.6571 | 0 | 203.6571
| 18 | PT Supca 2001 | tert. | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 509.1429 | 1305.6 | 1814.7429 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 509.1429 | 1305.6 | 1814.7429
| 19 | PT IMSAT SA | tert. | 0.33 | 0 | 0.33 | 672.0686 | 0 | 672.0686 | 0.33 | 0 | 0.33 | 672.0686 | 0 | 672.0686
| 20 | Case zona Meteor | urb. | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 916.4571 | 1632 | 2548.4571 | 0.36 | 0.2 | 0.56 | 733.1657 | 1632 | 2365.1657
| 21 | Casa Berbece | urb. | 0.03 | 0 | 0.03 | 61.0971 | 0 | 61.0971 | 0.024 | 0 | 0.024 | 48.8777 | 0 | 48.8777
| 22 | Casa Sodolescu | urb. | 0.05 | 0 | 0.05 | 101.8286 | 0 | 101.8286 | 0.04 | 0 | 0.04 | 81.4629 | 0 | 81.4629
| 23 | Casa Ungureanu | urb. | 0.06 | 0 | 0.06 | 122.1943 | 0 | 122.1943 | 0.048 | 0 | 0.048 | 97.7554 | 0 | 97.7554
| 24 | Casa Doctor | urb. | 0.03 | 0 | 0.03 | 61.0971 | 0 | 61.0971 | 0.024 | 0 | 0.024 | 48.8777 | 0 | 48.8777
| 25 | Casa Iordache | urb. | 0.12 | 0 | 0.12 | 244.3886 | 0 | 244.3886 | 0.096 | 0 | 0.096 | 195.5109 | 0 | 195.5109
| 26 | Case zona Meteor | urb. | 0.8 | 0.2 | 1 | 1629.2571 | 1632 | 3261.2571 | 0.64 | 0.2 | 0.84 | 1303.4057 | 1632 | 2935.4057
| 27 | PT5 bis provenit din CT5 pentru blocuri noi in zona Ostroveni | urb. | 3 | 0.5 | 3.5 | 6109.7143 | 4080 | 10189.7143 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 4887.7714 | 4080 | 8967.7714
| Total Zona 1 |  |  | 73.1597 | 9.7566 | 82.9163 | 148994.9714 | 79613.8318 | 228608.8031 | 59.3438 | 9.7566 | 69.1004 | 120857.8194 | 79613.8318 | 200471.6512
PUNCTE TERMICE ZONA 2
| 1 | PT13 | urb. | 7.4604 | 0.86069 | 8.3211 | 15193.7066 | 7023.2587 | 22216.9653 | 5.9683 | 0.86069 | 6.829 | 12154.9653 | 7023.2587 | 19178.224
| 2 | PT14 | urb. | 6.6252 | 0.68653 | 7.3117 | 13492.6683 | 5602.0814 | 19094.7497 | 5.3002 | 0.68653 | 5.9867 | 10794.1347 | 5602.0814 | 16396.216
| 3 | PT18 | urb. | 3.7739 | 0.48494 | 4.2588 | 7685.7966 | 3957.1478 | 11642.9444 | 3.0191 | 0.48494 | 3.5041 | 6148.6373 | 3957.1478 | 10105.785
| 4 | PT19 | urb. | 1.0301 | 0 | 1.0301 | 2097.8424 | 0 | 2097.8424 | 0.82407 | 0 | 0.82407 | 1678.2739 | 0 | 1678.2739
| 5 | PT21 | urb. | 0.29946 | 0.035754 | 0.33521 | 609.8724 | 291.7505 | 901.6229 | 0.23957 | 0.035754 | 0.27532 | 487.8979 | 291.7505 | 779.6484
| 6 | PT22 | urb. | 3.3649 | 0.40503 | 3.77 | 6852.9256 | 3305.0199 | 10157.9455 | 2.6919 | 0.40503 | 3.097 | 5482.3405 | 3305.0199 | 8787.3604
| 7 | PT23 | urb. | 2.3392 | 0.30188 | 2.6411 | 4763.8858 | 2463.3602 | 7227.246 | 1.8713 | 0.30188 | 2.1732 | 3811.1087 | 2463.3602 | 6274.4689
| 8 | PT25 | urb. | 2.369 | 0.30574 | 2.6748 | 4824.7202 | 2494.8171 | 7319.5372 | 1.8952 | 0.30574 | 2.201 | 3859.7761 | 2494.8171 | 6354.5932
| 9 | PT26 | urb. | 1.8133 | 0.23401 | 2.0473 | 3692.8196 | 1909.522 | 5602.3416 | 1.4506 | 0.23401 | 1.6846 | 2954.2557 | 1909.522 | 4863.7777
| 10 | PT30-chimie | urb. | 1.6614 | 0.21441 | 1.8758 | 3383.4583 | 1749.5542 | 5133.0125 | 1.3291 | 0.21441 | 1.5435 | 2706.7666 | 1749.5542 | 4456.3208
| 11 | PT32 | urb. | 2.4971 | 0.25619 | 2.7533 | 5085.481 | 2090.5434 | 7176.0244 | 1.9977 | 0.25619 | 2.2539 | 4068.3848 | 2090.5434 | 6158.9282
| 12 | PT-bloc K (PT 20) | urb. | 0.41948 | 0.054137 | 0.47362 | 854.3087 | 441.7549 | 1296.0637 | 0.33559 | 0.054137 | 0.38972 | 683.447 | 441.7549 | 1125.2019
| 13 | PT-CPL (PT28) | urb. | 0.44939 | 0.057996 | 0.50739 | 915.2195 | 473.2513 | 1388.4708 | 0.35951 | 0.057996 | 0.41751 | 732.1756 | 473.2513 | 1205.4269
| 14 | PT Gradinita | tert. | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 509.1429 | 816 | 1325.1429 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 509.1429 | 816 | 1325.1429
| 15 | PT Alfatop | tert. | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1018.2857 | 1020 | 2038.2857 | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1018.2857 | 1020 | 2038.2857
| 16 | PT BCR Valcea | tert. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857
| 17 | PT Finante 1 | tert. | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1894.0114 | 1060.8 | 2954.8114 | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1894.0114 | 1060.8 | 2954.8114
| 18 | PT DCB | tert. | 0.19 | 0 | 0.19 | 386.9486 | 0 | 386.9486 | 0.19 | 0 | 0.19 | 386.9486 | 0 | 386.9486
| 19 | PT Ham Turist | tert. | 0.02 | 0 | 0.02 | 40.7314 | 0 | 40.7314 | 0.02 | 0 | 0.02 | 40.7314 | 0 | 40.7314
| 20 | PT Mc Donald | tert. | 0.43 | 0.17 | 0.6 | 875.7257 | 1387.2 | 2262.9257 | 0.43 | 0.17 | 0.6 | 875.7257 | 1387.2 | 2262.9257
| 21 | PT Socom Progresul | tert. | 0.23 | 0 | 0.23 | 468.4114 | 0 | 468.4114 | 0.23 | 0 | 0.23 | 468.4114 | 0 | 468.4114
| 22 | PT Sc Ofiteri | tert. | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 2118.0343 | 2856 | 4974.0343 | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 2118.0343 | 2856 | 4974.0343
| 23 | PT Valceana SA | tert. | 0.58 | 0 | 0.58 | 1181.2114 | 0 | 1181.2114 | 0.58 | 0 | 0.58 | 1181.2114 | 0 | 1181.2114
| 24 | PT Finante2 | tert. | 0.35 | 0 | 0.35 | 712.8 | 0 | 712.8 | 0.35 | 0 | 0.35 | 712.8 | 0 | 712.8
| 25 | Hotel Sofian | tert. | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486
| 26 | SC Kamikom | tert. | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 407.3143 | 326.4 | 733.7143 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 407.3143 | 326.4 | 733.7143
| 27 | SC Univers | tert. | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486
| 28 | PT Mall | tert. | 2.17 | 0.434 | 2.604 | 4419.36 | 3541.44 | 7960.8 | 2.17 | 0.434 | 2.604 | 4419.36 | 3541.44 | 7960.8
| 29 | PT UM Vladesti | tert. | 5 | 1 | 6 | 10182.8571 | 8160 | 18342.8571 | 5 | 1 | 6 | 10182.8571 | 8160 | 18342.8571
| Total Zona 2 |  |  | 48.8188 | 6.7115 | 55.5303 | 99422.8902 | 54765.9334 | 154188.8236 | 41.9982 | 6.7115 | 48.7097 | 85532.3492 | 54765.9334 | 140298.2826
PUNCTE TERMICE ZONA 3
| 1 | PT33 | urb. | 5.6211 | 0.72543 | 6.3465 | 11447.7466 | 5919.5212 | 17367.2678 | 4.4969 | 0.72543 | 5.2223 | 9158.1973 | 5919.5212 | 15077.7185
| 2 | PT34 | urb. | 5.6569 | 0.72208 | 6.379 | 11520.7669 | 5892.1664 | 17412.9332 | 4.5256 | 0.72208 | 5.2476 | 9216.6135 | 5892.1664 | 15108.7799
| 3 | PT35 | urb. | 6.9268 | 0.81837 | 7.7452 | 14106.8894 | 6677.8759 | 20784.7653 | 5.5414 | 0.81837 | 6.3598 | 11285.5115 | 6677.8759 | 17963.3874
| 4 | PT36 | urb. | 7.6552 | 0.98795 | 8.6432 | 15590.4247 | 8061.6608 | 23652.0855 | 6.1242 | 0.98795 | 7.1121 | 12472.3398 | 8061.6608 | 20534.0006
| 5 | PT39 | urb. | 4.0017 | 0.51644 | 4.5182 | 8149.7813 | 4214.1747 | 12363.956 | 3.2014 | 0.51644 | 3.7178 | 6519.825 | 4214.1747 | 10733.9997
| 6 | PT40 | urb. | 4.1596 | 0.53682 | 4.6965 | 8471.4051 | 4380.4833 | 12851.8884 | 3.3277 | 0.53682 | 3.8645 | 6777.1241 | 4380.4833 | 11157.6073
| 7 | PT41 | urb. | 4.5605 | 0.58855 | 5.149 | 9287.7223 | 4802.5931 | 14090.3154 | 3.6484 | 0.58855 | 4.2369 | 7430.1778 | 4802.5931 | 12232.7709
| 8 | PT Annabella | tert. | 0.25 | 0 | 0.25 | 509.1429 | 0 | 509.1429 | 0.25 | 0 | 0.25 | 509.1429 | 0 | 509.1429
| 9 | PT Asoc Crestina | tert. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857
| Total Zona 3 |  |  | 39.3319 | 4.8956 | 44.2275 | 80102.1648 | 39948.4754 | 120050.6401 | 31.6155 | 4.8956 | 36.5111 | 64387.2175 | 39948.4754 | 104335.6929
PUNCTE TERMICE ZONA 4
| 1 | PT37 | urb. | 4.4032 | 0.56826 | 4.9715 | 8967.4939 | 4637.0061 | 13604.4999 | 3.5226 | 0.56826 | 4.0908 | 7173.9951 | 4637.0061 | 11811.0012
| 2 | PT38 | urb. | 6.1993 | 0.77461 | 6.9739 | 12625.3039 | 6320.8493 | 18946.1532 | 4.9594 | 0.77461 | 5.734 | 10100.2431 | 6320.8493 | 16421.0924
| 3 | PT42 | urb. | 6.763 | 0.87281 | 7.6358 | 13773.4142 | 7122.1019 | 20895.5161 | 5.4104 | 0.87281 | 6.2832 | 11018.7313 | 7122.1019 | 18140.8332
| 4 | PT43 | urb. | 3.8705 | 0.49951 | 4.37 | 7882.5691 | 4076.0018 | 11958.5708 | 3.0964 | 0.49951 | 3.5959 | 6306.0553 | 4076.0018 | 10382.057
| 5 | PT Pompieri | tert. | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 2403.1543 | 2448 | 4851.1543 | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 2403.1543 | 2448 | 4851.1543
| 6 | PT Gr Sc Energetic | tert. | 0.93 | 0.235 | 1.165 | 1894.0114 | 1917.6 | 3811.6114 | 0.93 | 0.235 | 1.165 | 1894.0114 | 1917.6 | 3811.6114
| 7 | PT Gr Sc Forestier | tert. | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1018.2857 | 1224 | 2242.2857 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1018.2857 | 1224 | 2242.2857
| 8 | PT Spit. Judetean | tert. | 2.42 | 0.484 | 2.904 | 4928.5029 | 3949.44 | 8877.9429 | 2.42 | 0.484 | 2.904 | 4928.5029 | 3949.44 | 8877.9429
| Total Zona 4 |  |  | 26.2661 | 3.8842 | 30.1503 | 53492.7353 | 31694.999 | 85187.7343 | 22.0189 | 3.8842 | 25.9031 | 44842.9791 | 31694.999 | 76537.9781
| Total Municipiu |  |  | 187.5764 | 25.2479 | 212.8244 | 382012.7616 | 206023.2396 | 588036.0012 | 154.9763 | 25.2479 | 180.2243 | 315620.3651 | 206023.2396 | 521643.6048

## CCTG -Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU TURBINE CU GAZE PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 187.5764 | [11 empty] | qsi | 145.9007
|  |  |  | [Gcal/h] | 161.3157 | [11 empty] | qsv | 17.4172
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | [10 empty] | qtg | 17.7179
|  |  |  | [Gcal/h] | 21.7132 | 21.7132 | [10 empty] | qas | 35.4359
|  |  | total | [MWt] | 212.8244 | [11 empty] | qv | 92.7469
|  |  |  | [Gcal/h] | 183.0289
|  |  | total anual | [MWht/an] | 487448.1842 | 100587.817
588036.0012
|  |  |  | [Gcal/an] | 419205.4384 | 86505.5226 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 505710.961 | [11 empty] | ntg | 1 |  | ntgminpos | 1 |  |  | ntg | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 154.9763 | - | [10 empty] | Ptg | 11.483 |  | ntgminales | 1 |  |  | qnec | 17.4172 | 8.7086 | 5.8057 |  |  | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
|  |  |  | [Gcal/h] | 133.2796 | - | [10 empty] | itatg | 33.5 | [5 empty] | Nordtg | 30 | 16 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | [10 empty] | tgev | 544 | [5 empty] | qtg | 17.7179 | 8.8045 | 6.4236 |  |  | Pel | 0.495 | 0.61 | 1.158 | 1.434 | 4.443 | 2.592 | 3.382 | 3.04 | 3.54 | 2.855 | 3.813 | 4.141 | 4.427 | 4.483 | 4.433 | 5.67 | 5.1 | 4.828 | 5.112 | 5.265 | 5.471 | 6.071 | 6.432 | 6.531 | 7.252 | 7.648 | 9.07 | 9.111 | 10.313 | 11.483 | 13.374 | 12.46 | 13.773 | 11.08 | 10.06 | 16.3 | 17.92 | 21.856 | 28.089 | 27.73 | 24.17 | 26.261 | 32.02 | 28.2 | 33.25 | 19.56 | 41.342 | 25.89 | 49.839 | 43.85 | 49.82 | 39.25 | 44.99
|  |  |  | [Gcal/h] | 21.7132 | 21.7132 | [10 empty] | y0 | 0.51946 | [11 empty] | Q0 | 2.391 | 3.234 | 4.9 | 6.083 | 11.747 | 10.667 | 12.487 | 11.53 | 12.205 | 12.166 | 13.486 | 14.276 | 14.52 | 15.349 | 15.521 | 17.264 | 16.614 | 16.483 | 17.146 | 18.214 | 17.817 | 18.692 | 21.121 | 21.854 | 22.026 | 25.207 | 27.675 | 29.352 | 32.589 | 34.282 | 38.32 | 36.612 | 40.336 | 37.18 | 40.35 | 52.382 | 52.818 | 61.393 | 72.394 | 66.3 | 71.77 | 75.376 | 82.526 | 79.908 | 92.85 | 75.31 | 102.585 | 92.28 | 121.123 | 120.634 | 132.5 | 124.35 | 142.968
|  |  | total | [MWt] | 180.2243 | [11 empty] | xr | 0.80151 | [5 empty] | I | 0.98303 | 0.98911 | 0.90381 |  |  | itatg | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 37.82 | 24.3 | 27.1 | 26.4 | 29 | 23.5 | 28.3 | 29 | 30.5 | 29.2 | 28.57 | 32.8 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 32.02 | 30.5 | 29.9 | 32.93 | 30.3 | 32.8 | 31.05 | 31.65 | 33.5 | 34.9 | 34 | 34.15 | 29.8 | 24.9 | 31.1 | 33.9 | 35.6 | 38.8 | 37.3 | 33.6 | 34.84 | 38.8 | 35.3 | 35.8 | 25.9 | 40.3 | 28.1 | 41.1 | 36.4 | 37.6 | 31.6 | 31.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 154.9929 | [11 empty] | y | 0.6481 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | tgev | 499 | 477 | 506 | 532 | 374 | 571 | 443 | 603 | 559 | 532 | 559 | 519 | 553 | 524 | 509 | 494 | 506 | 546 | 534 | 545 | 511 | 549 | 467 | 515 | 486 | 540 | 517 | 465 | 487 | 544 | 488 | 555 | 482 | 505 | 526 | 380 | 545 | 524 | 493 | 457 | 547 | 500 | 503 | 518 | 437 | 520 | 452 | 487 | 444 | 538 | 457 | 532 | 514
|  |  | total anual | [MWht/an] | 421055.7878 | 100587.817 | [10 empty] | qtg | 17.7179 | [11 empty] | y0 | 0.26519 | 0.23635 | 0.31473 | 0.31473 | 0.63127 | 0.32731 | 0.38022 | 0.36659 | 0.41871 | 0.31296 | 0.40427 | 0.41871 | 0.45072 | 0.42289 | 0.40981 | 0.50282 | 0.4551 | 0.42499 | 0.4356 | 0.41663 | 0.4551 | 0.48472 | 0.45072 | 0.43774 | 0.50588 | 0.44636 | 0.50282 | 0.46283 | 0.47629 | 0.51946 | 0.55392 | 0.53158 | 0.53526 | 0.4356 | 0.33829 | 0.46394 | 0.52914 | 0.57176 | 0.65906 | 0.61692 | 0.52187 | 0.55241 | 0.65906 | 0.56406 | 0.57694 | 0.35701 | 0.70354 | 0.40021 | 0.72828 | 0.59268 | 0.62517 | 0.47516 | 0.4729
[5 empty] | 521643.6048 | [18 empty] | nrtginst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.78306 | 0.77273 | 0.78615 | 0.79691 | 0.70752 | 0.81115 | 0.75467 | 0.82143 | 0.80699 | 0.79691 | 0.80699 | 0.79167 | 0.80483 | 0.79371 | 0.78745 | 0.78079 | 0.78615 | 0.80226 | 0.79769 | 0.80189 | 0.78831 | 0.80337 | 0.7677 | 0.79 | 0.77707 | 0.8 | 0.79084 | 0.76667 | 0.77754 | 0.80151 | 0.77801 | 0.80556 | 0.77516 | 0.78571 | 0.79452 | 0.71233 | 0.80189 | 0.79371 | 0.78033 | 0.76244 | 0.80263 | 0.78351 | 0.78484 | 0.79125 | 0.75118 | 0.79208 | 0.75973 | 0.77754 | 0.75524 | 0.79924 | 0.76244 | 0.79691 | 0.78958
|  |  |  | [Gcal/an] | 362107.9775 | 86505.5226 | [17 empty] | Nordtginst |  | 30 |  |  |  | y | 0.33866 | 0.30587 | 0.40035 | 0.39495 | 0.89223 | 0.40351 | 0.50382 | 0.44628 | 0.51886 | 0.39272 | 0.50097 | 0.5289 | 0.56001 | 0.5328 | 0.52042 | 0.64399 | 0.57889 | 0.52975 | 0.54607 | 0.51956 | 0.57731 | 0.60336 | 0.5871 | 0.5541 | 0.65101 | 0.55795 | 0.63581 | 0.60369 | 0.61256 | 0.6481 | 0.71196 | 0.6599 | 0.69051 | 0.5544 | 0.42578 | 0.65131 | 0.65987 | 0.72036 | 0.84458 | 0.80913 | 0.6502 | 0.70504 | 0.83974 | 0.71287 | 0.76803 | 0.45073 | 0.92604 | 0.51471 | 0.9643 | 0.74156 | 0.81995 | 0.59626 | 0.59893
[5 empty] | 448613.5001 | [24 empty] | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 23.3 |  | qcnec | 30.9156 | 23.1867 | 18.5494
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 230.5212 | [14 empty] | Nordc | 8 | 6 | 6 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 21.856 | [14 empty] | qcc | 46.5 | 23.3 | 23.3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Turbine cu gaze | [18 empty] | I | 0.66485 | 0.99514 | 0.79611 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de turbine cu gaze |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 10 | 4 | 10
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 21.856
| -randamentul electric al TG |  |  | [%] | 35.6 | [14 empty] | ncinst | 4
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de o turbina |  |  | [°C] | 524 | [14 empty] | Nordcinst | 6
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.57176
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.79371 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.72036 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 107.9596 | 109.8874 | 111.8153 | 113.7431 | 115.671 | 117.5988 | 119.5267 | 121.4545 | 123.3824 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 30.3404 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
| -capacitatea nominala ardere suplimentara |  |  | [MWt] | 60.6808 | [9 empty] | 6 |  | qt | 120.9147 | 123.0739 | 125.2331 | 127.3923 | 129.5515 | 131.7107 | 133.8699 | 136.0291 | 138.1883 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474
| -randamentul arderii suplimentare |  |  | [%] | 98 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 51613.3126 | 52534.9789 | 53456.6452 | 54378.3115 | 55299.9778 | 56221.6441 | 57143.3104 | 58064.9767 | 58986.643 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093 | 59908.3093
| Cazane de varf | [13 empty] | 8 |  | Qai | 273968.0827 | 278860.3699 | 283752.6571 | 288644.9443 | 293537.2315 | 298429.5187 | 303321.8059 | 308214.0931 | 313106.3803 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675 | 317998.6675
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 43.9443 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
|  |  | instalat | [MWt] | 46.5 | [9 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 7.8596 | 7.7241 | 7.5932 | 7.4667 | 7.3443 | 7.2258 | 7.1111 | 7 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 13 |  | medii anuale | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192
[15 empty] | 14 |  | maxi | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533 | 5.5533
[15 empty] | 15 |  | medi | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666 | 3.9666
[15 empty] | 16 |  | mini | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  | medv | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  |  |  | [%] | 8 | 7.8596 | 7.7241 | 7.5932 | 7.4667 | 7.3443 | 7.2258 | 7.1111 | 7 | 6.8923 | 20 |  | qtimax | 126.468 | 128.6272 | 130.7864 | 132.9456 | 135.1048 | 137.264 | 139.4232 | 141.5824 | 143.7415 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007
| -caldura livrata consumatorilor | incalzire |  | [MWt] | 107.9596 | 109.8874 | 111.8153 | 113.7431 | 115.671 | 117.5988 | 119.5267 | 121.4545 | 123.3824 | 125.3102 | 21 |  | qtimed | 69.572 | 70.7435 | 71.9151 | 73.0866 | 74.2581 | 75.4296 | 76.6012 | 77.7727 | 78.9442 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157 | 80.1157
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 22 |  | qtimin | 40.8049 | 41.4769 | 42.1489 | 42.8209 | 43.4929 | 44.1649 | 44.8369 | 45.5089 | 46.1809 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529 | 46.8529
|  | total |  | [MWt] | 120.9147 | 123.0739 | 125.2331 | 127.3923 | 129.5515 | 131.7107 | 133.8699 | 136.0291 | 138.1883 | 140.3474 | 23 |  | qaccv | 15.3351 | 15.5665 | 15.7978 | 16.0292 | 16.2605 | 16.4918 | 16.7232 | 16.9545 | 17.1859 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172
|  | total anual |  | [MWht/an] | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 24 |  | Qav | 61095.1568 | 62016.823 | 62938.4893 | 63860.1556 | 64781.8219 | 65703.4882 | 66625.1545 | 67546.8208 | 68468.4871 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG | total |  | [MWt] | 126.468 | 128.6272 | 130.7864 | 132.9456 | 135.1048 | 137.264 | 139.4232 | 141.5824 | 143.7415 | 145.9007 | 25 |  | Qai | 290532.7502 | 295425.0374 | 300317.3246 | 305209.6118 | 310101.899 | 314994.1862 | 319886.4734 | 324778.7606 | 329671.0478 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 26 |  | Qa | 351627.907 | 357441.8605 | 363255.814 | 369069.7674 | 374883.7209 | 380697.6744 | 386511.6279 | 392325.5814 | 398139.5349 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 35.4468 | 37.606 | 39.7652 | 41.9244 | 44.0836 | 46.2428 | 48.402 | 50.5612 | 52.7203 | 54.8795 | 28 |  | delta | 0.55012 | 0.54999 | 0.54987 | 0.54975 | 0.54963 | 0.54952 | 0.54941 | 0.54931 | 0.54921 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911 | 0.54911
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG | total |  | [MWht/an] | 351627.907 | 357441.8605 | 363255.814 | 369069.7674 | 374883.7209 | 380697.6744 | 386511.6279 | 392325.5814 | 398139.5349 | 403953.4884 | 29 |  | d | 0.32265 | 0.32246 | 0.32227 | 0.32209 | 0.32192 | 0.32175 | 0.32159 | 0.32143 | 0.32128 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113 | 0.32113
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 187796.6619 | 188718.3282 | 189639.9945 | 190561.6608 | 191483.3271 | 192404.9934 | 193326.6597 | 194248.326 | 195169.9923 | 196091.6586 | 30
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 155151.4704 | 158718.9288 | 162190.4421 | 165567.2199 | 168850.6224 | 172042.1296 | 175143.3161 | 178155.8291 | 181081.3697 | 183921.6778 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 8679.7747 | 10004.6034 | 11425.3773 | 12940.8867 | 14549.7714 | 16250.5514 | 18041.6521 | 19921.4263 | 21888.1728 | 23940.1519 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 33 | vara | qt | 15.3351 | 15.5665 | 15.7978 | 16.0292 | 16.2605 | 16.4918 | 16.7232 | 16.9545 | 17.1859 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 34 |  | Qav | 61095.1568 | 62016.823 | 62938.4893 | 63860.1556 | 64781.8219 | 65703.4882 | 66625.1545 | 67546.8208 | 68468.4871 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 1.2647 | 1.2863 | 1.3079 | 1.3295 | 1.351 | 1.3726 | 1.3942 | 1.4158 | 1.4374 | 1.459 | 35 |  | qtg | 15.3351 | 15.5665 | 15.7978 | 16.0292 | 16.2605 | 16.4918 | 16.7232 | 16.9545 | 17.1859 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172 | 17.4172
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 19.4985 | 19.4769 | 19.4553 | 19.4337 | 19.4122 | 19.3906 | 19.369 | 19.3474 | 19.3258 | 19.3042 | 36 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 120926.5383 | 121811.7799 | 122697.0216 | 123582.2632 | 124467.5049 | 125352.7465 | 126237.9882 | 127123.2298 | 128008.4715 | 128893.7131 | 37 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 6046.3269 | 6090.589 | 6134.8511 | 6179.1132 | 6223.3752 | 6267.6373 | 6311.8994 | 6356.1615 | 6400.4236 | 6444.6857 | 38 |  | alfatg | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 7032.5581 | 7148.8372 | 7265.1163 | 7381.3953 | 7497.6744 | 7613.9535 | 7730.2326 | 7846.5116 | 7962.7907 | 8079.0698 | 39 |  | alfatgas | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 107847.6532 | 108572.3537 | 109297.0542 | 110021.7547 | 110746.4552 | 111471.1557 | 112195.8562 | 112920.5567 | 113645.2572 | 114369.9577 | 40 |  | alfatga | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 41 |  | alfatgasa | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 42 |  | Qtg | 61095.1568 | 62016.823 | 62938.4893 | 63860.1556 | 64781.8219 | 65703.4882 | 66625.1545 | 67546.8208 | 68468.4871 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534 | 69390.1534
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |  | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 44 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 26046.5116 | 45 |  | Itg | 0.50544 | 0.51306 | 0.52069 | 0.52831 | 0.53594 | 0.54356 | 0.55119 | 0.55881 | 0.56644 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406 | 0.57406
|  |  |  | [%] | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8923 | 46 |  | ytg | 0.4854 | 0.49247 | 0.49932 | 0.50597 | 0.51244 | 0.51873 | 0.52484 | 0.53078 | 0.53657 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5422
| -caldura livrata consumatorilor | incalzire |  | [MWt] | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 47 |  | Etg | 29655.8823 | 30541.1239 | 31426.3656 | 32311.6072 | 33196.8489 | 34082.0905 | 34967.3322 | 35852.5738 | 36737.8155 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571 | 37623.0571
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 48 |  | itatg | 23.9886 | 24.3375 | 24.6762 | 25.0051 | 25.3247 | 25.6353 | 25.9373 | 26.2311 | 26.5169 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952 | 26.7952
|  | total |  | [MWt] | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 49 |  | Btg | 123624.9654 | 125489.9408 | 127354.9162 | 129219.8916 | 131084.867 | 132949.8424 | 134814.8178 | 136679.7932 | 138544.7686 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744
|  | total anual |  | [MWht/an] | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 50 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG | total |  | [MWt] | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 51 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 52 |  | Bt | 123624.9654 | 125489.9408 | 127354.9162 | 129219.8916 | 131084.867 | 132949.8424 | 134814.8178 | 136679.7932 | 138544.7686 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744 | 140409.744
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 53 |  | P | 7.4437 | 7.6659 | 7.8881 | 8.1103 | 8.3325 | 8.5547 | 8.7769 | 8.9991 | 9.2213 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435 | 9.4435
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54 |  | Psi | 0.37219 | 0.3833 | 0.39441 | 0.40552 | 0.41663 | 0.42774 | 0.43885 | 0.44996 | 0.46107 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG | total |  | [MWht/an] | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 403953.4884 | 55 |  | Pp | 0.15335 | 0.15566 | 0.15798 | 0.16029 | 0.1626 | 0.16492 | 0.16723 | 0.16955 | 0.17186 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 56 |  | Pl | 6.9182 | 7.127 | 7.3358 | 7.5445 | 7.7533 | 7.9621 | 8.1709 | 8.3796 | 8.5884 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 8.7972
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 57 |  | Esi | 1482.7941 | 1527.0562 | 1571.3183 | 1615.5804 | 1659.8424 | 1704.1045 | 1748.3666 | 1792.6287 | 1836.8908 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529 | 1881.1529
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 58 |  | Ep | 1221.9031 | 1240.3365 | 1258.7698 | 1277.2031 | 1295.6364 | 1314.0698 | 1332.5031 | 1350.9364 | 1369.3697 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031 | 1387.8031
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 59 |  | El | 26951.185 | 27773.7313 | 28596.2775 | 29418.8237 | 30241.37 | 31063.9162 | 31886.4625 | 32709.0087 | 33531.555 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012 | 34354.1012
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 60
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 61 | iarna | qt | 126.468 | 128.6272 | 130.7864 | 132.9456 | 135.1048 | 137.264 | 139.4232 | 141.5824 | 143.7415 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007 | 145.9007
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 62 |  | Qai | 290532.7502 | 295425.0374 | 300317.3246 | 305209.6118 | 310101.899 | 314994.1862 | 319886.4734 | 324778.7606 | 329671.0478 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335 | 334563.335
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 63 |  | qtg | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404 | 30.3404
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 64 |  | qtgas | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808 | 60.6808
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 65 |  | qcv | 35.4468 | 37.606 | 39.7652 | 41.9244 | 44.0836 | 46.2428 | 48.402 | 50.5612 | 52.7203 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795 | 54.8795
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 66 |  | alfatg | 0.23991 | 0.23588 | 0.23198 | 0.22822 | 0.22457 | 0.22104 | 0.21761 | 0.2143 | 0.21108 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795
[15 empty] | 67 |  | alfatgas | 0.71972 | 0.70764 | 0.69595 | 0.68465 | 0.67371 | 0.66311 | 0.65284 | 0.64289 | 0.63323 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386 | 0.62386
[15 empty] | 68 |  | alfatga | 0.4361 | 0.42888 | 0.42189 | 0.41513 | 0.40858 | 0.40223 | 0.39608 | 0.39012 | 0.38433 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 69 |  | alfatgasa | 0.97012 | 0.96613 | 0.96196 | 0.9576 | 0.95308 | 0.94841 | 0.9436 | 0.93866 | 0.93361 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844 | 0.92844
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 70 |  | Qtg | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052 | 126701.5052
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 548447.4433 | 555498.316 | 562563.2214 | 569641.9827 | 576734.401 | 583840.2597 | 590959.3286 | 598091.3667 | 605236.1253 | 612393.3499 | 71 |  | Qas | 155151.4704 | 158718.9288 | 162190.4421 | 165567.2199 | 168850.6224 | 172042.1296 | 175143.3161 | 178155.8291 | 181081.3697 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 380003.2126 | 381868.188 | 383733.1634 | 385598.1388 | 387463.1142 | 389328.0896 | 391193.065 | 393058.0404 | 394923.0158 | 396787.9912 | 72 |  | Qcv | 8679.7747 | 10004.6034 | 11425.3773 | 12940.8867 | 14549.7714 | 16250.5514 | 18041.6521 | 19921.4263 | 21888.1728 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 158317.8269 | 161958.0906 | 165500.4511 | 168946.1428 | 172296.5535 | 175553.1935 | 178717.6695 | 181791.6623 | 184776.9079 | 187675.1815 | 73 |  | Itg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 10126.4038 | 11672.0373 | 13329.6069 | 15097.7011 | 16974.7333 | 18958.9767 | 21048.5941 | 23241.664 | 25536.2016 | 27930.1772 | 74 |  | ytg | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036 | 0.72036
[15 empty] | 75 |  | Etg | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656 | 91270.656
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 |  | itatg | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 77 |  | Btg | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472 | 256378.2472
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 78 |  | Bas | 158317.8269 | 161958.0906 | 165500.4511 | 168946.1428 | 172296.5535 | 175553.1935 | 178717.6695 | 181791.6623 | 184776.9079 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 79 |  | Bcv | 10126.4038 | 11672.0373 | 13329.6069 | 15097.7011 | 16974.7333 | 18958.9767 | 21048.5941 | 23241.664 | 25536.2016 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 80 |  | Bt | 424822.4779 | 430008.3751 | 435208.3052 | 440422.0911 | 445649.534 | 450890.4173 | 456144.5108 | 461411.5735 | 466691.3567 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059 | 471983.6059
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 81 |  | P | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856
[15 empty] | 82 |  | Psi | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928
[15 empty] | 83 |  | Pp | 1.2647 | 1.2863 | 1.3079 | 1.3295 | 1.351 | 1.3726 | 1.3942 | 1.4158 | 1.4374 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459
[15 empty] | 84 |  | Pl | 19.4985 | 19.4769 | 19.4553 | 19.4337 | 19.4122 | 19.3906 | 19.369 | 19.3474 | 19.3258 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042 | 19.3042
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 |  | Esi | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328 | 4563.5328
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 86 |  | Ep | 5810.655 | 5908.5007 | 6006.3465 | 6104.1922 | 6202.038 | 6299.8837 | 6397.7295 | 6495.5752 | 6593.421 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667 | 6691.2667
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 86.1622 | 86.2745 | 86.3819 | 86.4845 | 86.5825 | 86.6762 | 86.7656 | 86.8511 | 86.9327 | 87.0106 | 87 |  | El | 80896.4682 | 80798.6225 | 80700.7767 | 80602.931 | 80505.0852 | 80407.2395 | 80309.3937 | 80211.548 | 80113.7022 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565 | 80015.8565
|  |  | la consumator | [%] | 79.0284 | 79.2023 | 79.37 | 79.5315 | 79.6872 | 79.8373 | 79.982 | 80.1215 | 80.256 | 80.3857 | 88
[15 empty] | 89 | Total
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 90 |  | Qtg | 187796.6619 | 188718.3282 | 189639.9945 | 190561.6608 | 191483.3271 | 192404.9934 | 193326.6597 | 194248.326 | 195169.9923 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586 | 196091.6586
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 91 |  | Qas | 155151.4704 | 158718.9288 | 162190.4421 | 165567.2199 | 168850.6224 | 172042.1296 | 175143.3161 | 178155.8291 | 181081.3697 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778 | 183921.6778
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 92 |  | Qcv | 8679.7747 | 10004.6034 | 11425.3773 | 12940.8867 | 14549.7714 | 16250.5514 | 18041.6521 | 19921.4263 | 21888.1728 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519 | 23940.1519
|  |  | la consumator | [%] | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 93 |  | Etg | 120926.5383 | 121811.7799 | 122697.0216 | 123582.2632 | 124467.5049 | 125352.7465 | 126237.9882 | 127123.2298 | 128008.4715 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131 | 128893.7131
[15 empty] | 94 |  | Btg | 380003.2126 | 381868.188 | 383733.1634 | 385598.1388 | 387463.1142 | 389328.0896 | 391193.065 | 393058.0404 | 394923.0158 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912 | 396787.9912
[15 empty] | 95 |  | Bas | 158317.8269 | 161958.0906 | 165500.4511 | 168946.1428 | 172296.5535 | 175553.1935 | 178717.6695 | 181791.6623 | 184776.9079 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815 | 187675.1815
[15 empty] | 96 |  | Bcv | 10126.4038 | 11672.0373 | 13329.6069 | 15097.7011 | 16974.7333 | 18958.9767 | 21048.5941 | 23241.664 | 25536.2016 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772 | 27930.1772
[15 empty] | 97 |  | Bt | 548447.4433 | 555498.316 | 562563.2214 | 569641.9827 | 576734.401 | 583840.2597 | 590959.3286 | 598091.3667 | 605236.1253 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499
[15 empty] | 98 |  | Esi | 6046.3269 | 6090.589 | 6134.8511 | 6179.1132 | 6223.3752 | 6267.6373 | 6311.8994 | 6356.1615 | 6400.4236 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857 | 6444.6857
[15 empty] | 99 |  | Ep | 7032.5581 | 7148.8372 | 7265.1163 | 7381.3953 | 7497.6744 | 7613.9535 | 7730.2326 | 7846.5116 | 7962.7907 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698 | 8079.0698
[15 empty] | 100 |  | El | 107847.6532 | 108572.3537 | 109297.0542 | 110021.7547 | 110746.4552 | 111471.1557 | 112195.8562 | 112920.5567 | 113645.2572 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577
101
102
[15 empty] | 103 | Rand | sursa | 86.1622 | 86.2745 | 86.3819 | 86.4845 | 86.5825 | 86.6762 | 86.7656 | 86.8511 | 86.9327 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106 | 87.0106
[15 empty] | 104 |  | sistem | 79.0284 | 79.2023 | 79.37 | 79.5315 | 79.6872 | 79.8373 | 79.982 | 80.1215 | 80.256 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857 | 80.3857

## CCTG -Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 15535000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 6543000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 328000 | [5 empty] | -49539000 | -169585.6906 | -1171460.135 | -2001616.0914 | -2314821.9028 | -7605495.4813 | -7907916.5395 | -8242341.1672 | -3837525.6262 | -4244897.0138 | -4944232.9097 | -5745901.1432 | -6630804.1409 | -7606185.6953 | -8679873.055 | -10027946.3888 | -11511190.8663 | -13141132.0135 | -14930208.1805 | -16891839.9643 | -14109799.2916
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 2927000 | [6 empty] | -49708585.6906 | -50880045.8256 | -52881661.9169 | -55196483.8197 | -62801979.3011 | -70709895.8406 | -78952237.0078 | -82789762.634 | -87034659.6478 | -91978892.5576 | -97724793.7007 | -104355597.8416 | -111961783.5369 | -120641656.592 | -130669602.9808 | -142180793.8471 | -155321925.8606 | -170252134.0411 | -187143974.0053 | -201253773.2969
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 296 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 607000 | [6 empty] | -20614298.6797 | -25528020.1608 | -30618748.1462 | -35460606.4619 | -40183020.7787 | -44646833.5062 | -48876457.7894 | -50666691.8158 | -52466942.5296 | -54373158.3493 | -56387061.647 | -58499840.1925 | -60703081.2541 | -62988763.1129 | -65389373.7499 | -67894544.27 | -70494447.1822 | -73179776.3587 | -75941727.1726 | -78039058.93
|  |  | [€/MWht] | 31.042 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 5130000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 1211.0036 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 1956000
|  |  | [€/MWht] | 127 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 2331000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 20; 3: 21; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 1982200 | [6 empty] | 2: -201253773.2969; 3: 0; 7: -78039058.93; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 2180420
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 56.7 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1024.7095 | [6 empty] | 2: 21; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 34004000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 16201000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: #N/A
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in sistemul de distributie [€] |  |  |  | 17803000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 49539000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 8992000; 3: -2449745.5416; 4: 6542254.4584; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 49539000 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1024.7095; 3: -279.1679; 4: 745.5416; 6: Caz.1; 7: 229.9027; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 229.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9027
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 16120000 | 20894142.8571 | 25668285.7143 | 30442428.5714 | 35216571.4286 | 39990714.2857 | 39990714.2857 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429 | 44764857.1429
[16 empty] | Valoare amort. anual | 806000 | 1044707.1429 | 1283414.2857 | 1522121.4286 | 1760828.5714 | 1999535.7143 | 1999535.7143 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571 | 2238242.8571
[16 empty] | Valoare amort. total | 806000 | 1850707.1429 | 3134121.4286 | 4656242.8571 | 6417071.4286 | 8416607.1429 | 10416142.8571 | 12654385.7143 | 14892628.5714 | 17130871.4286 | 19369114.2857 | 21607357.1429 | 23845600 | 26083842.8571 | 28322085.7143 | 30560328.5714 | 32798571.4286 | 35036814.2857 | 37275057.1429 | 39513300
[16 empty] | Valoare reziduala | 15314000 | 19043435.7143 | 22534164.2857 | 25786185.7143 | 28799500 | 31574107.1429 | 29574571.4286 | 32110471.4286 | 29872228.5714 | 27633985.7143 | 25395742.8571 | 23157500 | 20919257.1429 | 18681014.2857 | 16442771.4286 | 14204528.5714 | 11966285.7143 | 9728042.8571 | 7489800 | 5251557.1429
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 16120000 | 4774142.8571 | 4774142.8571 | 4774142.8571 | 4774142.8571 | 4774142.8571 | 4774142.8571 | 4774142.8571 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 18500361.581 | 21010119.5216 | 23477969.4889 | 25570105.2767 | 27854364.1631 | 30077804.769 | 32482091.0985 | 35081691.8512 | 37892216.2385 | 40930502.8458
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 17358361.581 | 19867119.5216 | 22332969.4889 | 24423105.2767 | 26705364.1631 | 28926804.769 | 31329091.0985 | 33926691.8512 | 36735216.2385 | 39771502.8458
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 548447.4433 | 555498.316 | 562563.2214 | 569641.9827 | 576734.401 | 583840.2597 | 590959.3286 | 598091.3667 | 605236.1253 | 612393.3499
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 31.65 | 35.7645 | 39.6986 | 42.8745 | 46.3044 | 49.5458 | 53.014 | 56.7249 | 60.6957 | 64.9444
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 267000 | 268000 | 270000 | 272000 | 274000 | 276000 | 278000 | 280000 | 282000 | 284000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 18330775.8904 | 19838659.3866 | 21476353.3975 | 23255283.3739 | 25023011.5389 | 26944031.0867 | 29013892.7884 | 31244166.225 | 33647319.2247 | 35986269.9361
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 12215813.9535 | 13428669.7674 | 14757401.3023 | 16212786.3963 | 17641709.9431 | 19191240.1331 | 20871260.1709 | 22692445.9375 | 24666328.5365 | 26554844.3151
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 37.52 | 40.5216 | 43.7633 | 47.2644 | 50.5729 | 54.113 | 57.9009 | 61.954 | 66.2908 | 70.2682
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6114961.9369 | 6409989.6191 | 6718952.0952 | 7042496.9776 | 7381301.5958 | 7752790.9536 | 8142632.6175 | 8551720.2875 | 8980990.6882 | 9431425.6211
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 107847.6532 | 108572.3537 | 109297.0542 | 110021.7547 | 110746.4552 | 111471.1557 | 112195.8562 | 112920.5567 | 113645.2572 | 114369.9577
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 56.7 | 59.0389 | 61.4742 | 64.01 | 66.6505 | 69.5497 | 72.5752 | 75.7322 | 79.0265 | 82.4642
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | -1796435.6906 | -2798310.135 | -3628466.0914 | -3941671.9028 | -4458202.6242 | -4760623.6823 | -5095048.3101 | -5464375.6262 | -5871747.0138 | -6571082.9097
| Venitul anual [€/an] |  |  | 0 | -169585.6906 | -1171460.135 | -2001616.0914 | -2314821.9028 | -7605495.4813 | -7907916.5395 | -8242341.1672 | -3837525.6262 | -4244897.0138 | -4944232.9097
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | -4494298.6797 | -4913721.4811 | -5090727.9853 | -4841858.3157 | -4722414.3168 | -4463812.7276 | -4229624.2832 | -1790234.0264 | -1800250.7138 | -1906215.8197
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -16120000 | -20614298.6797 | -25528020.1608 | -30618748.1462 | -35460606.4619 | -40183020.7787 | -44646833.5062 | -48876457.7894 | -50666691.8158 | -52466942.5296 | -54373158.3493
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 43714508.0451 | 46693393.6082 | 49880801.1608 | 53291327.242 | 56940590.149 | 60845301.4594 | 65023342.5616 | 69493846.5409 | 74277285.7987 | 79395565.8047
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 42555508.0451 | 45534393.6082 | 48721801.1608 | 52132327.242 | 55781590.149 | 59686301.4594 | 63864342.5616 | 68334846.5409 | 73118285.7987 | 78236565.8047
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499 | 612393.3499
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 69.4905 | 74.3548 | 79.5597 | 85.1288 | 91.0878 | 97.464 | 104.2865 | 111.5865 | 119.3976 | 127.7554
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 37968606.9019 | 40062589.4673 | 42274615.4655 | 44611454.187 | 46912643.7602 | 49334110.5931 | 51882210.5481 | 54563638.3604 | 57385445.8345 | 60034209.3702
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 28148134.974 | 29837023.0724 | 31627244.4567 | 33524879.1241 | 35368747.476 | 37314028.5872 | 39366300.1594 | 41531446.6682 | 43815676.235 | 46006460.0467
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 74.4843 | 78.9534 | 83.6906 | 88.712 | 93.5911 | 98.7387 | 104.1693 | 109.8986 | 115.943 | 121.7402
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 9820471.9279 | 10225566.395 | 10647371.0087 | 11086575.0629 | 11543896.2842 | 12020082.0059 | 12515910.3887 | 13032191.6922 | 13569769.5995 | 14027749.3235
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577 | 114369.9577
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 85.8658 | 89.4078 | 93.0959 | 96.9361 | 100.9347 | 105.0982 | 109.4335 | 113.9477 | 118.648 | 122.6524
| Venit impozabil anual [€] |  |  | -5745903.0979 | -6630806.0956 | -7606187.6501 | -8679875.0098 | -10027948.3436 | -11511192.8211 | -13141133.9682 | -14930210.1352 | -16891841.919 | -19361358.3892
| Venitul anual [€/an] |  |  | -5745901.1432 | -6630804.1409 | -7606185.6953 | -8679873.055 | -10027946.3888 | -11511190.8663 | -13141132.0135 | -14930208.1805 | -16891839.9643 | -14109799.2916
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | -2013903.2977 | -2112778.5455 | -2203241.0616 | -2285681.8588 | -2400610.637 | -2505170.5202 | -2599902.9122 | -2685329.1764 | -2761950.8139 | -2097331.7574
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -56387061.647 | -58499840.1925 | -60703081.2541 | -62988763.1129 | -65389373.7499 | -67894544.27 | -70494447.1822 | -73179776.3587 | -75941727.1726 | -78039058.93
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -78039058.93
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >dutata de viata
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens