## CCMAI -Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU MOTOARE CU ARDERE INTERNA PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 187.5764 | [11 empty] | qsi | 222.8542
|  |  |  | [Gcal/h] | 161.3157 | [11 empty] | qsv | 29.5465
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | [10 empty] | qtg | 36.0143
|  |  |  | [Gcal/h] | 21.7132 | 21.7132 | [10 empty] | qv | 186.8399
|  |  | total | [MWt] | 212.8244
|  |  |  | [Gcal/h] | 183.0289
|  |  | total anual | [MWht/an] | 487448.1842 | 100587.817
588036.0012
|  |  |  | [Gcal/an] | 419205.4384 | 86505.5226 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 505710.961 | [11 empty] | nmai | 3 |  | nmaiminpos | 3 |  |  | nmai | 3 | 4 | 5
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 154.9763 | - | [10 empty] | Pmai | 11.4 |  | nmaiminales | 3 |  |  | qnec | 9.8488 | 7.3866 | 5.9093 |  |  | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
|  |  |  | [Gcal/h] | 133.2796 | - | [10 empty] | itamai | 40 | [5 empty] | Nordmai | 16 | 16 | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | [10 empty] | tgev | 420 | [5 empty] | qmai | 12.0048 | 12.0048 | 6.3446 |  |  | Pel | 0.035 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.8 | 6 | 11.4
|  |  |  | [Gcal/h] | 21.7132 | 21.7132 | [10 empty] | y0 | 0.72727 | [11 empty] | Q0 | 0.11667 | 0.3 | 0.3125 | 0.60606 | 0.74286 | 0.88571 | 1.1111 | 1.3333 | 1.3889 | 1.7143 | 2.2857 | 2.8571 | 7.1795 | 9.7436 | 15 | 28.5
|  |  | total | [MWt] | 180.2243 | [11 empty] | xr | 0.76585 | [5 empty] | I | 0.82041 | 0.61531 | 0.93138 |  |  | itamai | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 40
|  |  |  | [Gcal/h] | 154.9929 | [11 empty] | y | 0.94962 | [6 empty] | 3 | 10 | 5 |  |  | tgev | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 420 | 420 | 430 | 420
|  |  | total anual | [MWht/an] | 421055.7878 | 100587.817 | [10 empty] | qmai | 12.0048 | [11 empty] | y0 | 0.46154 | 0.46154 | 0.50794 | 0.53226 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.69643 | 0.69643 | 0.72727 | 0.72727
[5 empty] | 521643.6048 | [18 empty] | nrmaiinst | 3 | 3 |  |  |  | xr120 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.77778 | 0.77778 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76905 | 0.76585
|  |  |  | [Gcal/an] | 362107.9775 | 86505.5226 | [17 empty] | Nordmaiinst |  | 16 |  |  |  | y | 0.60811 | 0.60811 | 0.66924 | 0.70129 | 0.76858 | 0.76858 | 0.78732 | 0.78732 | 0.78732 | 0.75269 | 0.75 | 0.75 | 0.90935 | 0.90935 | 0.94568 | 0.94962
[5 empty] | 448613.5001 | [24 empty] | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 58 |  | qcnec | 62.28 | 46.71 | 37.368
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 268.0143 | [14 empty] | Nordc | 10 | 9 | 8 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58; 4: 116
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 34.2 | [14 empty] | qcc | 116 | 58 | 46.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Motoare cu ardere interna | [18 empty] | I | 0.5369 | 0.80534 | 0.80361 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58 | 116
| -numarul de motoare cu ardere interna |  |  | [buc] | 3 | [15 empty] | 10 | 4 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 11.4
| -randamentul electric al MAI |  |  | [%] | 40 | [14 empty] | ncinst | 4
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de un motor |  |  | [°C] | 420 | [14 empty] | Nordcinst | 9
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.72727
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.76585 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.94962 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 4 |  | qi | 187.5764 | 185.8606 | 184.1448 | 182.429 | 180.7132 | 178.9974 | 177.2816 | 175.5659 | 173.8501 | 172.1343 | 170.4185 | 168.7027 | 166.9869 | 165.2711 | 163.5553 | 161.8395 | 160.1237 | 158.4079 | 156.6921 | 154.9763
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 12.0048 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479
| Cazane de varf | [13 empty] | 6 |  | qt | 212.8244 | 211.1086 | 209.3928 | 207.677 | 205.9612 | 204.2454 | 202.5296 | 200.8138 | 199.098 | 197.3822 | 195.6664 | 193.9506 | 192.2348 | 190.519 | 188.8032 | 187.0875 | 185.3717 | 183.6559 | 181.9401 | 180.2243
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 4 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817 | 100587.817
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 46.71 | [9 empty] | 8 |  | Qai | 487448.1842 | 483953.8475 | 480459.5109 | 476965.1742 | 473470.8376 | 469976.5009 | 466482.1643 | 462987.8276 | 459493.491 | 455999.1543 | 452504.8177 | 449010.481 | 445516.1443 | 442021.8077 | 438527.471 | 435033.1344 | 431538.7977 | 428044.4611 | 424550.1244 | 421055.7878
|  |  | instalat | [MWt] | 58 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713 | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801
[15 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0478 | 8.0962 | 8.1452 | 8.1948 | 8.245 | 8.2958 | 8.3472 | 8.3993 | 8.452 | 8.5054 | 8.5595 | 8.6143 | 8.6697 | 8.7259 | 8.7829 | 8.8405 | 8.899 | 8.9582 | 9.0182
[15 empty] | 13 |  | medii anuale | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651 | 5.7651
[15 empty] | 14 |  | maxi | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299 | 10.0299
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |  | medi | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 16 |  | mini | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313 | 5.7313
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 17 |  | medv | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0478 | 8.0962 | 8.1452 | 8.1948 | 8.245 | 8.2958 | 8.3472 | 8.3993 | 8.452 | 18
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 187.5764 | 185.8606 | 184.1448 | 182.429 | 180.7132 | 178.9974 | 177.2816 | 175.5659 | 173.8501 | 172.1343 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 20 |  | qtimax | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541
|  | total |  | [MWt] | 212.8244 | 211.1086 | 209.3928 | 207.677 | 205.9612 | 204.2454 | 202.5296 | 200.8138 | 199.098 | 197.3822 | 21 |  | qtimed | 123.8903 | 123.0535 | 122.2167 | 121.38 | 120.5432 | 119.7064 | 118.8697 | 118.0329 | 117.1961 | 116.3594 | 115.5226 | 114.6858 | 113.8491 | 113.0123 | 112.1755 | 111.3388 | 110.502 | 109.6652 | 108.8285 | 107.9917
|  | total anual |  | [MWht/an] | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713 | 22 |  | qtimin | 73.8539 | 73.4617 | 73.0695 | 72.6774 | 72.2852 | 71.893 | 71.5008 | 71.1086 | 70.7164 | 70.3243 | 69.9321 | 69.5399 | 69.1477 | 68.7555 | 68.3634 | 67.9712 | 67.579 | 67.1868 | 66.7946 | 66.4025
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWt] | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | 23 |  | qaccv | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 24 |  | Qav | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 25 |  | Qai | 517365.8053 | 513871.4687 | 510377.132 | 506882.7953 | 503388.4587 | 499894.122 | 496399.7854 | 492905.4487 | 489411.1121 | 485916.7754 | 482422.4388 | 478928.1021 | 475433.7655 | 471939.4288 | 468445.0922 | 464950.7555 | 461456.4188 | 457962.0822 | 454467.7455 | 450973.4089
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 635078.8813 | 631584.5446 | 628090.208 | 624595.8713 | 621101.5347 | 617607.198 | 614112.8614 | 610618.5247 | 607124.188 | 603629.8514 | 26 |  | Qa | 635078.8813 | 631584.5446 | 628090.208 | 624595.8713 | 621101.5347 | 617607.198 | 614112.8614 | 610618.5247 | 607124.188 | 603629.8514 | 600135.5147 | 596641.1781 | 593146.8414 | 589652.5048 | 586158.1681 | 582663.8315 | 579169.4948 | 575675.1582 | 572180.8215 | 568686.4848
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 366970.2209 | 363475.8843 | 359981.5476 | 356487.211 | 352992.8743 | 349498.5377 | 346004.201 | 342509.8643 | 339015.5277 | 335521.191 | 28 |  | delta | 0.55593 | 0.55645 | 0.55699 | 0.55754 | 0.55809 | 0.55866 | 0.55923 | 0.55981 | 0.5604 | 0.56101 | 0.56162 | 0.56224 | 0.56287 | 0.56352 | 0.56417 | 0.56484 | 0.56551 | 0.5662 | 0.5669 | 0.56762
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 29 |  | d | 0.3314 | 0.3322 | 0.33301 | 0.33383 | 0.33467 | 0.33552 | 0.33638 | 0.33726 | 0.33815 | 0.33906 | 0.33998 | 0.34091 | 0.34187 | 0.34284 | 0.34382 | 0.34483 | 0.34585 | 0.34689 | 0.34794 | 0.34902
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 30
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 2.2285 | 2.2114 | 2.1942 | 2.1771 | 2.1599 | 2.1428 | 2.1256 | 2.1084 | 2.0913 | 2.0741 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 30.9455 | 30.9626 | 30.9798 | 30.9969 | 31.0141 | 31.0312 | 31.0484 | 31.0656 | 31.0827 | 31.0999 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 33 | vara | qt | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 34 |  | Qav | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 12701.5776 | 12631.6909 | 12561.8042 | 12491.9174 | 12422.0307 | 12352.144 | 12282.2572 | 12212.3705 | 12142.4838 | 12072.597 | 35 |  | qmai | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465 | 29.5465
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 226350.8068 | 226420.6936 | 226490.5803 | 226560.467 | 226630.3538 | 226700.2405 | 226770.1272 | 226840.014 | 226909.9007 | 226979.7874 | 36 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 37 |  | alfamai | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 38 |  | alfamaia | bar: 2009 1 to 2028 20
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 39 |  | Qmai | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076 | 117713.076
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 47042.8801 | 41 |  | Imai | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041 | 0.82041
|  |  |  | [%] | 8.5054 | 8.5595 | 8.6143 | 8.6697 | 8.7259 | 8.7829 | 8.8405 | 8.899 | 8.9582 | 9.0182 | 42 |  | ymai | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033 | 0.88033
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 170.4185 | 168.7027 | 166.9869 | 165.2711 | 163.5553 | 161.8395 | 160.1237 | 158.4079 | 156.6921 | 154.9763 | 43 |  | Emai | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572 | 103626.5572
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 44 |  | itamai | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813 | 37.0813
|  | total |  | [MWt] | 195.6664 | 193.9506 | 192.2348 | 190.519 | 188.8032 | 187.0875 | 185.3717 | 183.6559 | 181.9401 | 180.2243 | 45 |  | Bmai | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947
|  | total anual |  | [MWht/an] | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048 | 46 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWt] | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541 | 47 |  | Bt | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947 | 279457.7947
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 48 |  | P | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107 | 26.0107
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 169.682 | 167.9662 | 166.2504 | 164.5346 | 162.8188 | 161.103 | 159.3872 | 157.6714 | 155.9557 | 154.2399 | 49 |  | Psi | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032 | 0.78032
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 600135.5147 | 596641.1781 | 593146.8414 | 589652.5048 | 586158.1681 | 582663.8315 | 579169.4948 | 575675.1582 | 572180.8215 | 568686.4848 | 50 |  | Pp | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546 | 0.29546
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 51 |  | Pl | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349 | 24.9349
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 332026.8544 | 328532.5177 | 325038.1811 | 321543.8444 | 318049.5078 | 314555.1711 | 311060.8345 | 307566.4978 | 304072.1611 | 300577.8245 | 52 |  | Esi | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967 | 3108.7967
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 53 |  | Ep | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615 | 2354.2615
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 54 |  | El | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989 | 98163.4989
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 2.057 | 2.0398 | 2.0226 | 2.0055 | 1.9883 | 1.9712 | 1.954 | 1.9369 | 1.9197 | 1.9025 | 55
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 31.117 | 31.1342 | 31.1514 | 31.1685 | 31.1857 | 31.2028 | 31.22 | 31.2371 | 31.2543 | 31.2715 | 56 | iarna | qt | 222.8542 | 221.1384 | 219.4226 | 217.7068 | 215.991 | 214.2752 | 212.5594 | 210.8437 | 209.1279 | 207.4121 | 205.6963 | 203.9805 | 202.2647 | 200.5489 | 198.8331 | 197.1173 | 195.4015 | 193.6857 | 191.9699 | 190.2541
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 57 |  | Qai | 517365.8053 | 513871.4687 | 510377.132 | 506882.7953 | 503388.4587 | 499894.122 | 496399.7854 | 492905.4487 | 489411.1121 | 485916.7754 | 482422.4388 | 478928.1021 | 475433.7655 | 471939.4288 | 468445.0922 | 464950.7555 | 461456.4188 | 457962.0822 | 454467.7455 | 450973.4089
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 58 |  | qmai | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143 | 36.0143
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 12002.7103 | 11932.8236 | 11862.9368 | 11793.0501 | 11723.1634 | 11653.2766 | 11583.3899 | 11513.5032 | 11443.6164 | 11373.7297 | 59 |  | qcv | 186.8399 | 185.1241 | 183.4084 | 181.6926 | 179.9768 | 178.261 | 176.5452 | 174.8294 | 173.1136 | 171.3978 | 169.682 | 167.9662 | 166.2504 | 164.5346 | 162.8188 | 161.103 | 159.3872 | 157.6714 | 155.9557 | 154.2399
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 227049.6742 | 227119.5609 | 227189.4476 | 227259.3344 | 227329.2211 | 227399.1078 | 227468.9946 | 227538.8813 | 227608.768 | 227678.6548 | 60 |  | alfamai | 0.1616 | 0.16286 | 0.16413 | 0.16543 | 0.16674 | 0.16807 | 0.16943 | 0.17081 | 0.17221 | 0.17364 | 0.17508 | 0.17656 | 0.17806 | 0.17958 | 0.18113 | 0.1827 | 0.18431 | 0.18594 | 0.1876 | 0.1893
[15 empty] | 61 |  | alfamaia | 0.29069 | 0.29267 | 0.29468 | 0.29671 | 0.29877 | 0.30085 | 0.30297 | 0.30512 | 0.3073 | 0.30951 | 0.31175 | 0.31403 | 0.31633 | 0.31868 | 0.32105 | 0.32347 | 0.32592 | 0.3284 | 0.33093 | 0.33349
[15 empty] | 62 |  | Qmai | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844 | 150395.5844
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 |  | Qcv | 366970.2209 | 363475.8843 | 359981.5476 | 356487.211 | 352992.8743 | 349498.5377 | 346004.201 | 342509.8643 | 339015.5277 | 335521.191 | 332026.8544 | 328532.5177 | 325038.1811 | 321543.8444 | 318049.5078 | 314555.1711 | 311060.8345 | 307566.4978 | 304072.1611 | 300577.8245
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 64 |  | Imai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 1064637.7191 | 1060560.993 | 1056484.2669 | 1052407.5408 | 1048330.8147 | 1044254.0886 | 1040177.3625 | 1036100.6364 | 1032023.9103 | 1027947.1842 | 65 |  | ymai | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 66 |  | Emai | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2 | 142819.2
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 428131.9244 | 424055.1983 | 419978.4722 | 415901.7461 | 411825.02 | 407748.2939 | 403671.5678 | 399594.8417 | 395518.1156 | 391441.3895 | 67 |  | itamai | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[15 empty] | 68 |  | Bmai | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048 | 357048
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 69 |  | Bcv | 428131.9244 | 424055.1983 | 419978.4722 | 415901.7461 | 411825.02 | 407748.2939 | 403671.5678 | 399594.8417 | 395518.1156 | 391441.3895 | 387364.6634 | 383287.9373 | 379211.2113 | 375134.4852 | 371057.7591 | 366981.033 | 362904.3069 | 358827.5808 | 354750.8547 | 350674.1286
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 70 |  | Bt | 785179.9244 | 781103.1983 | 777026.4722 | 772949.7461 | 768873.02 | 764796.2939 | 760719.5678 | 756642.8417 | 752566.1156 | 748489.3895 | 744412.6634 | 740335.9373 | 736259.2113 | 732182.4852 | 728105.7591 | 724029.033 | 719952.3069 | 715875.5808 | 711798.8547 | 707722.1286
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 1023870.4582 | 1019793.7321 | 1015717.006 | 1011640.2799 | 1007563.5538 | 1003486.8277 | 999410.1016 | 995333.3755 | 991256.6494 | 987179.9233 | 71 |  | P | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 72 |  | Psi | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 387364.6634 | 383287.9373 | 379211.2113 | 375134.4852 | 371057.7591 | 366981.033 | 362904.3069 | 358827.5808 | 354750.8547 | 350674.1286 | 73 |  | Pp | 2.2285 | 2.2114 | 2.1942 | 2.1771 | 2.1599 | 2.1428 | 2.1256 | 2.1084 | 2.0913 | 2.0741 | 2.057 | 2.0398 | 2.0226 | 2.0055 | 1.9883 | 1.9712 | 1.954 | 1.9369 | 1.9197 | 1.9025
[15 empty] | 74 |  | Pl | 30.9455 | 30.9626 | 30.9798 | 30.9969 | 31.0141 | 31.0312 | 31.0484 | 31.0656 | 31.0827 | 31.0999 | 31.117 | 31.1342 | 31.1514 | 31.1685 | 31.1857 | 31.2028 | 31.22 | 31.2371 | 31.2543 | 31.2715
[15 empty] | 75 |  | Esi | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576 | 4284.576
[15 empty] | 76 |  | Ep | 10347.3161 | 10277.4294 | 10207.5426 | 10137.6559 | 10067.7692 | 9997.8824 | 9927.9957 | 9858.109 | 9788.2222 | 9718.3355 | 9648.4488 | 9578.562 | 9508.6753 | 9438.7886 | 9368.9018 | 9299.0151 | 9229.1284 | 9159.2416 | 9089.3549 | 9019.4682
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 77 |  | El | 128187.3079 | 128257.1946 | 128327.0814 | 128396.9681 | 128466.8548 | 128536.7416 | 128606.6283 | 128676.515 | 128746.4018 | 128816.2885 | 128886.1752 | 128956.062 | 129025.9487 | 129095.8354 | 129165.7222 | 129235.6089 | 129305.4956 | 129375.3824 | 129445.2691 | 129515.1558
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 78
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 82.8004 | 82.7892 | 82.7779 | 82.7666 | 82.7551 | 82.7436 | 82.7319 | 82.7202 | 82.7083 | 82.6964 | 79
|  |  | la consumator | [%] | 76.4943 | 76.4654 | 76.4363 | 76.407 | 76.3775 | 76.3478 | 76.3178 | 76.2875 | 76.2571 | 76.2264 | 80 | Total | Qmai | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604 | 268108.6604
[15 empty] | 81 |  | Qcv | 366970.2209 | 363475.8843 | 359981.5476 | 356487.211 | 352992.8743 | 349498.5377 | 346004.201 | 342509.8643 | 339015.5277 | 335521.191 | 332026.8544 | 328532.5177 | 325038.1811 | 321543.8444 | 318049.5078 | 314555.1711 | 311060.8345 | 307566.4978 | 304072.1611 | 300577.8245
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 82 |  | Emai | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572 | 246445.7572
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 83 |  | Bmai | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947 | 636505.7947
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 82.6844 | 82.6723 | 82.6601 | 82.6478 | 82.6354 | 82.6229 | 82.6103 | 82.5975 | 82.5847 | 82.5718 | 84 |  | Bcv | 428131.9244 | 424055.1983 | 419978.4722 | 415901.7461 | 411825.02 | 407748.2939 | 403671.5678 | 399594.8417 | 395518.1156 | 391441.3895 | 387364.6634 | 383287.9373 | 379211.2113 | 375134.4852 | 371057.7591 | 366981.033 | 362904.3069 | 358827.5808 | 354750.8547 | 350674.1286
|  |  | la consumator | [%] | 76.1954 | 76.1642 | 76.1328 | 76.1011 | 76.0691 | 76.0369 | 76.0044 | 75.9716 | 75.9386 | 75.9053 | 85 |  | Bt | 1064637.7191 | 1060560.993 | 1056484.2669 | 1052407.5408 | 1048330.8147 | 1044254.0886 | 1040177.3625 | 1036100.6364 | 1032023.9103 | 1027947.1842 | 1023870.4582 | 1019793.7321 | 1015717.006 | 1011640.2799 | 1007563.5538 | 1003486.8277 | 999410.1016 | 995333.3755 | 991256.6494 | 987179.9233
[15 empty] | 86 |  | Esi | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727 | 7393.3727
[15 empty] | 87 |  | Ep | 12701.5776 | 12631.6909 | 12561.8042 | 12491.9174 | 12422.0307 | 12352.144 | 12282.2572 | 12212.3705 | 12142.4838 | 12072.597 | 12002.7103 | 11932.8236 | 11862.9368 | 11793.0501 | 11723.1634 | 11653.2766 | 11583.3899 | 11513.5032 | 11443.6164 | 11373.7297
[15 empty] | 88 |  | El | 226350.8068 | 226420.6936 | 226490.5803 | 226560.467 | 226630.3538 | 226700.2405 | 226770.1272 | 226840.014 | 226909.9007 | 226979.7874 | 227049.6742 | 227119.5609 | 227189.4476 | 227259.3344 | 227329.2211 | 227399.1078 | 227468.9946 | 227538.8813 | 227608.768 | 227678.6548
89
90
[15 empty] | 91 | Rand | sursa | 82.8004 | 82.7892 | 82.7779 | 82.7666 | 82.7551 | 82.7436 | 82.7319 | 82.7202 | 82.7083 | 82.6964 | 82.6844 | 82.6723 | 82.6601 | 82.6478 | 82.6354 | 82.6229 | 82.6103 | 82.5975 | 82.5847 | 82.5718
[15 empty] | 92 |  | sistem | 76.4943 | 76.4654 | 76.4363 | 76.407 | 76.3775 | 76.3478 | 76.3178 | 76.2875 | 76.2571 | 76.2264 | 76.1954 | 76.1642 | 76.1328 | 76.1011 | 76.0691 | 76.0369 | 76.0044 | 75.9716 | 75.9386 | 75.9053

## CCMAI -Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 35626030
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in mot. cu ard. int. (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 13520000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in cazanele recuperatoare [€] |  |  |  | 1737000 | [5 empty] | -86156030 | 8880872.3897 | 8875374.4294 | 8869631.2867 | 8863642.9617 | 8857409.4543 | 8850930.7645 | 8844206.8924 | 8837237.8378 | 8830023.601 | 8822564.1818 | 8327731.6529 | 8319781.8689 | 8311586.9026 | 8303146.7539 | 8294461.4229 | 8285530.9094 | 8276355.2136 | 8266934.3355 | 8257268.275 | 8247357.0321
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 8162000 | [6 empty] | -77275157.6103 | -68399783.181 | -59530151.8943 | -50666508.9326 | -41809099.4784 | -32958168.7139 | -24113961.8215 | -15276723.9837 | -6446700.3827 | 2375863.7991 | 10703595.452 | 19023377.3209 | 27334964.2235 | 35638110.9775 | 43932572.4003 | 52218103.3098 | 60494458.5234 | 68761392.8589 | 77018661.1339 | 85266018.1659
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 2511000 | [6 empty] | -78082509.6458 | -70747489.4562 | -64083604.192 | -58029616.7856 | -52529862.3884 | -47533742.7151 | -42995266.149 | -38872629.477 | -35127837.4976 | -31726357.0818 | -28807537.9409 | -26156599.0408 | -23749028.3761 | -21562550.3267 | -19576922.2082 | -17773749.2769 | -16136316.5199 | -14649435.7141 | -13299306.3687 | -12073389.2979
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 3513000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 2944300
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 3238730 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 9; 3: 10; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 969.5816 | [6 empty] | 2: -6446700.3827; 3: 2375863.7991; 7: -12073389.2979; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 50530000 | [6 empty] | 2: 9.7307; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 16201000
-investitia specifica in MAI (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 400 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 377000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 7.85%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.91 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 33952000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 86156030 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 86156030 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: 969.5816; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030 | 86156030
[16 empty] | Valoare amort. anual | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5 | 4307801.5
[16 empty] | Valoare amort. total | 4307801.5 | 8615603 | 12923404.5 | 17231206 | 21539007.5 | 25846809 | 30154610.5 | 34462412 | 38770213.5 | 43078015 | 47385816.5 | 51693618 | 56001419.5 | 60309221 | 64617022.5 | 68924824 | 73232625.5 | 77540427 | 81848228.5 | 86156030
[16 empty] | Valoare reziduala | 81848228.5 | 77540427 | 73232625.5 | 68924824 | 64617022.5 | 60309221 | 56001419.5 | 51693618 | 47385816.5 | 43078015 | 38770213.5 | 34462412 | 30154610.5 | 25846809 | 21539007.5 | 17231206 | 12923404.5 | 8615603 | 4307801.5 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 86156030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 34801102.365 | 35266776.4005 | 35727950.0867 | 36184623.4235 | 36636796.411 | 37084469.0491 | 37527641.3378 | 37966313.2772 | 38400484.8672 | 38830156.1079
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 31262102.365 | 31727776.4005 | 32188950.0867 | 32645623.4235 | 33097796.411 | 33545469.0491 | 33988641.3378 | 34427313.2772 | 34861484.8672 | 35291156.1079
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 1064637.7191 | 1060560.993 | 1056484.2669 | 1052407.5408 | 1048330.8147 | 1044254.0886 | 1040177.3625 | 1036100.6364 | 1032023.9103 | 1027947.1842
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1111680.1695 | 1110632.9389 | 1109539.007 | 1108398.3736 | 1107211.0389 | 1105977.0028 | 1104696.2652 | 1103368.8263 | 1101994.6859 | 1100573.8441
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 44793654.9241 | 45252783.7688 | 45707120.3804 | 46156664.7588 | 46601416.9041 | 47041376.8163 | 47476544.4954 | 47906919.9413 | 48332503.1541 | 48753294.1338
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 15391854.8649 | 15613664.5946 | 15835608.3176 | 16057686.034 | 16279897.7437 | 16502243.4468 | 16724723.1433 | 16947336.8331 | 17170084.5163 | 17392966.1928
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 226350.8068 | 226420.6936 | 226490.5803 | 226560.467 | 226630.3538 | 226700.2405 | 226770.1272 | 226840.014 | 226909.9007 | 226979.7874
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 6948001.0591 | 6941455.8683 | 6934618.7937 | 6927489.8353 | 6920068.9932 | 6912356.2672 | 6904351.6576 | 6896055.1641 | 6887466.7869 | 6878586.5259
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 8880872.3897 | 8875374.4294 | 8869631.2867 | 8863642.9617 | 8857409.4543 | 8850930.7645 | 8844206.8924 | 8837237.8378 | 8830023.601 | 8822564.1818
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 8073520.3542 | 7335020.1896 | 6663885.2642 | 6053987.4064 | 5499754.3972 | 4996119.6733 | 4538476.5661 | 4122636.672 | 3744791.9793 | 3401480.4158
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -86156030 | -78082509.6458 | -70747489.4562 | -64083604.192 | -58029616.7856 | -52529862.3884 | -47533742.7151 | -42995266.149 | -38872629.477 | -35127837.4976 | -31726357.0818
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 39255326.9992 | 39675997.5412 | 40092167.7338 | 40503837.577 | 40911007.0709 | 41313676.2155 | 41711845.0106 | 42105513.4565 | 42494681.5529 | 42879349.3
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 35716326.9992 | 36136997.5412 | 36553167.7338 | 36964837.577 | 37372007.0709 | 37774676.2155 | 38172845.0106 | 38566513.4565 | 38955681.5529 | 39340349.3
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 1023870.4582 | 1019793.7321 | 1015717.006 | 1011640.2799 | 1007563.5538 | 1003486.8277 | 999410.1016 | 995333.3755 | 991256.6494 | 987179.9233
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1136000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000 | 431000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 1586234.2282 | 1584719.9837 | 1583159.0377 | 1581551.3903 | 1579897.0415 | 1578195.9914 | 1576448.2398 | 1574653.7868 | 1572812.6324 | 1570924.7766
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 49169292.8804 | 49580499.3938 | 49986913.6741 | 50388535.7213 | 50785365.5353 | 51177403.1163 | 51564648.4641 | 51947101.5787 | 52324762.4603 | 52697631.1087
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 17615981.8627 | 17839131.526 | 18062415.1826 | 18285832.8326 | 18509384.4759 | 18733070.1126 | 18956889.7427 | 19180843.3661 | 19404930.9829 | 19629152.593
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 227049.6742 | 227119.5609 | 227189.4476 | 227259.3344 | 227329.2211 | 227399.1078 | 227468.9946 | 227538.8813 | 227608.768 | 227678.6548
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 9913963.9264 | 9904499.8979 | 9894743.9856 | 9884696.1895 | 9874356.5097 | 9863724.9461 | 9852801.4987 | 9841586.1675 | 9830078.9526 | 9818279.854
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 8327731.6529 | 8319781.8689 | 8311586.9026 | 8303146.7539 | 8294461.4229 | 8285530.9094 | 8276355.2136 | 8266934.3355 | 8257268.275 | 8247357.0321
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 2918819.1409 | 2650938.9001 | 2407570.6648 | 2186478.0494 | 1985628.1184 | 1803172.9314 | 1637432.7569 | 1486880.8058 | 1350129.3454 | 1225917.0709
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -28807537.9409 | -26156599.0408 | -23749028.3761 | -21562550.3267 | -19576922.2082 | -17773749.2769 | -16136316.5199 | -14649435.7141 | -13299306.3687 | -12073389.2979
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -12073389.2979
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 9.7307
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.85987
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens