## CCTG (Zonele1+2+3)-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU TURBINE CU GAZE PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA (ZONELE 1, 2 SI 3) | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 161.3103 | [11 empty] | qsi | 191.2509
|  |  |  | [Gcal/h] | 138.7269 | [11 empty] | qsv | 25.0395
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 21.3638 | 21.3638 | [10 empty] | qtg | 27.1568
|  |  |  | [Gcal/h] | 18.3728 | 18.3728 | [10 empty] | qas | 54.3136
|  |  | total | [MWt] | 182.6741 | [11 empty] | qv | 109.7805
|  |  |  | [Gcal/h] | 157.0997
|  |  | total anual | [MWht/an] | 417735.067 | 85113.1998
502848.2669
|  |  |  | [Gcal/an] | 359252.1577 | 73197.3518 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 432449.5095 | [11 empty] | ntg | 1 |  | ntgminpos | 1 |  |  | ntg | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 132.9575 | - | [10 empty] | Ptg | 17.92 |  | ntgminales | 1 |  |  | qnec | 25.0395 | 12.5198 | 8.3465 |  |  | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
|  |  |  | [Gcal/h] | 114.3434 | - | [10 empty] | itatg | 33.9 | [5 empty] | Nordtg | 37 | 26 | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 21.3638 | 21.3638 | [10 empty] | tgev | 545 | [5 empty] | qtg | 27.1568 | 13.7072 | 8.414 |  |  | Pel | 0.495 | 0.61 | 1.158 | 1.434 | 4.443 | 2.592 | 3.382 | 3.04 | 3.54 | 2.855 | 3.813 | 4.141 | 4.427 | 4.483 | 4.433 | 5.67 | 5.1 | 4.828 | 5.112 | 5.265 | 5.471 | 6.071 | 6.432 | 6.531 | 7.252 | 7.648 | 9.07 | 9.111 | 10.313 | 11.483 | 13.374 | 12.46 | 13.773 | 11.08 | 10.06 | 16.3 | 17.92 | 21.856 | 28.089 | 27.73 | 24.17 | 26.261 | 32.02 | 28.2 | 33.25 | 19.56 | 41.342 | 25.89 | 49.839 | 43.85 | 49.82 | 39.25 | 44.99
|  |  |  | [Gcal/h] | 18.3728 | 18.3728 | [10 empty] | y0 | 0.52914 | [11 empty] | Q0 | 2.391 | 3.234 | 4.9 | 6.083 | 11.747 | 10.667 | 12.487 | 11.53 | 12.205 | 12.166 | 13.486 | 14.276 | 14.52 | 15.349 | 15.521 | 17.264 | 16.614 | 16.483 | 17.146 | 18.214 | 17.817 | 18.692 | 21.121 | 21.854 | 22.026 | 25.207 | 27.675 | 29.352 | 32.589 | 34.282 | 38.32 | 36.612 | 40.336 | 37.18 | 40.35 | 52.382 | 52.818 | 61.393 | 72.394 | 66.3 | 71.77 | 75.376 | 82.526 | 79.908 | 92.85 | 75.31 | 102.585 | 92.28 | 121.123 | 120.634 | 132.5 | 124.35 | 142.968
|  |  | total | [MWt] | 154.3212 | [11 empty] | xr | 0.80189 | [5 empty] | I | 0.92204 | 0.91337 | 0.99198 |  |  | itatg | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 37.82 | 24.3 | 27.1 | 26.4 | 29 | 23.5 | 28.3 | 29 | 30.5 | 29.2 | 28.57 | 32.8 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 32.02 | 30.5 | 29.9 | 32.93 | 30.3 | 32.8 | 31.05 | 31.65 | 33.5 | 34.9 | 34 | 34.15 | 29.8 | 24.9 | 31.1 | 33.9 | 35.6 | 38.8 | 37.3 | 33.6 | 34.84 | 38.8 | 35.3 | 35.8 | 25.9 | 40.3 | 28.1 | 41.1 | 36.4 | 37.6 | 31.6 | 31.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 132.7163 | [11 empty] | y | 0.65987 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | tgev | 499 | 477 | 506 | 532 | 374 | 571 | 443 | 603 | 559 | 532 | 559 | 519 | 553 | 524 | 509 | 494 | 506 | 546 | 534 | 545 | 511 | 549 | 467 | 515 | 486 | 540 | 517 | 465 | 487 | 544 | 488 | 555 | 482 | 505 | 526 | 380 | 545 | 524 | 493 | 457 | 547 | 500 | 503 | 518 | 437 | 520 | 452 | 487 | 444 | 538 | 457 | 532 | 514
|  |  | total anual | [MWht/an] | 359992.4268 | 85113.1998 | [10 empty] | qtg | 27.1568 | [11 empty] | y0 | 0.26519 | 0.23635 | 0.31473 | 0.31473 | 0.63127 | 0.32731 | 0.38022 | 0.36659 | 0.41871 | 0.31296 | 0.40427 | 0.41871 | 0.45072 | 0.42289 | 0.40981 | 0.50282 | 0.4551 | 0.42499 | 0.4356 | 0.41663 | 0.4551 | 0.48472 | 0.45072 | 0.43774 | 0.50588 | 0.44636 | 0.50282 | 0.46283 | 0.47629 | 0.51946 | 0.55392 | 0.53158 | 0.53526 | 0.4356 | 0.33829 | 0.46394 | 0.52914 | 0.57176 | 0.65906 | 0.61692 | 0.52187 | 0.55241 | 0.65906 | 0.56406 | 0.57694 | 0.35701 | 0.70354 | 0.40021 | 0.72828 | 0.59268 | 0.62517 | 0.47516 | 0.4729
[5 empty] | 445105.6266 | [18 empty] | nrtginst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.78306 | 0.77273 | 0.78615 | 0.79691 | 0.70752 | 0.81115 | 0.75467 | 0.82143 | 0.80699 | 0.79691 | 0.80699 | 0.79167 | 0.80483 | 0.79371 | 0.78745 | 0.78079 | 0.78615 | 0.80226 | 0.79769 | 0.80189 | 0.78831 | 0.80337 | 0.7677 | 0.79 | 0.77707 | 0.8 | 0.79084 | 0.76667 | 0.77754 | 0.80151 | 0.77801 | 0.80556 | 0.77516 | 0.78571 | 0.79452 | 0.71233 | 0.80189 | 0.79371 | 0.78033 | 0.76244 | 0.80263 | 0.78351 | 0.78484 | 0.79125 | 0.75118 | 0.79208 | 0.75973 | 0.77754 | 0.75524 | 0.79924 | 0.76244 | 0.79691 | 0.78958
|  |  |  | [Gcal/an] | 309593.4871 | 73197.3518 | [17 empty] | Nordtginst |  | 37 |  |  |  | y | 0.33866 | 0.30587 | 0.40035 | 0.39495 | 0.89223 | 0.40351 | 0.50382 | 0.44628 | 0.51886 | 0.39272 | 0.50097 | 0.5289 | 0.56001 | 0.5328 | 0.52042 | 0.64399 | 0.57889 | 0.52975 | 0.54607 | 0.51956 | 0.57731 | 0.60336 | 0.5871 | 0.5541 | 0.65101 | 0.55795 | 0.63581 | 0.60369 | 0.61256 | 0.6481 | 0.71196 | 0.6599 | 0.69051 | 0.5544 | 0.42578 | 0.65131 | 0.65987 | 0.72036 | 0.84458 | 0.80913 | 0.6502 | 0.70504 | 0.83974 | 0.71287 | 0.76803 | 0.45073 | 0.92604 | 0.51471 | 0.9643 | 0.74156 | 0.81995 | 0.59626 | 0.59893
[5 empty] | 382790.8389 | [24 empty] | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 29 |  | qcnec | 36.5935 | 27.4451 | 21.9561
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 197.4705 | [14 empty] | Nordc | 8 | 7 | 6 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 17.92 | [14 empty] | qcc | 46.5 | 29 | 23.3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Turbine cu gaze | [18 empty] | I | 0.78696 | 0.94638 | 0.94232 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de turbine cu gaze |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 10 | 4 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 17.92
| -randamentul electric al TG |  |  | [%] | 33.9 | [14 empty] | ncinst | 4
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de o turbina |  |  | [°C] | 545 | [14 empty] | Nordcinst | 7
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.52914
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.80189 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.65987 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 161.3103 | 159.8181 | 158.3258 | 156.8336 | 155.3413 | 153.8491 | 152.3568 | 150.8645 | 149.3723 | 147.88 | 146.3878 | 144.8955 | 143.4033 | 141.911 | 140.4188 | 138.9265 | 137.4342 | 135.942 | 134.4497 | 132.9575
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 27.1568 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638
| -capacitatea nominala ardere suplimentara |  |  | [MWt] | 54.3136 | [9 empty] | 6 |  | qt | 182.6741 | 181.1818 | 179.6896 | 178.1973 | 176.7051 | 175.2128 | 173.7206 | 172.2283 | 170.736 | 169.2438 | 167.7515 | 166.2593 | 164.767 | 163.2748 | 161.7825 | 160.2903 | 158.798 | 157.3057 | 155.8135 | 154.3212
| -randamentul arderii suplimentare |  |  | [%] | 98 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998 | 85113.1998
| Cazane de varf | [13 empty] | 8 |  | Qai | 417735.067 | 414695.9807 | 411656.8944 | 408617.8081 | 405578.7217 | 402539.6354 | 399500.5491 | 396461.4628 | 393422.3764 | 390383.2901 | 387344.2038 | 384305.1174 | 381266.0311 | 378226.9448 | 375187.8585 | 372148.7721 | 369109.6858 | 366070.5995 | 363031.5131 | 359992.4268
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 4 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 502848.2669 | 499809.1805 | 496770.0942 | 493731.0079 | 490691.9215 | 487652.8352 | 484613.7489 | 481574.6626 | 478535.5762 | 475496.4899 | 472457.4036 | 469418.3173 | 466379.2309 | 463340.1446 | 460301.0583 | 457261.9719 | 454222.8856 | 451183.7993 | 448144.713 | 445105.6266
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 27.4451 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
|  |  | instalat | [MWt] | 29 | [9 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0486 | 8.0979 | 8.1477 | 8.1982 | 8.2493 | 8.301 | 8.3534 | 8.4065 | 8.4602 | 8.5146 | 8.5697 | 8.6256 | 8.6821 | 8.7395 | 8.7976 | 8.8564 | 8.9161 | 8.9765 | 9.0378
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 13 |  | medii anuale | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299 | 4.9299
[15 empty] | 14 |  | maxi | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768 | 8.5768
[15 empty] | 15 |  | medi | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263 | 6.1263
[15 empty] | 16 |  | mini | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011 | 4.9011
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  | medv | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758 | 3.6758
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0486 | 8.0979 | 8.1477 | 8.1982 | 8.2493 | 8.301 | 8.3534 | 8.4065 | 8.4602 | 20 |  | qtimax | 191.2509 | 189.7587 | 188.2664 | 186.7742 | 185.2819 | 183.7897 | 182.2974 | 180.8051 | 179.3129 | 177.8206 | 176.3284 | 174.8361 | 173.3439 | 171.8516 | 170.3594 | 168.8671 | 167.3748 | 165.8826 | 164.3903 | 162.8981
| -caldura livrata consumatorilor | incalzire |  | [MWt] | 161.3103 | 159.8181 | 158.3258 | 156.8336 | 155.3413 | 153.8491 | 152.3568 | 150.8645 | 149.3723 | 147.88 | 21 |  | qtimed | 106.1587 | 105.4309 | 104.7032 | 103.9754 | 103.2477 | 102.5199 | 101.7922 | 101.0644 | 100.3367 | 99.6089 | 98.8812 | 98.1534 | 97.4257 | 96.6979 | 95.9702 | 95.2424 | 94.5147 | 93.7869 | 93.0592 | 92.3314
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 22 |  | qtimin | 63.1357 | 62.7947 | 62.4536 | 62.1125 | 61.7714 | 61.4303 | 61.0892 | 60.7481 | 60.407 | 60.066 | 59.7249 | 59.3838 | 59.0427 | 58.7016 | 58.3605 | 58.0194 | 57.6784 | 57.3373 | 56.9962 | 56.6551
|  | total |  | [MWt] | 182.6741 | 181.1818 | 179.6896 | 178.1973 | 176.7051 | 175.2128 | 173.7206 | 172.2283 | 170.736 | 169.2438 | 23 |  | qaccv | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395
|  | total anual |  | [MWht/an] | 502848.2669 | 499809.1805 | 496770.0942 | 493731.0079 | 490691.9215 | 487652.8352 | 484613.7489 | 481574.6626 | 478535.5762 | 475496.4899 | 24 |  | Qav | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG | total |  | [MWt] | 191.2509 | 189.7587 | 188.2664 | 186.7742 | 185.2819 | 183.7897 | 182.2974 | 180.8051 | 179.3129 | 177.8206 | 25 |  | Qai | 443318.5754 | 440279.489 | 437240.4027 | 434201.3164 | 431162.2301 | 428123.1437 | 425084.0574 | 422044.9711 | 419005.8847 | 415966.7984 | 412927.7121 | 409888.6258 | 406849.5394 | 403810.4531 | 400771.3668 | 397732.2804 | 394693.1941 | 391654.1078 | 388615.0215 | 385575.9351
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 26 |  | Qa | 543076.1282 | 540037.0419 | 536997.9556 | 533958.8692 | 530919.7829 | 527880.6966 | 524841.6102 | 521802.5239 | 518763.4376 | 515724.3513 | 512685.2649 | 509646.1786 | 506607.0923 | 503568.0059 | 500528.9196 | 497489.8333 | 494450.747 | 491411.6606 | 488372.5743 | 485333.488
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 109.7805 | 108.2882 | 106.796 | 105.3037 | 103.8114 | 102.3192 | 100.8269 | 99.3347 | 97.8424 | 96.3502 | 28 |  | delta | 0.55508 | 0.55561 | 0.55614 | 0.55669 | 0.55725 | 0.55781 | 0.55839 | 0.55897 | 0.55956 | 0.56017 | 0.56078 | 0.5614 | 0.56204 | 0.56268 | 0.56334 | 0.56401 | 0.56469 | 0.56538 | 0.56609 | 0.5668
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG | total |  | [MWht/an] | 543076.1282 | 540037.0419 | 536997.9556 | 533958.8692 | 530919.7829 | 527880.6966 | 524841.6102 | 521802.5239 | 518763.4376 | 515724.3513 | 29 |  | d | 0.33012 | 0.33092 | 0.33173 | 0.33255 | 0.33339 | 0.33424 | 0.33511 | 0.33599 | 0.33688 | 0.33779 | 0.33871 | 0.33965 | 0.34061 | 0.34158 | 0.34257 | 0.34358 | 0.34461 | 0.34565 | 0.34671 | 0.34779
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 30
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 216483.6667 | 216013.2906 | 215528.4045 | 215028.6756 | 214513.7616 | 213983.3097 | 213436.9569 | 212874.3294 | 212295.0419 | 211698.6978 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 113428.0118 | 110859.3016 | 108305.1014 | 105765.7439 | 103241.5716 | 100732.9372 | 98240.2036 | 95763.7449 | 93303.946 | 90861.2038 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 33 | vara | qt | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 34 |  | Qav | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 1.9125 | 1.8976 | 1.8827 | 1.8677 | 1.8528 | 1.8379 | 1.823 | 1.8081 | 1.7931 | 1.7782 | 35 |  | qtg | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395 | 25.0395
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 15.1115 | 15.1264 | 15.1413 | 15.1563 | 15.1712 | 15.1861 | 15.201 | 15.2159 | 15.2309 | 15.2458 | 36 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 37 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 38 |  | alfatg | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 10861.5226 | 10800.7408 | 10739.9591 | 10679.1774 | 10618.3957 | 10557.6139 | 10496.8322 | 10436.0505 | 10375.2688 | 10314.487 | 39 |  | alfatgas | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 121003.8405 | 121064.6223 | 121125.404 | 121186.1857 | 121246.9674 | 121307.7492 | 121368.5309 | 121429.3126 | 121490.0943 | 121550.8761 | 40 |  | alfatga | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 41 |  | alfatgasa | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 42 |  | Qtg | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528 | 99757.5528
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |  | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 44 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 40227.8613 | 45 |  | Itg | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204
|  |  |  | [%] | 8.5146 | 8.5697 | 8.6256 | 8.6821 | 8.7395 | 8.7976 | 8.8564 | 8.9161 | 8.9765 | 9.0378 | 46 |  | ytg | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127 | 0.64127
| -caldura livrata consumatorilor | incalzire |  | [MWt] | 146.3878 | 144.8955 | 143.4033 | 141.911 | 140.4188 | 138.9265 | 137.4342 | 135.942 | 134.4497 | 132.9575 | 47 |  | Etg | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254 | 63971.7254
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 21.3638 | 48 |  | itatg | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445 | 32.9445
|  | total |  | [MWt] | 167.7515 | 166.2593 | 164.767 | 163.2748 | 161.7825 | 160.2903 | 158.798 | 157.3057 | 155.8135 | 154.3212 | 49 |  | Btg | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774
|  | total anual |  | [MWht/an] | 472457.4036 | 469418.3173 | 466379.2309 | 463340.1446 | 460301.0583 | 457261.9719 | 454222.8856 | 451183.7993 | 448144.713 | 445105.6266 | 50 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG | total |  | [MWt] | 176.3284 | 174.8361 | 173.3439 | 171.8516 | 170.3594 | 168.8671 | 167.3748 | 165.8826 | 164.3903 | 162.8981 | 51 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 52 |  | Bt | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774 | 194180.2774
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 53 |  | P | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572 | 16.0572
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 94.8579 | 93.3657 | 91.8734 | 90.3811 | 88.8889 | 87.3966 | 85.9044 | 84.4121 | 82.9199 | 81.4276 | 54 |  | Psi | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286 | 0.80286
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG | total |  | [MWht/an] | 512685.2649 | 509646.1786 | 506607.0923 | 503568.0059 | 500528.9196 | 497489.8333 | 494450.747 | 491411.6606 | 488372.5743 | 485333.488 | 55 |  | Pp | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 56 |  | Pl | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039 | 15.0039
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 211084.8884 | 210453.1926 | 209803.1765 | 209134.393 | 208446.3811 | 207738.6659 | 207010.7576 | 206262.1514 | 205492.3267 | 204700.7469 | 57 |  | Esi | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863 | 3198.5863
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 88435.9269 | 86028.5364 | 83639.4661 | 81269.1633 | 78918.0888 | 76586.7177 | 74275.5396 | 71985.0595 | 69715.7979 | 67468.2914 | 58 |  | Ep | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511 | 1995.1511
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 59 |  | El | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988 | 58777.988
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 60
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 1.7633 | 1.7484 | 1.7334 | 1.7185 | 1.7036 | 1.6887 | 1.6737 | 1.6588 | 1.6439 | 1.629 | 61 | iarna | qt | 191.2509 | 189.7587 | 188.2664 | 186.7742 | 185.2819 | 183.7897 | 182.2974 | 180.8051 | 179.3129 | 177.8206 | 176.3284 | 174.8361 | 173.3439 | 171.8516 | 170.3594 | 168.8671 | 167.3748 | 165.8826 | 164.3903 | 162.8981
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 15.2607 | 15.2756 | 15.2906 | 15.3055 | 15.3204 | 15.3353 | 15.3503 | 15.3652 | 15.3801 | 15.395 | 62 |  | Qai | 443318.5754 | 440279.489 | 437240.4027 | 434201.3164 | 431162.2301 | 428123.1437 | 425084.0574 | 422044.9711 | 419005.8847 | 415966.7984 | 412927.7121 | 409888.6258 | 406849.5394 | 403810.4531 | 400771.3668 | 397732.2804 | 394693.1941 | 391654.1078 | 388615.0215 | 385575.9351
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 63 |  | qtg | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568 | 27.1568
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 64 |  | qtgas | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136 | 54.3136
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 10253.7053 | 10192.9236 | 10132.1418 | 10071.3601 | 10010.5784 | 9949.7967 | 9889.0149 | 9828.2332 | 9767.4515 | 9706.6698 | 65 |  | qcv | 109.7805 | 108.2882 | 106.796 | 105.3037 | 103.8114 | 102.3192 | 100.8269 | 99.3347 | 97.8424 | 96.3502 | 94.8579 | 93.3657 | 91.8734 | 90.3811 | 88.8889 | 87.3966 | 85.9044 | 84.4121 | 82.9199 | 81.4276
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 121611.6578 | 121672.4395 | 121733.2213 | 121794.003 | 121854.7847 | 121915.5664 | 121976.3482 | 122037.1299 | 122097.9116 | 122158.6933 | 66 |  | alfatg | 0.142 | 0.14311 | 0.14425 | 0.1454 | 0.14657 | 0.14776 | 0.14897 | 0.1502 | 0.15145 | 0.15272 | 0.15401 | 0.15533 | 0.15666 | 0.15802 | 0.15941 | 0.16082 | 0.16225 | 0.16371 | 0.1652 | 0.16671
[15 empty] | 67 |  | alfatgas | 0.42599 | 0.42934 | 0.43274 | 0.4362 | 0.43971 | 0.44328 | 0.44691 | 0.4506 | 0.45435 | 0.45816 | 0.46204 | 0.46598 | 0.46999 | 0.47407 | 0.47823 | 0.48245 | 0.48675 | 0.49113 | 0.49559 | 0.50013
[15 empty] | 68 |  | alfatga | 0.25581 | 0.25758 | 0.25937 | 0.26119 | 0.26303 | 0.26489 | 0.26679 | 0.26871 | 0.27066 | 0.27263 | 0.27464 | 0.27668 | 0.27874 | 0.28084 | 0.28297 | 0.28513 | 0.28733 | 0.28956 | 0.29182 | 0.29412
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 69 |  | alfatgasa | 0.74414 | 0.74821 | 0.7523 | 0.75641 | 0.76055 | 0.76471 | 0.76889 | 0.7731 | 0.77732 | 0.78157 | 0.78583 | 0.79012 | 0.79442 | 0.79874 | 0.80308 | 0.80744 | 0.81181 | 0.8162 | 0.8206 | 0.82502
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 70 |  | Qtg | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968 | 113406.8968
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 768163.6851 | 764686.8809 | 761212.1989 | 757739.6878 | 754269.3976 | 750801.38 | 747335.688 | 743872.3764 | 740411.5014 | 736953.121 | 71 |  | Qas | 216483.6667 | 216013.2906 | 215528.4045 | 215028.6756 | 214513.7616 | 213983.3097 | 213436.9569 | 212874.3294 | 212295.0419 | 211698.6978 | 211084.8884 | 210453.1926 | 209803.1765 | 209134.393 | 208446.3811 | 207738.6659 | 207010.7576 | 206262.1514 | 205492.3267 | 204700.7469
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 72 |  | Qcv | 113428.0118 | 110859.3016 | 108305.1014 | 105765.7439 | 103241.5716 | 100732.9372 | 98240.2036 | 95763.7449 | 93303.946 | 90861.2038 | 88435.9269 | 86028.5364 | 83639.4661 | 81269.1633 | 78918.0888 | 76586.7177 | 74275.5396 | 71985.0595 | 69715.7979 | 67468.2914
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 220901.7007 | 220421.7251 | 219926.9433 | 219417.0159 | 218891.5934 | 218350.316 | 217792.8132 | 217218.7034 | 216627.5937 | 216019.0794 | 73 |  | Itg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 132332.6804 | 129335.8519 | 126355.9516 | 123393.3679 | 120448.5003 | 117521.7601 | 114613.5709 | 111724.369 | 108854.6037 | 106004.7378 | 74 |  | ytg | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987 | 0.65987
[15 empty] | 75 |  | Etg | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92 | 74833.92
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 |  | itatg | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 77 |  | Btg | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265 | 220749.0265
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 733497.2952 | 730044.0853 | 726593.555 | 723145.7696 | 719700.7964 | 716258.7051 | 712819.5671 | 709383.4564 | 705950.4491 | 702520.6237 | 78 |  | Bas | 220901.7007 | 220421.7251 | 219926.9433 | 219417.0159 | 218891.5934 | 218350.316 | 217792.8132 | 217218.7034 | 216627.5937 | 216019.0794 | 215392.7432 | 214748.1557 | 214084.874 | 213402.4418 | 212700.3889 | 211978.2305 | 211235.467 | 210471.5831 | 209686.0477 | 208878.3132
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 79 |  | Bcv | 132332.6804 | 129335.8519 | 126355.9516 | 123393.3679 | 120448.5003 | 117521.7601 | 114613.5709 | 111724.369 | 108854.6037 | 106004.7378 | 103175.248 | 100366.6257 | 97579.3771 | 94814.0238 | 92071.1036 | 89351.1706 | 86654.7963 | 83982.5695 | 81335.0975 | 78713.0066
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 215392.7432 | 214748.1557 | 214084.874 | 213402.4418 | 212700.3889 | 211978.2305 | 211235.467 | 210471.5831 | 209686.0477 | 208878.3132 | 80 |  | Bt | 573983.4077 | 570506.6035 | 567031.9215 | 563559.4104 | 560089.1202 | 556621.1026 | 553155.4106 | 549692.099 | 546231.224 | 542772.8437 | 539317.0178 | 535863.808 | 532413.2776 | 528965.4922 | 525520.5191 | 522078.4277 | 518639.2898 | 515203.1791 | 511770.1718 | 508340.3463
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 103175.248 | 100366.6257 | 97579.3771 | 94814.0238 | 92071.1036 | 89351.1706 | 86654.7963 | 83982.5695 | 81335.0975 | 78713.0066 | 81 |  | P | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92
[15 empty] | 82 |  | Psi | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896
[15 empty] | 83 |  | Pp | 1.9125 | 1.8976 | 1.8827 | 1.8677 | 1.8528 | 1.8379 | 1.823 | 1.8081 | 1.7931 | 1.7782 | 1.7633 | 1.7484 | 1.7334 | 1.7185 | 1.7036 | 1.6887 | 1.6737 | 1.6588 | 1.6439 | 1.629
[15 empty] | 84 |  | Pl | 15.1115 | 15.1264 | 15.1413 | 15.1563 | 15.1712 | 15.1861 | 15.201 | 15.2159 | 15.2309 | 15.2458 | 15.2607 | 15.2756 | 15.2906 | 15.3055 | 15.3204 | 15.3353 | 15.3503 | 15.3652 | 15.3801 | 15.395
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 |  | Esi | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696 | 3741.696
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 86 |  | Ep | 8866.3715 | 8805.5898 | 8744.8081 | 8684.0263 | 8623.2446 | 8562.4629 | 8501.6811 | 8440.8994 | 8380.1177 | 8319.336 | 8258.5542 | 8197.7725 | 8136.9908 | 8076.2091 | 8015.4273 | 7954.6456 | 7893.8639 | 7833.0822 | 7772.3004 | 7711.5187
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.7678 | 88.7739 | 88.7799 | 88.7857 | 88.7913 | 88.7966 | 88.8018 | 88.8067 | 88.8113 | 88.8157 | 87 |  | El | 62225.8525 | 62286.6342 | 62347.4159 | 62408.1977 | 62468.9794 | 62529.7611 | 62590.5429 | 62651.3246 | 62712.1063 | 62772.888 | 62833.6698 | 62894.4515 | 62955.2332 | 63016.0149 | 63076.7967 | 63137.5784 | 63198.3601 | 63259.1418 | 63319.9236 | 63380.7053
|  |  | la consumator | [%] | 81.2134 | 81.1932 | 81.1726 | 81.1515 | 81.13 | 81.1081 | 81.0857 | 81.0628 | 81.0395 | 81.0157 | 88
[15 empty] | 89 | Total
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 90 |  | Qtg | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497 | 213164.4497
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 91 |  | Qas | 216483.6667 | 216013.2906 | 215528.4045 | 215028.6756 | 214513.7616 | 213983.3097 | 213436.9569 | 212874.3294 | 212295.0419 | 211698.6978 | 211084.8884 | 210453.1926 | 209803.1765 | 209134.393 | 208446.3811 | 207738.6659 | 207010.7576 | 206262.1514 | 205492.3267 | 204700.7469
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.8198 | 88.8237 | 88.8272 | 88.8305 | 88.8334 | 88.836 | 88.8382 | 88.8401 | 88.8417 | 88.8428 | 92 |  | Qcv | 113428.0118 | 110859.3016 | 108305.1014 | 105765.7439 | 103241.5716 | 100732.9372 | 98240.2036 | 95763.7449 | 93303.946 | 90861.2038 | 88435.9269 | 86028.5364 | 83639.4661 | 81269.1633 | 78918.0888 | 76586.7177 | 74275.5396 | 71985.0595 | 69715.7979 | 67468.2914
|  |  | la consumator | [%] | 80.9913 | 80.9664 | 80.941 | 80.9151 | 80.8886 | 80.8615 | 80.8338 | 80.8055 | 80.7766 | 80.747 | 93 |  | Etg | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454 | 138805.6454
[15 empty] | 94 |  | Btg | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039 | 414929.3039
[15 empty] | 95 |  | Bas | 220901.7007 | 220421.7251 | 219926.9433 | 219417.0159 | 218891.5934 | 218350.316 | 217792.8132 | 217218.7034 | 216627.5937 | 216019.0794 | 215392.7432 | 214748.1557 | 214084.874 | 213402.4418 | 212700.3889 | 211978.2305 | 211235.467 | 210471.5831 | 209686.0477 | 208878.3132
[15 empty] | 96 |  | Bcv | 132332.6804 | 129335.8519 | 126355.9516 | 123393.3679 | 120448.5003 | 117521.7601 | 114613.5709 | 111724.369 | 108854.6037 | 106004.7378 | 103175.248 | 100366.6257 | 97579.3771 | 94814.0238 | 92071.1036 | 89351.1706 | 86654.7963 | 83982.5695 | 81335.0975 | 78713.0066
[15 empty] | 97 |  | Bt | 768163.6851 | 764686.8809 | 761212.1989 | 757739.6878 | 754269.3976 | 750801.38 | 747335.688 | 743872.3764 | 740411.5014 | 736953.121 | 733497.2952 | 730044.0853 | 726593.555 | 723145.7696 | 719700.7964 | 716258.7051 | 712819.5671 | 709383.4564 | 705950.4491 | 702520.6237
[15 empty] | 98 |  | Esi | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823 | 6940.2823
[15 empty] | 99 |  | Ep | 10861.5226 | 10800.7408 | 10739.9591 | 10679.1774 | 10618.3957 | 10557.6139 | 10496.8322 | 10436.0505 | 10375.2688 | 10314.487 | 10253.7053 | 10192.9236 | 10132.1418 | 10071.3601 | 10010.5784 | 9949.7967 | 9889.0149 | 9828.2332 | 9767.4515 | 9706.6698
[15 empty] | 100 |  | El | 121003.8405 | 121064.6223 | 121125.404 | 121186.1857 | 121246.9674 | 121307.7492 | 121368.5309 | 121429.3126 | 121490.0943 | 121550.8761 | 121611.6578 | 121672.4395 | 121733.2213 | 121794.003 | 121854.7847 | 121915.5664 | 121976.3482 | 122037.1299 | 122097.9116 | 122158.6933
101
102
[15 empty] | 103 | Rand | sursa | 88.7678 | 88.7739 | 88.7799 | 88.7857 | 88.7913 | 88.7966 | 88.8018 | 88.8067 | 88.8113 | 88.8157 | 88.8198 | 88.8237 | 88.8272 | 88.8305 | 88.8334 | 88.836 | 88.8382 | 88.8401 | 88.8417 | 88.8428
[15 empty] | 104 |  | sistem | 81.2134 | 81.1932 | 81.1726 | 81.1515 | 81.13 | 81.1081 | 81.0857 | 81.0628 | 81.0395 | 81.0157 | 80.9913 | 80.9664 | 80.941 | 80.9151 | 80.8886 | 80.8615 | 80.8338 | 80.8055 | 80.7766 | 80.747

## CCTG 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 13772000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 5582000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 280000 | [5 empty] | -58470000 | 8287664.7651 | 8288139.8098 | 8288283.5068 | 8288091.6366 | 8287559.851 | 8286683.6693 | 8285458.4729 | 8283879.5006 | 8281941.8434 | 8279640.4387 | 7988002.3779 | 7984957.6493 | 7981533.0084 | 7977722.721 | 7973520.8687 | 7968921.343 | 7963917.8375 | 7958503.8409 | 7952672.6293 | 7946417.2586
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 2678000 | [6 empty] | -50182335.2349 | -41894195.4251 | -33605911.9183 | -25317820.2817 | -17030260.4307 | -8743576.7614 | -458118.2885 | 7825761.2121 | 16107703.0555 | 24387343.4942 | 32375345.8721 | 40360303.5214 | 48341836.5299 | 56319559.2508 | 64293080.1195 | 72262001.4626 | 80225919.3001 | 88184423.141 | 96137095.7703 | 104083513.0289
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 544000 | [6 empty] | -50935759.3044 | -44086056.9823 | -37858946.9095 | -32198068.8025 | -27052146.1748 | -22374529.2769 | -18122778.9983 | -14258288.0745 | -10745936.2632 | -7553776.4532 | -4754030.3507 | -2209776.7655 | 102189.0427 | 2202972.7733 | 4111770.2748 | 5846039.7399 | 7421658.4276 | 8853065.2979 | 10153390.8212 | 11334575.1123
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 4688000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 1725000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 2066000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 7; 3: 8; 6: TRA; 7: 12; 8: 13
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 1756300 | [6 empty] | 2: -458118.2885; 3: 7825761.2121; 7: -2209776.7655; 8: 48341836.5299
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 1931930
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1105.9353 | [6 empty] | 2: 7.0553; 7: 12.0437
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 44698000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 15157000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 12.78%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 339000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 29202000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 8190000; 3: -2608753.6627; 4: 5581246.3373; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: 1105.9353; 3: -352.2726; 4: 753.6627; 6: Caz.1; 7: 170.802; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 58470000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 58470000
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 170.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.802
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000 | 58470000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500 | 2923500
[16 empty] | Valoare amort. total | 2923500 | 5847000 | 8770500 | 11694000 | 14617500 | 17541000 | 20464500 | 23388000 | 26311500 | 29235000 | 32158500 | 35082000 | 38005500 | 40929000 | 43852500 | 46776000 | 49699500 | 52623000 | 55546500 | 58470000
[16 empty] | Valoare reziduala | 55546500 | 52623000 | 49699500 | 46776000 | 43852500 | 40929000 | 38005500 | 35082000 | 32158500 | 29235000 | 26311500 | 23388000 | 20464500 | 17541000 | 14617500 | 11694000 | 8770500 | 5847000 | 2923500 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 58470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 23848416.4455 | 24168397.0506 | 24484604.2271 | 24797042.9988 | 25105718.5418 | 25410636.1903 | 25711801.4427 | 26009219.967 | 26302897.6074 | 26592840.3907
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 22556416.4455 | 22876397.0506 | 23192604.2271 | 23505042.9988 | 23813718.5418 | 24118636.1903 | 24419801.4427 | 24717219.967 | 25010897.6074 | 25300840.3907
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 768163.6851 | 764686.8809 | 761212.1989 | 757739.6878 | 754269.3976 | 750801.38 | 747335.688 | 743872.3764 | 740411.5014 | 736953.121
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1234593.2886 | 1234683.7733 | 1234711.1442 | 1234674.5974 | 1234573.305 | 1234406.4132 | 1234173.0425 | 1233872.2858 | 1233503.2083 | 1233064.8455
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 33370674.4993 | 33691220.6336 | 34007598.8781 | 34319809.2329 | 34627851.6977 | 34931726.2728 | 35231432.958 | 35526971.7535 | 35818342.6591 | 36105545.6749
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 25142413.343 | 25342768.1294 | 25538838.4896 | 25730624.4237 | 25918125.9314 | 26101343.013 | 26280275.6684 | 26454923.8975 | 26625287.7005 | 26791367.0772
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 502848.2669 | 499809.1805 | 496770.0942 | 493731.0079 | 490691.9215 | 487652.8352 | 484613.7489 | 481574.6626 | 478535.5762 | 475496.4899
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8228261.1563 | 8348452.5042 | 8468760.3885 | 8589184.8092 | 8709725.7663 | 8830383.2598 | 8951157.2897 | 9072047.8559 | 9193054.9586 | 9314178.5977
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 121003.8405 | 121064.6223 | 121125.404 | 121186.1857 | 121246.9674 | 121307.7492 | 121368.5309 | 121429.3126 | 121490.0943 | 121550.8761
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 7716208.0537 | 7716773.5831 | 7716944.651 | 7716716.234 | 7716083.156 | 7715040.0825 | 7713581.5153 | 7711701.7865 | 7709395.0516 | 7706655.2842
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 8287664.7651 | 8288139.8098 | 8288283.5068 | 8288091.6366 | 8287559.851 | 8286683.6693 | 8285458.4729 | 8283879.5006 | 8281941.8434 | 8279640.4387
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 7534240.6956 | 6849702.3221 | 6227110.0728 | 5660878.1071 | 5145922.6276 | 4677616.8979 | 4251750.2786 | 3864490.9238 | 3512351.8113 | 3192159.81
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -58470000 | -50935759.3044 | -44086056.9823 | -37858946.9095 | -32198068.8025 | -27052146.1748 | -22374529.2769 | -18122778.9983 | -14258288.0745 | -10745936.2632 | -7553776.4532
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 26879054.5328 | 27161546.4458 | 27440322.7456 | 27715390.2586 | 27986756.0303 | 28254427.333 | 28518411.6742 | 28778716.8055 | 29035350.7314 | 29288321.7189
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 25587054.5328 | 25869546.4458 | 26148322.7456 | 26423390.2586 | 26694756.0303 | 26962427.333 | 27226411.6742 | 27486716.8055 | 27743350.7314 | 27996321.7189
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 733497.2952 | 730044.0853 | 726593.555 | 723145.7696 | 719700.7964 | 716258.7051 | 712819.5671 | 709383.4564 | 705950.4491 | 702520.6237
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 1521523.8901 | 1520943.9418 | 1520291.6293 | 1519565.8602 | 1518765.5074 | 1517889.4073 | 1516936.3586 | 1515905.1212 | 1514794.4142 | 1513602.915
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 36388580.8008 | 36667448.037 | 36942147.3833 | 37212678.8398 | 37479042.4064 | 37741238.0833 | 37999265.8703 | 38253125.7676 | 38502817.7749 | 38748341.8925
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 26953162.0277 | 27110672.552 | 27263898.65 | 27412840.3219 | 27557497.5676 | 27697870.387 | 27833958.7802 | 27965762.7472 | 28093282.288 | 28216517.4026
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 472457.4036 | 469418.3173 | 466379.2309 | 463340.1446 | 460301.0583 | 457261.9719 | 454222.8856 | 451183.7993 | 448144.713 | 445105.6266
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 9435418.7731 | 9556775.485 | 9678248.7332 | 9799838.5179 | 9921544.8389 | 10043367.6963 | 10165307.0901 | 10287363.0203 | 10409535.4869 | 10531824.4899
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 121611.6578 | 121672.4395 | 121733.2213 | 121794.003 | 121854.7847 | 121915.5664 | 121976.3482 | 122037.1299 | 122097.9116 | 122158.6933
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 9509524.3133 | 9505899.6364 | 9501822.683 | 9497286.6264 | 9492284.4214 | 9486808.7956 | 9480852.2414 | 9474407.0073 | 9467465.0888 | 9460018.2189
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 7988002.3779 | 7984957.6493 | 7981533.0084 | 7977722.721 | 7973520.8687 | 7968921.343 | 7963917.8375 | 7958503.8409 | 7952672.6293 | 7946417.2586
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 2799746.1025 | 2544253.5852 | 2311965.8082 | 2100783.7306 | 1908797.5015 | 1734269.4651 | 1575618.6877 | 1431406.8703 | 1300325.5233 | 1181184.2911
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -4754030.3507 | -2209776.7655 | 102189.0427 | 2202972.7733 | 4111770.2748 | 5846039.7399 | 7421658.4276 | 8853065.2979 | 10153390.8212 | 11334575.1123
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11334575.1123
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.0553
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 12.0437
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.1939
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 12.78%

## CCTG Zona 4-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 3682000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 1829000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 92000 | [5 empty] | -9514000 | 1516348.1996 | 1516838.7583 | 1517274.4205 | 1517654.5171 | 1517978.3613 | 1518245.2483 | 1518454.4545 | 1518605.2368 | 1518696.8324 | 1518728.4579 | 1465915.6217 | 1465824.8721 | 1465671.6731 | 1465455.1532 | 1465174.4169 | 1464828.5446 | 1464416.5911 | 1463937.5858 | 1463390.5311 | 1462774.4022
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 690000 | [6 empty] | -7997651.8004 | -6480813.042 | -4963538.6215 | -3445884.1045 | -1927905.7432 | -409660.4949 | 1108793.9596 | 2627399.1964 | 4146096.0287 | 5664824.4866 | 7130740.1084 | 8596564.9804 | 10062236.6535 | 11527691.8067 | 12992866.2236 | 14457694.7682 | 15922111.3593 | 17386048.9451 | 18849439.4762 | 20312213.8784
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 100000 | [6 empty] | -8135501.6367 | -6881915.886 | -5741965.1569 | -4705386.7011 | -3762841.5686 | -2905831.7065 | -2126624.4761 | -1418183.9255 | -774108.2159 | -188572.6504 | 325221.8321 | 792278.8097 | 1216831.6858 | 1602731.8294 | 1953482.9358 | 2272272.306 | 2561999.3216 | 2825301.3643 | 3064577.4098 | 3282009.504
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 971000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 398000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 553000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 6; 3: 7; 6: TRA; 7: 10; 8: 11
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 463300 | [6 empty] | 2: -409660.4949; 3: 1108793.9596; 7: -188572.6504; 8: 7130740.1084
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 509630
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1186.9278 | [6 empty] | 2: 6.2698; 7: 10.0258
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 5832000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1044000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 14.85%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 38000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 4750000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 1853000; 3: -25170.8047; 4: 1827829.1953; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1186.9278; 3: -16.123; 4: 1170.8047; 6: Caz.1; 7: 389.1934; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 9514000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 9514000
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 389.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.1934
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700
[16 empty] | Valoare amort. total | 475700 | 951400 | 1427100 | 1902800 | 2378500 | 2854200 | 3329900 | 3805600 | 4281300 | 4757000 | 5232700 | 5708400 | 6184100 | 6659800 | 7135500 | 7611200 | 8086900 | 8562600 | 9038300 | 9514000
[16 empty] | Valoare reziduala | 9038300 | 8562600 | 8086900 | 7611200 | 7135500 | 6659800 | 6184100 | 5708400 | 5232700 | 4757000 | 4281300 | 3805600 | 3329900 | 2854200 | 2378500 | 1902800 | 1427100 | 951400 | 475700 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 9514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4589247.648 | 4655469.1825 | 4721131.7268 | 4786236.0773 | 4850783.0516 | 4914773.4887 | 4978208.2503 | 5041088.2208 | 5103414.3083 | 5165187.4454
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4344247.648 | 4410469.1825 | 4476131.7268 | 4541236.0773 | 4605783.0516 | 4669773.4887 | 4733208.2503 | 4796088.2208 | 4858414.3083 | 4920187.4454
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 147944.3018 | 147428.2823 | 146912.6123 | 146397.299 | 145882.3494 | 145367.7709 | 144853.5711 | 144339.7577 | 143826.3388 | 143313.3223
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 225990.1333 | 226083.573 | 226166.5563 | 226238.9556 | 226300.6402 | 226351.4759 | 226391.3247 | 226420.0451 | 226437.4919 | 226443.5158
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6331585.9808 | 6398391.5139 | 6464572.7036 | 6530129.55 | 6595062.0531 | 6659370.2129 | 6723054.0294 | 6786113.5026 | 6848548.6325 | 6910359.4191
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2072199.2646 | 2102040.469 | 2131899.1304 | 2161775.2488 | 2191668.8241 | 2221579.8564 | 2251508.3457 | 2281454.2919 | 2311417.6951 | 2341398.5553
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 30473.5186 | 30482.6236 | 30491.7286 | 30500.8336 | 30509.9386 | 30519.0436 | 30528.1486 | 30537.2536 | 30546.3586 | 30555.4637
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1412438.3329 | 1413022.3314 | 1413540.9768 | 1413993.4727 | 1414379.0016 | 1414696.7242 | 1414945.7791 | 1415125.2819 | 1415234.3242 | 1415271.9737
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1516348.1996 | 1516838.7583 | 1517274.4205 | 1517654.5171 | 1517978.3613 | 1518245.2483 | 1518454.4545 | 1518605.2368 | 1518696.8324 | 1518728.4579
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1378498.3633 | 1253585.7507 | 1139950.7292 | 1036578.4557 | 942545.1325 | 857009.8621 | 779207.2305 | 708440.5506 | 644075.7096 | 585535.5654
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -9514000 | -8135501.6367 | -6881915.886 | -5741965.1569 | -4705386.7011 | -3762841.5686 | -2905831.7065 | -2126624.4761 | -1418183.9255 | -774108.2159 | -188572.6504
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 5226408.5898 | 5287078.7251 | 5347198.8615 | 5406770.0367 | 5465793.3165 | 5524269.7961 | 5582200.6003 | 5639586.885 | 5696429.8374 | 5752730.6777
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 4981408.5898 | 5042078.7251 | 5102198.8615 | 5161770.0367 | 5220793.3165 | 5279269.7961 | 5337200.6003 | 5394586.885 | 5451429.8374 | 5507730.6777
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 142800.7167 | 142288.5306 | 141776.7726 | 141265.4519 | 140754.5776 | 140244.1591 | 139734.2062 | 139224.7287 | 138715.7369 | 138207.2413
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 279221.6509 | 279204.3652 | 279175.1844 | 279133.9426 | 279080.469 | 279014.5885 | 278936.1212 | 278844.8821 | 278740.6812 | 278623.3233
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6971545.8624 | 7032107.9624 | 7092045.719 | 7151359.1324 | 7210048.2025 | 7268112.9292 | 7325553.3127 | 7382369.3528 | 7438561.0497 | 7494128.4032
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 2371396.8724 | 2401412.6465 | 2431445.8776 | 2461496.5656 | 2491564.7106 | 2521650.3126 | 2551753.3715 | 2581873.8874 | 2612011.8603 | 2642167.2901
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 30564.5687 | 30573.6737 | 30582.7787 | 30591.8837 | 30600.9887 | 30610.0937 | 30619.1987 | 30628.3037 | 30637.4087 | 30646.5137
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1745135.3178 | 1745027.2825 | 1744844.9028 | 1744587.141 | 1744252.9312 | 1743841.1784 | 1743350.7576 | 1742780.5131 | 1742129.2575 | 1741395.7708
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1465915.6217 | 1465824.8721 | 1465671.6731 | 1465455.1532 | 1465174.4169 | 1464828.5446 | 1464416.5911 | 1463937.5858 | 1463390.5311 | 1462774.4022
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 513794.4826 | 467056.9776 | 424552.8761 | 385900.1436 | 350751.1064 | 318789.3702 | 289727.0156 | 263302.0427 | 239276.0455 | 217432.0941
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | 325221.8321 | 792278.8097 | 1216831.6858 | 1602731.8294 | 1953482.9358 | 2272272.306 | 2561999.3216 | 2825301.3643 | 3064577.4098 | 3282009.504
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 3282009.504
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 6.2698
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.0258
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.345
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 14.85%

## CCTG Total Oras 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 17454000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 7411000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 372000 | [5 empty] | -67984000 | 9804012.9648 | 9804978.5681 | 9805557.9273 | 9805746.1536 | 9805538.2123 | 9804928.9176 | 9803912.9273 | 9802484.7374 | 9800638.6757 | 9798368.8966 | 9453917.9996 | 9450782.5214 | 9447204.6815 | 9443177.8741 | 9438695.2857 | 9433749.8876 | 9428334.4287 | 9422441.4267 | 9416063.1604 | 9409191.6608
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 3368000 | [6 empty] | -58179987.0352 | -48375008.4671 | -38569450.5398 | -28763704.3862 | -18958166.1738 | -9153237.2563 | 650675.6711 | 10453160.4085 | 20253799.0842 | 30052167.9808 | 39506085.9805 | 48956868.5018 | 58404073.1834 | 67847251.0575 | 77285946.3432 | 86719696.2308 | 96148030.6594 | 105570472.0861 | 114986535.2465 | 124395726.9072
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 644000 | [6 empty] | -59071260.9411 | -50967972.8683 | -43600912.0664 | -36903455.5036 | -30814987.7435 | -25280360.9835 | -20249403.4744 | -15676472 | -11520044.4791 | -7742349.1036 | -4428808.5186 | -1417497.9558 | 1319020.7285 | 3805704.6028 | 6065253.2106 | 8118312.0459 | 9983657.7492 | 11678366.6622 | 13217968.231 | 14616584.6163
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 5659000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 2123000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 2619000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 6; 3: 7; 6: TRA; 7: 12; 8: 13
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 2219600 | [6 empty] | 2: -9153237.2563; 3: 650675.6711; 7: -1417497.9558; 8: 58404073.1834
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 2441560
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 6.9336; 7: 12.0237
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 50530000
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 16201000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 13.08%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 377000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 33952000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 10043000; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 67984000 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 67984000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000 | 67984000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200 | 3399200
[16 empty] | Valoare amort. total | 3399200 | 6798400 | 10197600 | 13596800 | 16996000 | 20395200 | 23794400 | 27193600 | 30592800 | 33992000 | 37391200 | 40790400 | 44189600 | 47588800 | 50988000 | 54387200 | 57786400 | 61185600 | 64584800 | 67984000
[16 empty] | Valoare reziduala | 64584800 | 61185600 | 57786400 | 54387200 | 50988000 | 47588800 | 44189600 | 40790400 | 37391200 | 33992000 | 30592800 | 27193600 | 23794400 | 20395200 | 16996000 | 13596800 | 10197600 | 6798400 | 3399200 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 67984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 28437664.0935 | 28823866.2331 | 29205735.9539 | 29583279.0761 | 29956501.5933 | 30325409.6791 | 30690009.693 | 31050308.1878 | 31406311.9157 | 31758027.8361
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 26900664.0935 | 27286866.2331 | 27668735.9539 | 28046279.0761 | 28419501.5933 | 28788409.6791 | 29153009.693 | 29513308.1878 | 29869311.9157 | 30221027.8361
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 916107.9869 | 912115.1632 | 908124.8112 | 904136.9867 | 900151.747 | 896169.1509 | 892189.2591 | 888212.1341 | 884237.8401 | 880266.4434
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 58.7282 | 59.8321 | 60.936 | 62.0399 | 63.1438 | 64.2477 | 65.3516 | 66.4555 | 67.5595 | 68.6634
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1460583.4219 | 1460767.3463 | 1460877.7004 | 1460913.5531 | 1460873.9452 | 1460757.8891 | 1460564.3671 | 1460292.3309 | 1459940.7001 | 1459508.3613
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 39702260.4801 | 40089612.1475 | 40472171.5817 | 40849938.7828 | 41222913.7508 | 41591096.4857 | 41954486.9875 | 42313085.2561 | 42666891.2916 | 43015905.0939
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 10300460.4209 | 10450492.9732 | 10600659.5189 | 10750960.058 | 10901394.5904 | 11051963.1162 | 11202665.6353 | 11353502.1479 | 11504472.6537 | 11655577.1529
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 151477.3591 | 151547.2459 | 151617.1326 | 151687.0193 | 151756.9061 | 151826.7928 | 151896.6795 | 151966.5663 | 152036.453 | 152106.3397
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 136 | 137.9173 | 139.8346 | 141.7519 | 143.6692 | 145.5865 | 147.5038 | 149.4211 | 151.3383 | 153.2556
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 9128646.3866 | 9129795.9144 | 9130485.6278 | 9130709.7067 | 9130462.1575 | 9129736.8067 | 9128527.2945 | 9126827.0683 | 9124629.3759 | 9121927.2579
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 9804012.9648 | 9804978.5681 | 9805557.9273 | 9805746.1536 | 9805538.2123 | 9804928.9176 | 9803912.9273 | 9802484.7374 | 9800638.6757 | 9798368.8966
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 8912739.0589 | 8103288.0728 | 7367060.8019 | 6697456.5628 | 6088467.7601 | 5534626.76 | 5030957.5091 | 4572931.4744 | 4156427.5209 | 3777695.3754
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -67984000 | -59071260.9411 | -50967972.8683 | -43600912.0664 | -36903455.5036 | -30814987.7435 | -25280360.9835 | -20249403.4744 | -15676472 | -11520044.4791 | -7742349.1036
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 32105463.1226 | 32448625.1709 | 32787521.6071 | 33122160.2952 | 33452549.3468 | 33778697.1291 | 34100612.2745 | 34418303.6904 | 34731780.5688 | 35041052.3966
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 30568463.1226 | 30911625.1709 | 31250521.6071 | 31585160.2952 | 31915549.3468 | 32241697.1291 | 32563612.2745 | 32881303.6904 | 33194780.5688 | 33504052.3966
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 876298.0119 | 872332.6159 | 868370.3276 | 864411.2214 | 860455.374 | 856502.8641 | 852553.7733 | 848608.1852 | 844666.1861 | 840727.865
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 69.7673 | 70.8712 | 71.9751 | 73.079 | 74.1829 | 75.2868 | 76.3908 | 77.4947 | 78.5986 | 79.7025
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 1800745.541 | 1800148.307 | 1799466.8137 | 1798699.8028 | 1797845.9764 | 1796903.9958 | 1795872.4798 | 1794750.0033 | 1793535.0954 | 1792226.2383
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 43360126.6632 | 43699555.9993 | 44034193.1023 | 44364037.9722 | 44689090.6089 | 45009351.0125 | 45324819.183 | 45635495.1204 | 45941378.8246 | 46242470.2957
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 11806815.6455 | 11958188.1315 | 12109694.6108 | 12261335.0835 | 12413109.5495 | 12565018.0089 | 12717060.4616 | 12869236.9077 | 13021547.3472 | 13173991.78
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 152176.2265 | 152246.1132 | 152315.9999 | 152385.8867 | 152455.7734 | 152525.6601 | 152595.5469 | 152665.4336 | 152735.3203 | 152805.2071
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 155.1729 | 157.0902 | 159.0075 | 160.9248 | 162.8421 | 164.7594 | 166.6767 | 168.594 | 170.5113 | 172.4286
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 11254659.6311 | 11250926.9189 | 11246667.5857 | 11241873.7674 | 11236537.3526 | 11230649.9739 | 11224202.999 | 11217187.5204 | 11209594.3463 | 11201413.9896
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 9453917.9996 | 9450782.5214 | 9447204.6815 | 9443177.8741 | 9438695.2857 | 9433749.8876 | 9428334.4287 | 9422441.4267 | 9416063.1604 | 9409191.6608
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 3313540.5851 | 3011310.5628 | 2736518.6843 | 2486683.8742 | 2259548.6078 | 2053058.8353 | 1865345.7033 | 1694708.913 | 1539601.5688 | 1398616.3852
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -4428808.5186 | -1417497.9558 | 1319020.7285 | 3805704.6028 | 6065253.2106 | 8118312.0459 | 9983657.7492 | 11678366.6622 | 13217968.231 | 14616584.6163
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 14616584.6163
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 6.9336
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 12.0237
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.215
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 13.08%