## CT-consumuri
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALE TERMICE IN P.T.
PENTRU ALIM. CU CALDURA A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA | [26 empty] | Grad de reducere al nec. de incalzire |  |  |  | 0.8
| Date cu privire la carcteristicile climatice ale zonei | [25 empty] | Randament retea distributie |  |  |  | 0.98 | 0.98
| -temperatura exterioara de calcul [OC](conform SR 1907-1/1997) | [8 empty] | -15 | [16 empty] | Randament mediu anual cazane CT in PT |  |  |  | 0.9
| -durata perioadei de incalzire [zile/an] (conform SR 4839/1997)1) | [8 empty] | 174
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997)1) | [8 empty] | 2970 | [16 empty] | Consum specific pompare |  |  |  | 0.015
| -temperatura exterioara medie zilnica [OC] | [8 empty] | 2.931
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] | [8 empty] | 340
| 1) | definite pentru inceperea/terminarea perioadei de incalzire la temperatura exterioara de 10 °C | [28 empty] | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.275 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.25 | 5.25 | 6
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[31 empty] | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.275 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.25 | 5.25 | 6
Date cu privire la carcteristicile tehnice ale centralelor termice
| Nr. crt. | Nume punct termic in care se amplaseaza sursa | Tip PT | Necesar de caldura | [11 empty] | Caracteristici CT in PT
|  |  |  | Initial (2009) | [5 empty] | Final (2028) | [5 empty] | Caract. echip. |  | Investitii | Productii si consumuri anuale
|  |  |  | Momentan |  |  | Anual |  |  | Momentan |  |  | Anual | [5 empty] | Initial (2009) |  |  |  | Final (2028)
|  |  |  | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | nc | qcc |  | Qca | Ba | Erta | η | Qca | Ba | Erta | η
|  |  |  | [MWt] |  |  | [MWht] |  |  | [MWt] |  |  | [MWht] |  |  | [buc] | [MWt] | [€] | [MWht/an] | [MWht/an] | [MWhe/an] | [%] | [MWht/an] | [MWht/an] | [MWhe/an] | [%]
| PUNCTE TERMICE ZONA 1 | [26 empty] | qp | nc | qc
| 1 | PT1 | urb. | 9.4474 | 1.2192 | 10.6666 | 19240.2828 | 9948.9678 | 29189.2506 | 7.5579 | 1.2192 | 8.7771 | 15392.2262 | 9948.9678 | 25341.1941 | 3 | 4.25 | 1362000 | 29784.9496 | 33094.3885 | 437.8388 | 88.2 | 25858.3613 | 28731.5125 | 380.1179 | 88.2 |  | 10.8843 | 3 | 4.25
| 2 | PT2 | urb. | 12.4191 | 1.6028 | 14.0219 | 25292.4511 | 13078.4867 | 38370.9378 | 9.9353 | 1.6028 | 11.5381 | 20233.9609 | 13078.4867 | 33312.4476 | 3 | 5.25 | 1613000 | 39154.0181 | 43504.4646 | 575.5641 | 88.2 | 33992.2934 | 37769.2149 | 499.6867 | 88.2 |  | 14.308 | 3 | 5.25
| 3 | PT3 | urb. | 9.9892 | 1.2892 | 11.2784 | 20343.778 | 10519.5748 | 30863.3528 | 7.9914 | 1.2892 | 9.2805 | 16275.0224 | 10519.5748 | 26794.5972 | 3 | 4.25 | 1362000 | 31493.2172 | 34992.4635 | 462.9503 | 88.2 | 27341.4257 | 30379.3619 | 401.919 | 88.2 |  | 11.5086 | 3 | 4.25
| 4 | PT4 | urb. | 5.3181 | 0.68633 | 6.0045 | 10830.7538 | 5600.4801 | 16431.2339 | 4.2545 | 0.68633 | 4.9408 | 8664.603 | 5600.4801 | 14265.0831 | 3 | 2.5 | 891000 | 16766.5652 | 18629.5169 | 246.4685 | 88.2 | 14556.2073 | 16173.5636 | 213.9762 | 88.2 |  | 6.127 | 3 | 2.5
| 5 | PT5 | urb. | 6.4958 | 0.74964 | 7.2454 | 13229.1645 | 6117.0396 | 19346.2041 | 5.1966 | 0.74964 | 5.9463 | 10583.3316 | 6117.0396 | 16700.3712 | 3 | 2.5 | 891000 | 19741.0246 | 21934.4717 | 290.1931 | 88.2 | 17041.1951 | 18934.6612 | 250.5056 | 88.2 |  | 7.3933 | 3 | 2.5
| 6 | PT6 | urb. | 3.4618 | 0.41693 | 3.8787 | 7050.2047 | 3402.158 | 10452.3627 | 2.7694 | 0.41693 | 3.1864 | 5640.1637 | 3402.158 | 9042.3218 | 3 | 1.5 | 592000 | 10665.6762 | 11850.7514 | 156.7854 | 88.2 | 9226.859 | 10252.0655 | 135.6348 | 88.2 |  | 3.9579 | 3 | 1.5
| 7 | PT7 | urb. | 4.5803 | 0.59111 | 5.1714 | 9328.0937 | 4823.4688 | 14151.5625 | 3.6642 | 0.59111 | 4.2553 | 7462.4749 | 4823.4688 | 12285.9438 | 3 | 2 | 746000 | 14440.3699 | 16044.8554 | 212.2734 | 88.2 | 12536.6773 | 13929.6414 | 184.2892 | 88.2 |  | 5.2769 | 3 | 2
| 8 | PT7A | urb. | 1.4228 | 0.18362 | 1.6064 | 2897.6248 | 1498.3343 | 4395.9592 | 1.1382 | 0.18362 | 1.3219 | 2318.0999 | 1498.3343 | 3816.4342 | 2 | 0.82 | 244000 | 4485.6726 | 4984.0807 | 65.9394 | 88.2 | 3894.3206 | 4327.0229 | 57.2465 | 88.2 |  | 1.6392 | 2 | 0.82
| 9 | PT8 | urb. | 2.0075 | 0.25908 | 2.2666 | 4088.4864 | 2114.1175 | 6202.6039 | 1.606 | 0.25908 | 1.8651 | 3270.7891 | 2114.1175 | 5384.9067 | 3 | 0.82 | 366000 | 6329.1877 | 7032.4308 | 93.0391 | 88.2 | 5494.8027 | 6105.3363 | 80.7736 | 88.2 |  | 2.3129 | 3 | 0.82
| 10 | PT9 | urb. | 3.9798 | 0.50891 | 4.4887 | 8105.0803 | 4152.7041 | 12257.7843 | 3.1838 | 0.50891 | 3.6927 | 6484.0642 | 4152.7041 | 10636.7683 | 3 | 2 | 746000 | 12507.9432 | 13897.7147 | 183.8668 | 88.2 | 10853.8452 | 12059.828 | 159.5515 | 88.2 |  | 4.5803 | 3 | 2
| 11 | PT11 | urb. | 4.4835 | 0.56643 | 5.05 | 9131.0536 | 4622.061 | 13753.1146 | 3.5868 | 0.56643 | 4.1533 | 7304.8429 | 4622.061 | 11926.9038 | 3 | 2 | 746000 | 14033.7904 | 15593.1004 | 206.2967 | 88.2 | 12170.31 | 13522.5667 | 178.9036 | 88.2 |  | 5.153 | 3 | 2
| 12 | PT12 | urb. | 0.93429 | 0.11839 | 1.0527 | 1902.752 | 966.039 | 2868.7911 | 0.74743 | 0.11839 | 0.86582 | 1522.2016 | 966.039 | 2488.2406 | 2 | 0.55 | 177000 | 2927.3378 | 3252.5976 | 43.0319 | 88.2 | 2539.0211 | 2821.1345 | 37.3236 | 88.2 |  | 1.0742 | 2 | 0.55
| 13 | PT ETA | tert. | 2.55 | 0.23 | 2.78 | 5193.2571 | 1876.8 | 7070.0571 | 2.55 | 0.23 | 2.78 | 5193.2571 | 1876.8 | 7070.0571 | 3 | 1.02 | 435000 | 7070.0571 | 7855.619 | 106.0509 | 90 | 7070.0571 | 7855.619 | 106.0509 | 90 |  | 2.78 | 3 | 1.02
| 14 | PT Albaresor | tert. | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 509.1429 | 1224 | 1733.1429 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 509.1429 | 1224 | 1733.1429 | 2 | 0.2 | 79000 | 1733.1429 | 1925.7143 | 25.9971 | 90 | 1733.1429 | 1925.7143 | 25.9971 | 90 |  | 0.4 | 2 | 0.2
| 15 | PT IAS Troianu | tert. | 0.3 | 0.125 | 0.425 | 610.9714 | 1020 | 1630.9714 | 0.3 | 0.125 | 0.425 | 610.9714 | 1020 | 1630.9714 | 2 | 0.22 | 85000 | 1630.9714 | 1812.1905 | 24.4646 | 90 | 1630.9714 | 1812.1905 | 24.4646 | 90 |  | 0.425 | 2 | 0.22
| 16 | PT Edion SRL | tert. | 0.3 | 0 | 0.3 | 610.9714 | 0 | 610.9714 | 0.3 | 0 | 0.3 | 610.9714 | 0 | 610.9714 | 2 | 0.18 | 73000 | 610.9714 | 678.8571 | 9.1646 | 90 | 610.9714 | 678.8571 | 9.1646 | 90 |  | 0.3 | 2 | 0.18
| 17 | PT Gara Raureni | tert. | 0.1 | 0 | 0.1 | 203.6571 | 0 | 203.6571 | 0.1 | 0 | 0.1 | 203.6571 | 0 | 203.6571 | 1 | 0.11 | 25000 | 203.6571 | 226.2857 | 3.0549 | 90 | 203.6571 | 226.2857 | 3.0549 | 90 |  | 0.1 | 1 | 0.11
| 18 | PT Supca 2001 | tert. | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 509.1429 | 1305.6 | 1814.7429 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 509.1429 | 1305.6 | 1814.7429 | 2 | 0.22 | 85000 | 1814.7429 | 2016.381 | 27.2211 | 90 | 1814.7429 | 2016.381 | 27.2211 | 90 |  | 0.41 | 2 | 0.22
| 19 | PT IMSAT SA | tert. | 0.33 | 0 | 0.33 | 672.0686 | 0 | 672.0686 | 0.33 | 0 | 0.33 | 672.0686 | 0 | 672.0686 | 2 | 0.18 | 73000 | 672.0686 | 746.7429 | 10.081 | 90 | 672.0686 | 746.7429 | 10.081 | 90 |  | 0.33 | 2 | 0.18
| 20 | Case zona Meteor | urb. | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 916.4571 | 1632 | 2548.4571 | 0.36 | 0.2 | 0.56 | 733.1657 | 1632 | 2365.1657 | 2 | 0.35 | 124000 | 2600.4665 | 2889.4072 | 38.2269 | 88.2 | 2413.4344 | 2681.5938 | 35.4775 | 88.2 |  | 0.66327 | 2 | 0.35
| 21 | Casa Berbece | urb. | 0.03 | 0 | 0.03 | 61.0971 | 0 | 61.0971 | 0.024 | 0 | 0.024 | 48.8777 | 0 | 48.8777 | 1 | 0.035 | 5000 | 62.344 | 69.2711 | 0.91646 | 88.2 | 49.8752 | 55.4169 | 0.73317 | 88.2 |  | 0.030612 | 1 | 0.035
| 22 | Casa Sodolescu | urb. | 0.05 | 0 | 0.05 | 101.8286 | 0 | 101.8286 | 0.04 | 0 | 0.04 | 81.4629 | 0 | 81.4629 | 1 | 0.055 | 7500 | 103.9067 | 115.4519 | 1.5274 | 88.2 | 83.1254 | 92.3615 | 1.2219 | 88.2 |  | 0.05102 | 1 | 0.055
| 23 | Casa Ungureanu | urb. | 0.06 | 0 | 0.06 | 122.1943 | 0 | 122.1943 | 0.048 | 0 | 0.048 | 97.7554 | 0 | 97.7554 | 1 | 0.07 | 8500 | 124.688 | 138.5423 | 1.8329 | 88.2 | 99.7504 | 110.8338 | 1.4663 | 88.2 |  | 0.061224 | 1 | 0.07
| 24 | Casa Doctor | urb. | 0.03 | 0 | 0.03 | 61.0971 | 0 | 61.0971 | 0.024 | 0 | 0.024 | 48.8777 | 0 | 48.8777 | 1 | 0.035 | 5000 | 62.344 | 69.2711 | 0.91646 | 88.2 | 49.8752 | 55.4169 | 0.73317 | 88.2 |  | 0.030612 | 1 | 0.035
| 25 | Casa Iordache | urb. | 0.12 | 0 | 0.12 | 244.3886 | 0 | 244.3886 | 0.096 | 0 | 0.096 | 195.5109 | 0 | 195.5109 | 2 | 0.07 | 17000 | 249.3761 | 277.0845 | 3.6658 | 88.2 | 199.5009 | 221.6676 | 2.9327 | 88.2 |  | 0.12245 | 2 | 0.07
| 26 | Case zona Meteor | urb. | 0.8 | 0.2 | 1 | 1629.2571 | 1632 | 3261.2571 | 0.64 | 0.2 | 0.84 | 1303.4057 | 1632 | 2935.4057 | 2 | 0.55 | 177000 | 3327.8134 | 3697.5705 | 48.9189 | 88.2 | 2995.312 | 3328.1244 | 44.0311 | 88.2 |  | 1.0204 | 2 | 0.55
| 27 | PT5 bis provenit din CT5 pentru blocuri noi in zona Ostroveni | urb. | 3 | 0.5 | 3.5 | 6109.7143 | 4080 | 10189.7143 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 4887.7714 | 4080 | 8967.7714 | 3 | 1.2 | 496000 | 10397.6676 | 11552.964 | 152.8457 | 88.2 | 9150.7872 | 10167.5413 | 134.5166 | 88.2 |  | 3.5714 | 3 | 1.2
| Total Zona 1 |  |  | 73.1597 | 9.7566 | 82.9163 | 148994.9714 | 79613.8318 | 228608.8031 | 59.3438 | 9.7566 | 69.1004 | 120857.8194 | 79613.8318 | 200471.6512 | 94.855 |  | 11431000 | 232993.9703 | 258882.1893 | 3429.132 | 88.3061 | 204282.5908 | 226980.6564 | 3007.0748 | 88.321
PUNCTE TERMICE ZONA 2
| 1 | PT13 | urb. | 7.4604 | 0.86069 | 8.3211 | 15193.7066 | 7023.2587 | 22216.9653 | 5.9683 | 0.86069 | 6.829 | 12154.9653 | 7023.2587 | 19178.224 | 3 | 3 | 1031000 | 22670.3728 | 25189.3031 | 333.2545 | 88.2 | 19569.6163 | 21744.0181 | 287.6734 | 88.2 |  | 8.4909 | 3 | 3
| 2 | PT14 | urb. | 6.6252 | 0.68653 | 7.3117 | 13492.6683 | 5602.0814 | 19094.7497 | 5.3002 | 0.68653 | 5.9867 | 10794.1347 | 5602.0814 | 16396.216 | 3 | 2.5 | 891000 | 19484.4385 | 21649.3761 | 286.4212 | 88.2 | 16730.8327 | 18589.8141 | 245.9432 | 88.2 |  | 7.4609 | 3 | 2.5
| 3 | PT18 | urb. | 3.7739 | 0.48494 | 4.2588 | 7685.7966 | 3957.1478 | 11642.9444 | 3.0191 | 0.48494 | 3.5041 | 6148.6373 | 3957.1478 | 10105.785 | 3 | 1.5 | 592000 | 11880.5555 | 13200.6172 | 174.6442 | 88.2 | 10312.0255 | 11457.8062 | 151.5868 | 88.2 |  | 4.3457 | 3 | 1.5
| 4 | PT19 | urb. | 1.0301 | 0 | 1.0301 | 2097.8424 | 0 | 2097.8424 | 0.82407 | 0 | 0.82407 | 1678.2739 | 0 | 1678.2739 | 2 | 0.55 | 177000 | 2140.6555 | 2378.5061 | 31.4676 | 88.2 | 1712.5244 | 1902.8049 | 25.1741 | 88.2 |  | 1.0511 | 2 | 0.55
| 5 | PT21 | urb. | 0.29946 | 0.035754 | 0.33521 | 609.8724 | 291.7505 | 901.6229 | 0.23957 | 0.035754 | 0.27532 | 487.8979 | 291.7505 | 779.6484 | 2 | 0.18 | 73000 | 920.0233 | 1022.2481 | 13.5243 | 88.2 | 795.5596 | 883.9551 | 11.6947 | 88.2 |  | 0.34206 | 2 | 0.18
| 6 | PT22 | urb. | 3.3649 | 0.40503 | 3.77 | 6852.9256 | 3305.0199 | 10157.9455 | 2.6919 | 0.40503 | 3.097 | 5482.3405 | 3305.0199 | 8787.3604 | 3 | 1.5 | 592000 | 10365.2505 | 11516.945 | 152.3692 | 88.2 | 8966.6943 | 9962.9937 | 131.8104 | 88.2 |  | 3.8469 | 3 | 1.5
| 7 | PT23 | urb. | 2.3392 | 0.30188 | 2.6411 | 4763.8858 | 2463.3602 | 7227.246 | 1.8713 | 0.30188 | 2.1732 | 3811.1087 | 2463.3602 | 6274.4689 | 3 | 0.92 | 401000 | 7374.7409 | 8194.1565 | 108.4087 | 88.2 | 6402.5193 | 7113.9103 | 94.117 | 88.2 |  | 2.695 | 3 | 0.92
| 8 | PT25 | urb. | 2.369 | 0.30574 | 2.6748 | 4824.7202 | 2494.8171 | 7319.5372 | 1.8952 | 0.30574 | 2.201 | 3859.7761 | 2494.8171 | 6354.5932 | 3 | 0.92 | 401000 | 7468.9155 | 8298.795 | 109.7931 | 88.2 | 6484.2788 | 7204.7542 | 95.3189 | 88.2 |  | 2.7294 | 3 | 0.92
| 9 | PT26 | urb. | 1.8133 | 0.23401 | 2.0473 | 3692.8196 | 1909.522 | 5602.3416 | 1.4506 | 0.23401 | 1.6846 | 2954.2557 | 1909.522 | 4863.7777 | 3 | 0.7 | 322000 | 5716.6751 | 6351.8613 | 84.0351 | 88.2 | 4963.0385 | 5514.4872 | 72.9567 | 88.2 |  | 2.089 | 3 | 0.7
| 10 | PT30-chimie | urb. | 1.6614 | 0.21441 | 1.8758 | 3383.4583 | 1749.5542 | 5133.0125 | 1.3291 | 0.21441 | 1.5435 | 2706.7666 | 1749.5542 | 4456.3208 | 2 | 1.02 | 290000 | 5237.7678 | 5819.742 | 76.9952 | 88.2 | 4547.2661 | 5052.5179 | 66.8448 | 88.2 |  | 1.914 | 2 | 1.02
| 11 | PT32 | urb. | 2.4971 | 0.25619 | 2.7533 | 5085.481 | 2090.5434 | 7176.0244 | 1.9977 | 0.25619 | 2.2539 | 4068.3848 | 2090.5434 | 6158.9282 | 3 | 1.02 | 435000 | 7322.4739 | 8136.0821 | 107.6404 | 88.2 | 6284.6206 | 6982.9118 | 92.3839 | 88.2 |  | 2.8095 | 3 | 1.02
| 12 | PT-bloc K (PT 20) | urb. | 0.41948 | 0.054137 | 0.47362 | 854.3087 | 441.7549 | 1296.0637 | 0.33559 | 0.054137 | 0.38972 | 683.447 | 441.7549 | 1125.2019 | 2 | 0.26 | 98000 | 1322.514 | 1469.46 | 19.441 | 88.2 | 1148.1652 | 1275.7392 | 16.878 | 88.2 |  | 0.48329 | 2 | 0.26
| 13 | PT-CPL (PT28) | urb. | 0.44939 | 0.057996 | 0.50739 | 915.2195 | 473.2513 | 1388.4708 | 0.35951 | 0.057996 | 0.41751 | 732.1756 | 473.2513 | 1205.4269 | 2 | 0.26 | 98000 | 1416.807 | 1574.23 | 20.8271 | 88.2 | 1230.0275 | 1366.6972 | 18.0814 | 88.2 |  | 0.51774 | 2 | 0.26
| 14 | PT Gradinita | tert. | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 509.1429 | 816 | 1325.1429 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 509.1429 | 816 | 1325.1429 | 2 | 0.18 | 73000 | 1325.1429 | 1472.381 | 19.8771 | 90 | 1325.1429 | 1472.381 | 19.8771 | 90 |  | 0.35 | 2 | 0.18
| 15 | PT Alfatop | tert. | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1018.2857 | 1020 | 2038.2857 | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1018.2857 | 1020 | 2038.2857 | 2 | 0.35 | 124000 | 2038.2857 | 2264.7619 | 30.5743 | 90 | 2038.2857 | 2264.7619 | 30.5743 | 90 |  | 0.625 | 2 | 0.35
| 16 | PT BCR Valcea | tert. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 2 | 0.26 | 98000 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90 |  | 0.5 | 2 | 0.26
| 17 | PT Finante 1 | tert. | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1894.0114 | 1060.8 | 2954.8114 | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1894.0114 | 1060.8 | 2954.8114 | 2 | 0.55 | 177000 | 2954.8114 | 3283.1238 | 44.3222 | 90 | 2954.8114 | 3283.1238 | 44.3222 | 90 |  | 1.06 | 2 | 0.55
| 18 | PT DCB | tert. | 0.19 | 0 | 0.19 | 386.9486 | 0 | 386.9486 | 0.19 | 0 | 0.19 | 386.9486 | 0 | 386.9486 | 2 | 0.11 | 49000 | 386.9486 | 429.9429 | 5.8042 | 90 | 386.9486 | 429.9429 | 5.8042 | 90 |  | 0.19 | 2 | 0.11
| 19 | PT Ham Turist | tert. | 0.02 | 0 | 0.02 | 40.7314 | 0 | 40.7314 | 0.02 | 0 | 0.02 | 40.7314 | 0 | 40.7314 | 1 | 0.022 | 3500 | 40.7314 | 45.2571 | 0.61097 | 90 | 40.7314 | 45.2571 | 0.61097 | 90 |  | 0.02 | 1 | 0
| 20 | PT Mc Donald | tert. | 0.43 | 0.17 | 0.6 | 875.7257 | 1387.2 | 2262.9257 | 0.43 | 0.17 | 0.6 | 875.7257 | 1387.2 | 2262.9257 | 2 | 0.3 | 109000 | 2262.9257 | 2514.3619 | 33.9439 | 90 | 2262.9257 | 2514.3619 | 33.9439 | 90 |  | 0.6 | 2 | 0.3
| 21 | PT Socom Progresul | tert. | 0.23 | 0 | 0.23 | 468.4114 | 0 | 468.4114 | 0.23 | 0 | 0.23 | 468.4114 | 0 | 468.4114 | 2 | 0.13 | 56000 | 468.4114 | 520.4571 | 7.0262 | 90 | 468.4114 | 520.4571 | 7.0262 | 90 |  | 0.23 | 2 | 0.13
| 22 | PT Sc Ofiteri | tert. | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 2118.0343 | 2856 | 4974.0343 | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 2118.0343 | 2856 | 4974.0343 | 2 | 0.7 | 215000 | 4974.0343 | 5526.7048 | 74.6105 | 90 | 4974.0343 | 5526.7048 | 74.6105 | 90 |  | 1.39 | 2 | 0.7
| 23 | PT Valceana SA | tert. | 0.58 | 0 | 0.58 | 1181.2114 | 0 | 1181.2114 | 0.58 | 0 | 0.58 | 1181.2114 | 0 | 1181.2114 | 2 | 0.3 | 109000 | 1181.2114 | 1312.4571 | 17.7182 | 90 | 1181.2114 | 1312.4571 | 17.7182 | 90 |  | 0.58 | 2 | 0.3
| 24 | PT Finante2 | tert. | 0.35 | 0 | 0.35 | 712.8 | 0 | 712.8 | 0.35 | 0 | 0.35 | 712.8 | 0 | 712.8 | 2 | 0.18 | 73000 | 712.8 | 792 | 10.692 | 90 | 712.8 | 792 | 10.692 | 90 |  | 0.35 | 2 | 0.18
| 25 | Hotel Sofian | tert. | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 2 | 0.7 | 215000 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90 |  | 1.3956 | 2 | 0.7
| 26 | SC Kamikom | tert. | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 407.3143 | 326.4 | 733.7143 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 407.3143 | 326.4 | 733.7143 | 2 | 0.13 | 56000 | 733.7143 | 815.2381 | 11.0057 | 90 | 733.7143 | 815.2381 | 11.0057 | 90 |  | 0.24 | 2 | 0.13
| 27 | SC Univers | tert. | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 2 | 0.7 | 215000 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90 |  | 1.3956 | 2 | 0.7
| 28 | PT Mall | tert. | 2.17 | 0.434 | 2.604 | 4419.36 | 3541.44 | 7960.8 | 2.17 | 0.434 | 2.604 | 4419.36 | 3541.44 | 7960.8 | 3 | 0.92 | 401000 | 7960.8 | 8845.3333 | 119.412 | 90 | 7960.8 | 8845.3333 | 119.412 | 90 |  | 2.604 | 3 | 0.92
| 29 | PT UM Vladesti | tert. | 5 | 1 | 6 | 10182.8571 | 8160 | 18342.8571 | 5 | 1 | 6 | 10182.8571 | 8160 | 18342.8571 | 3 | 2 | 746000 | 18342.8571 | 20380.9524 | 275.1429 | 90 | 18342.8571 | 20380.9524 | 275.1429 | 90 |  | 6 | 3 | 2
| Total Zona 2 |  |  | 48.8188 | 6.7115 | 55.5303 | 99422.8902 | 54765.9334 | 154188.8236 | 41.9982 | 6.7115 | 48.7097 | 85532.3492 | 54765.9334 | 140298.2826 | 58.682 |  | 8120500 | 156255.2474 | 173616.9415 | 2312.8324 | 88.8098 | 142081.226 | 157868.0288 | 2104.4742 | 88.8706
PUNCTE TERMICE ZONA 3
| 1 | PT33 | urb. | 5.6211 | 0.72543 | 6.3465 | 11447.7466 | 5919.5212 | 17367.2678 | 4.4969 | 0.72543 | 5.2223 | 9158.1973 | 5919.5212 | 15077.7185 | 3 | 2.5 | 891000 | 17721.7018 | 19690.7798 | 260.509 | 88.2 | 15385.427 | 17094.9189 | 226.1658 | 88.2 |  | 6.476 | 3 | 2.5
| 2 | PT34 | urb. | 5.6569 | 0.72208 | 6.379 | 11520.7669 | 5892.1664 | 17412.9332 | 4.5256 | 0.72208 | 5.2476 | 9216.6135 | 5892.1664 | 15108.7799 | 3 | 2.5 | 891000 | 17768.2992 | 19742.5547 | 261.194 | 88.2 | 15417.1223 | 17130.1359 | 226.6317 | 88.2 |  | 6.5092 | 3 | 2.5
| 3 | PT35 | urb. | 6.9268 | 0.81837 | 7.7452 | 14106.8894 | 6677.8759 | 20784.7653 | 5.5414 | 0.81837 | 6.3598 | 11285.5115 | 6677.8759 | 17963.3874 | 3 | 3 | 1031000 | 21208.9442 | 23565.4935 | 311.7715 | 88.2 | 18329.9871 | 20366.6524 | 269.4508 | 88.2 |  | 7.9032 | 3 | 3
| 4 | PT36 | urb. | 7.6552 | 0.98795 | 8.6432 | 15590.4247 | 8061.6608 | 23652.0855 | 6.1242 | 0.98795 | 7.1121 | 12472.3398 | 8061.6608 | 20534.0006 | 3 | 3 | 1031000 | 24134.7812 | 26816.4235 | 354.7813 | 88.2 | 20953.0618 | 23281.1798 | 308.01 | 88.2 |  | 8.8196 | 3 | 3
| 5 | PT39 | urb. | 4.0017 | 0.51644 | 4.5182 | 8149.7813 | 4214.1747 | 12363.956 | 3.2014 | 0.51644 | 3.7178 | 6519.825 | 4214.1747 | 10733.9997 | 3 | 2 | 746000 | 12616.2816 | 14018.0906 | 185.4593 | 88.2 | 10953.0609 | 12170.0677 | 161.01 | 88.2 |  | 4.6104 | 3 | 2
| 6 | PT40 | urb. | 4.1596 | 0.53682 | 4.6965 | 8471.4051 | 4380.4833 | 12851.8884 | 3.3277 | 0.53682 | 3.8645 | 6777.1241 | 4380.4833 | 11157.6073 | 3 | 2 | 746000 | 13114.1718 | 14571.302 | 192.7783 | 88.2 | 11385.3136 | 12650.3485 | 167.3641 | 88.2 |  | 4.7923 | 3 | 2
| 7 | PT41 | urb. | 4.5605 | 0.58855 | 5.149 | 9287.7223 | 4802.5931 | 14090.3154 | 3.6484 | 0.58855 | 4.2369 | 7430.1778 | 4802.5931 | 12232.7709 | 3 | 2 | 746000 | 14377.8728 | 15975.4143 | 211.3547 | 88.2 | 12482.4193 | 13869.3548 | 183.4916 | 88.2 |  | 5.2541 | 3 | 2
| 8 | PT Annabella | tert. | 0.25 | 0 | 0.25 | 509.1429 | 0 | 509.1429 | 0.25 | 0 | 0.25 | 509.1429 | 0 | 509.1429 | 2 | 0.13 | 56000 | 509.1429 | 565.7143 | 7.6371 | 90 | 509.1429 | 565.7143 | 7.6371 | 90 |  | 0.25 | 2 | 0.13
| 9 | PT Asoc Crestina | tert. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 2 | 0.26 | 98000 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90 |  | 0.5 | 2 | 0.26
| Total Zona 3 |  |  | 39.3319 | 4.8956 | 44.2275 | 80102.1648 | 39948.4754 | 120050.6401 | 31.6155 | 4.8956 | 36.5111 | 64387.2175 | 39948.4754 | 104335.6929 | 51.78 |  | 6236000 | 122469.4812 | 136077.2013 | 1800.7596 | 88.2224 | 106433.8207 | 118259.8008 | 1565.0354 | 88.2258
PUNCTE TERMICE ZONA 4
| 1 | PT37 | urb. | 4.4032 | 0.56826 | 4.9715 | 8967.4939 | 4637.0061 | 13604.4999 | 3.5226 | 0.56826 | 4.0908 | 7173.9951 | 4637.0061 | 11811.0012 | 3 | 2 | 746000 | 13882.1428 | 15424.6031 | 204.0675 | 88.2 | 12052.042 | 13391.1578 | 177.165 | 88.2 |  | 5.073 | 3 | 2
| 2 | PT38 | urb. | 6.1993 | 0.77461 | 6.9739 | 12625.3039 | 6320.8493 | 18946.1532 | 4.9594 | 0.77461 | 5.734 | 10100.2431 | 6320.8493 | 16421.0924 | 3 | 2.5 | 891000 | 19332.8094 | 21480.8993 | 284.1923 | 88.2 | 16756.2168 | 18618.0186 | 246.3164 | 88.2 |  | 7.1162 | 3 | 2.5
| 3 | PT42 | urb. | 6.763 | 0.87281 | 7.6358 | 13773.4142 | 7122.1019 | 20895.5161 | 5.4104 | 0.87281 | 6.2832 | 11018.7313 | 7122.1019 | 18140.8332 | 3 | 3 | 1031000 | 21321.9552 | 23691.0613 | 313.4327 | 88.2 | 18511.0543 | 20567.8381 | 272.1125 | 88.2 |  | 7.7917 | 3 | 3
| 4 | PT43 | urb. | 3.8705 | 0.49951 | 4.37 | 7882.5691 | 4076.0018 | 11958.5708 | 3.0964 | 0.49951 | 3.5959 | 6306.0553 | 4076.0018 | 10382.057 | 3 | 1.5 | 592000 | 12202.6233 | 13558.4703 | 179.3786 | 88.2 | 10593.9357 | 11771.0397 | 155.7309 | 88.2 |  | 4.4592 | 3 | 1.5
| 5 | PT Pompieri | tert. | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 2403.1543 | 2448 | 4851.1543 | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 2403.1543 | 2448 | 4851.1543 | 2 | 0.75 | 227000 | 4851.1543 | 5390.1714 | 72.7673 | 90 | 4851.1543 | 5390.1714 | 72.7673 | 90 |  | 1.48 | 2 | 0.75
| 6 | PT Gr Sc Energetic | tert. | 0.93 | 0.235 | 1.165 | 1894.0114 | 1917.6 | 3811.6114 | 0.93 | 0.235 | 1.165 | 1894.0114 | 1917.6 | 3811.6114 | 2 | 0.6 | 190000 | 3811.6114 | 4235.1238 | 57.1742 | 90 | 3811.6114 | 4235.1238 | 57.1742 | 90 |  | 1.165 | 2 | 0.6
| 7 | PT Gr Sc Forestier | tert. | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1018.2857 | 1224 | 2242.2857 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1018.2857 | 1224 | 2242.2857 | 2 | 0.35 | 124000 | 2242.2857 | 2491.4286 | 33.6343 | 90 | 2242.2857 | 2491.4286 | 33.6343 | 90 |  | 0.65 | 2 | 0.35
| 8 | PT Spit. Judetean | tert. | 2.42 | 0.484 | 2.904 | 4928.5029 | 3949.44 | 8877.9429 | 2.42 | 0.484 | 2.904 | 4928.5029 | 3949.44 | 8877.9429 | 3 | 1.02 | 435000 | 8877.9429 | 9864.381 | 133.1691 | 90 | 8877.9429 | 9864.381 | 133.1691 | 90 |  | 2.904 | 3 | 1.02
| Total Zona 4 |  |  | 26.2661 | 3.8842 | 30.1503 | 53492.7353 | 31694.999 | 85187.7343 | 22.0189 | 3.8842 | 25.9031 | 44842.9791 | 31694.999 | 76537.9781 | 33.46 |  | 4236000 | 86522.5249 | 96136.1388 | 1277.816 | 88.6116 | 77696.2431 | 86329.159 | 1148.0697 | 88.6583
| Total Municipiu |  |  | 187.5764 | 25.2479 | 212.8244 | 382012.7616 | 206023.2396 | 588036.0012 | 154.9763 | 25.2479 | 180.2243 | 315620.3651 | 206023.2396 | 521643.6048 | 238.777 |  | 30023500 | 598241.2238 | 664712.4709 | 8820.54 | 88.4647 | 530493.8805 | 589437.645 | 7824.6541 | 88.4985

## CT in PT-Date tehnice
Nr. crt. | Nume punct termic in care se amplaseaza sursa |  | Caracteristici CT in PT
|  |  | Caract. echip. |  | Investitii | Productii si consumuri anuale
[6 empty] | Initial (2009) |  |  |  | Final (2028)
|  |  | nc | qcc |  | Qca | Ba | Erta | η | Qca | Ba | Erta | η
|  |  | [buc] | [MWt] | [€] | [MWht/an] | [MWht/an] | [MWhe/an] | [%] | [MWht/an] | [MWht/an] | [MWhe/an] | [%]
PUNCTE TERMICE ZONA 1
1 | PT1 |  | 3 | 4.25 | 1362000 | 29784.9496 | 33094.3885 | 437.8388 | 88.2 | 25858.3613 | 28731.5125 | 380.1179 | 88.2
2 | PT2 | 0 | 3 | 5.25 | 1613000 | 39154.0181 | 43504.4646 | 575.5641 | 88.2 | 33992.2934 | 37769.2149 | 499.6867 | 88.2
3 | PT3 | 0 | 3 | 4.25 | 1362000 | 31493.2172 | 34992.4635 | 462.9503 | 88.2 | 27341.4257 | 30379.3619 | 401.919 | 88.2
4 | PT4 | 0 | 3 | 2.5 | 891000 | 16766.5652 | 18629.5169 | 246.4685 | 88.2 | 14556.2073 | 16173.5636 | 213.9762 | 88.2
5 | PT5 | 0 | 3 | 2.5 | 891000 | 19741.0246 | 21934.4717 | 290.1931 | 88.2 | 17041.1951 | 18934.6612 | 250.5056 | 88.2
6 | PT6 | 0 | 3 | 1.5 | 592000 | 10665.6762 | 11850.7514 | 156.7854 | 88.2 | 9226.859 | 10252.0655 | 135.6348 | 88.2
7 | PT7 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 14440.3699 | 16044.8554 | 212.2734 | 88.2 | 12536.6773 | 13929.6414 | 184.2892 | 88.2
8 | PT7A | 0 | 2 | 0.82 | 244000 | 4485.6726 | 4984.0807 | 65.9394 | 88.2 | 3894.3206 | 4327.0229 | 57.2465 | 88.2
9 | PT8 | 0 | 3 | 0.82 | 366000 | 6329.1877 | 7032.4308 | 93.0391 | 88.2 | 5494.8027 | 6105.3363 | 80.7736 | 88.2
10 | PT9 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 12507.9432 | 13897.7147 | 183.8668 | 88.2 | 10853.8452 | 12059.828 | 159.5515 | 88.2
11 | PT11 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 14033.7904 | 15593.1004 | 206.2967 | 88.2 | 12170.31 | 13522.5667 | 178.9036 | 88.2
12 | PT12 | 0 | 2 | 0.55 | 177000 | 2927.3378 | 3252.5976 | 43.0319 | 88.2 | 2539.0211 | 2821.1345 | 37.3236 | 88.2
13 | PT ETA | 0 | 3 | 1.02 | 435000 | 7070.0571 | 7855.619 | 106.0509 | 90 | 7070.0571 | 7855.619 | 106.0509 | 90
14 | PT Albaresor | 0 | 2 | 0.2 | 79000 | 1733.1429 | 1925.7143 | 25.9971 | 90 | 1733.1429 | 1925.7143 | 25.9971 | 90
15 | PT IAS Troianu | 0 | 2 | 0.22 | 85000 | 1630.9714 | 1812.1905 | 24.4646 | 90 | 1630.9714 | 1812.1905 | 24.4646 | 90
16 | PT Edion SRL | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 610.9714 | 678.8571 | 9.1646 | 90 | 610.9714 | 678.8571 | 9.1646 | 90
17 | PT Gara Raureni | 0 | 1 | 0.11 | 25000 | 203.6571 | 226.2857 | 3.0549 | 90 | 203.6571 | 226.2857 | 3.0549 | 90
18 | PT Supca 2001 | 0 | 2 | 0.22 | 85000 | 1814.7429 | 2016.381 | 27.2211 | 90 | 1814.7429 | 2016.381 | 27.2211 | 90
19 | PT IMSAT SA | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 672.0686 | 746.7429 | 10.081 | 90 | 672.0686 | 746.7429 | 10.081 | 90
20 | Case zona Meteor | 0 | 2 | 0.35 | 124000 | 2600.4665 | 2889.4072 | 38.2269 | 88.2 | 2413.4344 | 2681.5938 | 35.4775 | 88.2
21 | Casa Berbece | 0 | 1 | 0.035 | 5000 | 62.344 | 69.2711 | 0.91646 | 88.2 | 49.8752 | 55.4169 | 0.73317 | 88.2
22 | Casa Sodolescu | 0 | 1 | 0.055 | 7500 | 103.9067 | 115.4519 | 1.5274 | 88.2 | 83.1254 | 92.3615 | 1.2219 | 88.2
23 | Casa Ungureanu | 0 | 1 | 0.07 | 8500 | 124.688 | 138.5423 | 1.8329 | 88.2 | 99.7504 | 110.8338 | 1.4663 | 88.2
24 | Casa Doctor | 0 | 1 | 0.035 | 5000 | 62.344 | 69.2711 | 0.91646 | 88.2 | 49.8752 | 55.4169 | 0.73317 | 88.2
25 | Casa Iordache | 0 | 2 | 0.07 | 17000 | 249.3761 | 277.0845 | 3.6658 | 88.2 | 199.5009 | 221.6676 | 2.9327 | 88.2
26 | Case zona Meteor | 0 | 2 | 0.55 | 177000 | 3327.8134 | 3697.5705 | 48.9189 | 88.2 | 2995.312 | 3328.1244 | 44.0311 | 88.2
27 | PT5 bis provenit din CT5 pentru blocuri noi in zona Ostroveni | 0 | 3 | 1.2 | 496000 | 10397.6676 | 11552.964 | 152.8457 | 88.2 | 9150.7872 | 10167.5413 | 134.5166 | 88.2
Total Zona 1 |  |  | 94.855 | 0 | 11431000 | 232993.9703 | 258882.1893 | 3429.132 | 88.3061 | 204282.5908 | 226980.6564 | 3007.0748 | 88.321
PUNCTE TERMICE ZONA 2
1 | PT13 | 0 | 3 | 3 | 1031000 | 22670.3728 | 25189.3031 | 333.2545 | 88.2 | 19569.6163 | 21744.0181 | 287.6734 | 88.2
2 | PT14 | 0 | 3 | 2.5 | 891000 | 19484.4385 | 21649.3761 | 286.4212 | 88.2 | 16730.8327 | 18589.8141 | 245.9432 | 88.2
3 | PT18 | 0 | 3 | 1.5 | 592000 | 11880.5555 | 13200.6172 | 174.6442 | 88.2 | 10312.0255 | 11457.8062 | 151.5868 | 88.2
4 | PT19 | 0 | 2 | 0.55 | 177000 | 2140.6555 | 2378.5061 | 31.4676 | 88.2 | 1712.5244 | 1902.8049 | 25.1741 | 88.2
5 | PT21 | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 920.0233 | 1022.2481 | 13.5243 | 88.2 | 795.5596 | 883.9551 | 11.6947 | 88.2
6 | PT22 | 0 | 3 | 1.5 | 592000 | 10365.2505 | 11516.945 | 152.3692 | 88.2 | 8966.6943 | 9962.9937 | 131.8104 | 88.2
7 | PT23 | 0 | 3 | 0.92 | 401000 | 7374.7409 | 8194.1565 | 108.4087 | 88.2 | 6402.5193 | 7113.9103 | 94.117 | 88.2
8 | PT25 | 0 | 3 | 0.92 | 401000 | 7468.9155 | 8298.795 | 109.7931 | 88.2 | 6484.2788 | 7204.7542 | 95.3189 | 88.2
9 | PT26 | 0 | 3 | 0.7 | 322000 | 5716.6751 | 6351.8613 | 84.0351 | 88.2 | 4963.0385 | 5514.4872 | 72.9567 | 88.2
10 | PT30-chimie | 0 | 2 | 1.02 | 290000 | 5237.7678 | 5819.742 | 76.9952 | 88.2 | 4547.2661 | 5052.5179 | 66.8448 | 88.2
11 | PT32 | 0 | 3 | 1.02 | 435000 | 7322.4739 | 8136.0821 | 107.6404 | 88.2 | 6284.6206 | 6982.9118 | 92.3839 | 88.2
12 | PT-bloc K (PT 20) | 0 | 2 | 0.26 | 98000 | 1322.514 | 1469.46 | 19.441 | 88.2 | 1148.1652 | 1275.7392 | 16.878 | 88.2
13 | PT-CPL (PT28) | 0 | 2 | 0.26 | 98000 | 1416.807 | 1574.23 | 20.8271 | 88.2 | 1230.0275 | 1366.6972 | 18.0814 | 88.2
14 | PT Gradinita | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 1325.1429 | 1472.381 | 19.8771 | 90 | 1325.1429 | 1472.381 | 19.8771 | 90
15 | PT Alfatop | 0 | 2 | 0.35 | 124000 | 2038.2857 | 2264.7619 | 30.5743 | 90 | 2038.2857 | 2264.7619 | 30.5743 | 90
16 | PT BCR Valcea | 0 | 2 | 0.26 | 98000 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90
17 | PT Finante 1 | 0 | 2 | 0.55 | 177000 | 2954.8114 | 3283.1238 | 44.3222 | 90 | 2954.8114 | 3283.1238 | 44.3222 | 90
18 | PT DCB | 0 | 2 | 0.11 | 49000 | 386.9486 | 429.9429 | 5.8042 | 90 | 386.9486 | 429.9429 | 5.8042 | 90
19 | PT Ham Turist | 0 | 1 | 0.022 | 3500 | 40.7314 | 45.2571 | 0.61097 | 90 | 40.7314 | 45.2571 | 0.61097 | 90
20 | PT Mc Donald | 0 | 2 | 0.3 | 109000 | 2262.9257 | 2514.3619 | 33.9439 | 90 | 2262.9257 | 2514.3619 | 33.9439 | 90
21 | PT Socom Progresul | 0 | 2 | 0.13 | 56000 | 468.4114 | 520.4571 | 7.0262 | 90 | 468.4114 | 520.4571 | 7.0262 | 90
22 | PT Sc Ofiteri | 0 | 2 | 0.7 | 215000 | 4974.0343 | 5526.7048 | 74.6105 | 90 | 4974.0343 | 5526.7048 | 74.6105 | 90
23 | PT Valceana SA | 0 | 2 | 0.3 | 109000 | 1181.2114 | 1312.4571 | 17.7182 | 90 | 1181.2114 | 1312.4571 | 17.7182 | 90
24 | PT Finante2 | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 712.8 | 792 | 10.692 | 90 | 712.8 | 792 | 10.692 | 90
25 | Hotel Sofian | 0 | 2 | 0.7 | 215000 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90
26 | SC Kamikom | 0 | 2 | 0.13 | 56000 | 733.7143 | 815.2381 | 11.0057 | 90 | 733.7143 | 815.2381 | 11.0057 | 90
27 | SC Univers | 0 | 2 | 0.7 | 215000 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90 | 4266.5486 | 4740.6095 | 63.9982 | 90
28 | PT Mall | 0 | 3 | 0.92 | 401000 | 7960.8 | 8845.3333 | 119.412 | 90 | 7960.8 | 8845.3333 | 119.412 | 90
29 | PT UM Vladesti | 0 | 3 | 2 | 746000 | 18342.8571 | 20380.9524 | 275.1429 | 90 | 18342.8571 | 20380.9524 | 275.1429 | 90
Total Zona 2 |  |  | 58.682 | 0 | 8120500 | 156255.2474 | 173616.9415 | 2312.8324 | 88.8098 | 142081.226 | 157868.0288 | 2104.4742 | 88.8706
PUNCTE TERMICE ZONA 3
1 | PT33 | 0 | 3 | 2.5 | 891000 | 17721.7018 | 19690.7798 | 260.509 | 88.2 | 15385.427 | 17094.9189 | 226.1658 | 88.2
2 | PT34 | 0 | 3 | 2.5 | 891000 | 17768.2992 | 19742.5547 | 261.194 | 88.2 | 15417.1223 | 17130.1359 | 226.6317 | 88.2
3 | PT35 | 0 | 3 | 3 | 1031000 | 21208.9442 | 23565.4935 | 311.7715 | 88.2 | 18329.9871 | 20366.6524 | 269.4508 | 88.2
4 | PT36 | 0 | 3 | 3 | 1031000 | 24134.7812 | 26816.4235 | 354.7813 | 88.2 | 20953.0618 | 23281.1798 | 308.01 | 88.2
5 | PT39 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 12616.2816 | 14018.0906 | 185.4593 | 88.2 | 10953.0609 | 12170.0677 | 161.01 | 88.2
6 | PT40 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 13114.1718 | 14571.302 | 192.7783 | 88.2 | 11385.3136 | 12650.3485 | 167.3641 | 88.2
7 | PT41 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 14377.8728 | 15975.4143 | 211.3547 | 88.2 | 12482.4193 | 13869.3548 | 183.4916 | 88.2
8 | PT Annabella | 0 | 2 | 0.13 | 56000 | 509.1429 | 565.7143 | 7.6371 | 90 | 509.1429 | 565.7143 | 7.6371 | 90
9 | PT Asoc Crestina | 0 | 2 | 0.26 | 98000 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90 | 1018.2857 | 1131.4286 | 15.2743 | 90
Total Zona 3 |  |  | 51.78 | 0 | 6236000 | 122469.4812 | 136077.2013 | 1800.7596 | 88.2224 | 106433.8207 | 118259.8008 | 1565.0354 | 88.2258
PUNCTE TERMICE ZONA 4 | 0 | 0
1 | PT37 | 0 | 3 | 2 | 746000 | 13882.1428 | 15424.6031 | 204.0675 | 88.2 | 12052.042 | 13391.1578 | 177.165 | 88.2
2 | PT38 | 0 | 3 | 2.5 | 891000 | 19332.8094 | 21480.8993 | 284.1923 | 88.2 | 16756.2168 | 18618.0186 | 246.3164 | 88.2
3 | PT42 | 0 | 3 | 3 | 1031000 | 21321.9552 | 23691.0613 | 313.4327 | 88.2 | 18511.0543 | 20567.8381 | 272.1125 | 88.2
4 | PT43 | 0 | 3 | 1.5 | 592000 | 12202.6233 | 13558.4703 | 179.3786 | 88.2 | 10593.9357 | 11771.0397 | 155.7309 | 88.2
5 | PT Pompieri | 0 | 2 | 0.75 | 227000 | 4851.1543 | 5390.1714 | 72.7673 | 90 | 4851.1543 | 5390.1714 | 72.7673 | 90
6 | PT Gr Sc Energetic | 0 | 2 | 0.6 | 190000 | 3811.6114 | 4235.1238 | 57.1742 | 90 | 3811.6114 | 4235.1238 | 57.1742 | 90
7 | PT Gr Sc Forestier | 0 | 2 | 0.35 | 124000 | 2242.2857 | 2491.4286 | 33.6343 | 90 | 2242.2857 | 2491.4286 | 33.6343 | 90
8 | PT Spit. Judetean | 0 | 3 | 1.02 | 435000 | 8877.9429 | 9864.381 | 133.1691 | 90 | 8877.9429 | 9864.381 | 133.1691 | 90
Total Zona 4 |  |  | 33.46 | 0 | 4236000 | 86522.5249 | 96136.1388 | 1277.816 | 88.6116 | 77696.2431 | 86329.159 | 1148.0697 | 88.6583
Total Municipiu |  |  | 238.777 | 0 | 30023500 | 598241.2238 | 664712.4709 | 8820.54 | 88.4647 | 530493.8805 | 589437.645 | 7824.6541 | 88.4985

## CT in PT total-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -63975500 | 7614465.735 | 7599202.6171 | 7583599.3645 | 7567655.9771 | 7551372.455 | 7534748.7981 | 7517785.0064 | 7500481.0799 | 7482837.0187 | 7464852.8227 | 7446528.492 | 7427864.0265 | 7408859.4263 | 7389514.6912 | 7369829.8214 | 7349804.8169 | 7329439.6776 | 7308734.4035 | 7287688.9946 | 7266303.451
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -56361034.265 | -48761831.6479 | -41178232.2834 | -33610576.3063 | -26059203.8513 | -18524455.0532 | -11006670.0469 | -3506188.9669 | 3976648.0518 | 11441500.8745 | 18888029.3665 | 26315893.3931 | 33724752.8193 | 41114267.5105 | 48484097.332 | 55833902.1489 | 63163341.8264 | 70472076.2299 | 77759765.2245 | 85026068.6756
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centralale termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 30023500 | [6 empty] | -57053258.4227 | -50772925.6813 | -45075255.2346 | -39906444.3767 | -35217636.201 | -30964466.935 | -27106654.5279 | -23607624.749 | -20434171.3907 | -17556147.4783 | -14946184.6695 | -12579438.2809 | -10433355.6107 | -8487465.4383 | -6723186.7739 | -5123655.1033 | -3673564.5371 | -2359024.4115 | -1167429.0262 | -87339.319
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 33952000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 63975500 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 8; #REF! 3: 9; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 20; #REF! 8: 21
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 63975500 | [6 empty] | #REF! 2: -3506188.9669; #REF! 3: 3976648.0518; #REF! 7: -87339.319; #REF! 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 8.4686; #REF! 7: 21
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 9.98%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | Cazane
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500 | 63975500
[16 empty] | Valoare amort. anual | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775 | 3198775
[16 empty] | Valoare amort. total | 3198775 | 6397550 | 9596325 | 12795100 | 15993875 | 19192650 | 22391425 | 25590200 | 28788975 | 31987750 | 35186525 | 38385300 | 41584075 | 44782850 | 47981625 | 51180400 | 54379175 | 57577950 | 60776725 | 63975500
[16 empty] | Valoare reziduala | 60776725 | 57577950 | 54379175 | 51180400 | 47981625 | 44782850 | 41584075 | 38385300 | 35186525 | 31987750 | 28788975 | 25590200 | 22391425 | 19192650 | 15993875 | 12795100 | 9596325 | 6397550 | 3198775 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 63975500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 20784574.1842 | 21040063.6777 | 21291031.867 | 21537478.7521 | 21779404.3331 | 22016808.6099 | 22249691.5826 | 22478053.2512 | 22701893.6156 | 22921212.6758
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 19518667.1824 | 19767037.1024 | 20011033.5051 | 20250656.3903 | 20485905.7583 | 20716781.6088 | 20943283.9421 | 21165412.7579 | 21383168.0564 | 21596549.8376
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 664712.4709 | 660750.638 | 656788.805 | 652826.9721 | 648865.1392 | 644903.3062 | 640941.4733 | 636979.6403 | 633017.8074 | 629055.9745
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 882054.0018 | 889173.5752 | 896145.3619 | 902969.3617 | 909645.5748 | 916174.0011 | 922554.6406 | 928787.4932 | 934872.5591 | 940809.8382
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 8820.54 | 8768.125 | 8715.7099 | 8663.2949 | 8610.8798 | 8558.4648 | 8506.0497 | 8453.6347 | 8401.2196 | 8348.8046
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1002760.14 | 999852.8795 | 996880.8313 | 993843.9956 | 990742.3724 | 987575.9615 | 984344.7631 | 981048.7771 | 977688.0036 | 974262.4424
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 6267250.875 | 6249080.4966 | 6230505.1958 | 6211524.9728 | 6192139.8273 | 6172349.7596 | 6152154.7695 | 6131554.8571 | 6110550.0223 | 6089140.2652
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 7614465.735 | 7599202.6171 | 7583599.3645 | 7567655.9771 | 7551372.455 | 7534748.7981 | 7517785.0064 | 7500481.0799 | 7482837.0187 | 7464852.8227
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 6922241.5773 | 6280332.7414 | 5697670.4467 | 5168810.8579 | 4688808.1757 | 4253169.266 | 3857812.4071 | 3499029.7789 | 3173453.3583 | 2878023.9124
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -63975500 | -57053258.4227 | -50772925.6813 | -45075255.2346 | -39906444.3767 | -35217636.201 | -30964466.935 | -27106654.5279 | -23607624.749 | -20434171.3907 | -17556147.4783
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 23136010.4319 | 23346286.8839 | 23552042.0317 | 23753275.8753 | 23949988.4149 | 24142179.6502 | 24329849.5814 | 24512998.2085 | 24691625.5314 | 24865731.5502
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 21805558.1014 | 22010192.8478 | 22210454.0769 | 22406341.7887 | 22597855.9831 | 22784996.6601 | 22967763.8198 | 23146157.4621 | 23320177.5871 | 23489824.1947
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 625094.1415 | 621132.3086 | 617170.4756 | 613208.6427 | 609246.8097 | 605284.9768 | 601323.1439 | 597361.3109 | 593399.478 | 589437.645
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 946599.3305 | 952241.036 | 957734.9547 | 963081.0867 | 968279.4318 | 973329.9901 | 978232.7616 | 982987.7464 | 987594.9443 | 992054.3555
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 8296.3895 | 8243.9745 | 8191.5594 | 8139.1444 | 8086.7293 | 8034.3143 | 7981.8992 | 7929.4842 | 7877.0691 | 7824.6541
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5 | 319877.5
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5 | 63975.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 970772.0937 | 967216.9574 | 963597.0336 | 959912.3221 | 956162.8231 | 952348.5365 | 948469.4624 | 944525.6007 | 940516.9514 | 936443.5145
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 6067325.5857 | 6045105.9839 | 6022481.4598 | 5999452.0134 | 5976017.6446 | 5952178.3534 | 5927934.14 | 5903285.0041 | 5878230.946 | 5852771.9655
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 7446528.492 | 7427864.0265 | 7408859.4263 | 7389514.6912 | 7369829.8214 | 7349804.8169 | 7329439.6776 | 7308734.4035 | 7287688.9946 | 7266303.451
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 2609962.8088 | 2366746.3886 | 2146082.6703 | 1945890.1724 | 1764278.6645 | 1599531.6705 | 1450090.5662 | 1314540.1256 | 1191595.3853 | 1080089.7073
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -14946184.6695 | -12579438.2809 | -10433355.6107 | -8487465.4383 | -6723186.7739 | -5123655.1033 | -3673564.5371 | -2359024.4115 | -1167429.0262 | -87339.319
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -87339.319
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 8.4686
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.99863
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CT in PT Zona 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -23091000 | 2949689.6335 | 2941970.86 | 2934107.9372 | 2926100.865 | 2917949.6433 | 2909654.2723 | 2901214.7519 | 2892631.0821 | 2883903.2629 | 2875031.2943 | 2866015.1764 | 2856854.909 | 2847550.4922 | 2838101.9261 | 2828509.2105 | 2818772.3456 | 2808891.3313 | 2798866.1676 | 2788696.8545 | 2778383.392
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -20141310.3665 | -17199339.5065 | -14265231.5693 | -11339130.7043 | -8421181.061 | -5511526.7887 | -2610312.0368 | 282319.0453 | 3166222.3082 | 6041253.6025 | 8907268.7789 | 11764123.6879 | 14611674.1801 | 17449776.1062 | 20278285.3167 | 23097057.6623 | 25905948.9936 | 28704815.1612 | 31493512.0157 | 34271895.4076
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centralale termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 11431000 | [6 empty] | -20409463.9696 | -17978083.0935 | -15773644.3729 | -13775078.1103 | -11963260.9572 | -10320836.975 | -8832055.0723 | -7482621.3243 | -6259564.8189 | -5151115.7964 | -4146594.9613 | -3236312.9456 | -2411478.9985 | -1664118.0584 | -986995.4419 | -373548.4523 | 182175.7231 | 685576.4051 | 1141550.6248 | 1554539.6122
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 11660000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 23091000 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 7; #REF! 3: 8; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 16; #REF! 8: 17
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 23091000 | [6 empty] | #REF! 2: -2610312.0368; #REF! 3: 282319.0453; #REF! 7: -373548.4523; #REF! 8: 25905948.9936
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 7.9024; #REF! 7: 16.0142
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 10.99%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | Cazane
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000 | 23091000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550 | 1154550
[16 empty] | Valoare amort. total | 1154550 | 2309100 | 3463650 | 4618200 | 5772750 | 6927300 | 8081850 | 9236400 | 10390950 | 11545500 | 12700050 | 13854600 | 15009150 | 16163700 | 17318250 | 18472800 | 19627350 | 20781900 | 21936450 | 23091000
[16 empty] | Valoare reziduala | 21936450 | 20781900 | 19627350 | 18472800 | 17318250 | 16163700 | 15009150 | 13854600 | 12700050 | 11545500 | 10390950 | 9236400 | 8081850 | 6927300 | 5772750 | 4618200 | 3463650 | 2309100 | 1154550 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 23091000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8083295.3557 | 8178538.7888 | 8271866.0895 | 8363277.2577 | 8452772.2936 | 8540351.1971 | 8626013.9681 | 8709760.6068 | 8791591.1131 | 8871505.4869
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7601836.151 | 7694497.9515 | 7785306.2519 | 7874261.052 | 7961362.3518 | 8046610.1514 | 8130004.4508 | 8211545.25 | 8291232.5489 | 8369066.3475
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 258882.1893 | 257203.1612 | 255524.1332 | 253845.1051 | 252166.0771 | 250487.049 | 248808.021 | 247128.9929 | 245449.9649 | 243770.9368
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 342913.2047 | 345494.8372 | 348013.8376 | 350470.2058 | 352863.9418 | 355195.0456 | 357463.5173 | 359669.3569 | 361812.5642 | 363893.1394
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 3429.132 | 3406.9185 | 3384.705 | 3362.4914 | 3340.2779 | 3318.0643 | 3295.8508 | 3273.6373 | 3251.4237 | 3229.2102
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 397455.1683 | 395984.9257 | 394487.2261 | 392962.0695 | 391409.4559 | 389829.3852 | 388221.8575 | 386586.8728 | 384924.431 | 383234.5323
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11430440.1575 | 11516494.5745 | 11600461.2528 | 11682340.1922 | 11762131.3928 | 11839834.8546 | 11915450.5775 | 11988978.5617 | 12060418.807 | 12129771.3135
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11430440.1575 | 11516494.5745 | 11600461.2528 | 11682340.1922 | 11762131.3928 | 11839834.8546 | 11915450.5775 | 11988978.5617 | 12060418.807 | 12129771.3135
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 2484094.8018 | 2474905.7858 | 2465545.1633 | 2456012.9345 | 2446309.0992 | 2436433.6575 | 2426386.6094 | 2416167.9549 | 2405777.6939 | 2395215.8266
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 2949689.6335 | 2941970.86 | 2934107.9372 | 2926100.865 | 2917949.6433 | 2909654.2723 | 2901214.7519 | 2892631.0821 | 2883903.2629 | 2875031.2943
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 2681536.0304 | 2431380.8761 | 2204438.7207 | 1998566.2625 | 1811817.1532 | 1642423.9822 | 1488781.9027 | 1349433.748 | 1223056.5054 | 1108449.0224
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -23091000 | -20409463.9696 | -17978083.0935 | -15773644.3729 | -13775078.1103 | -11963260.9572 | -10320836.975 | -8832055.0723 | -7482621.3243 | -6259564.8189 | -5151115.7964
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 8949503.7284 | 9025585.8375 | 9099751.8141 | 9172001.6584 | 9242335.3703 | 9310752.9497 | 9377254.3968 | 9441839.7114 | 9504508.8937 | 9565261.9435
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 8445046.646 | 8519173.4442 | 8591446.7421 | 8661866.5399 | 8730432.8373 | 8797145.6346 | 8862004.9316 | 8925010.7284 | 8986163.0249 | 9045461.8212
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 242091.9088 | 240412.8808 | 238733.8527 | 237054.8247 | 235375.7966 | 233696.7686 | 232017.7405 | 230338.7125 | 228659.6844 | 226980.6564
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 365911.0824 | 367866.3933 | 369759.072 | 371589.1185 | 373356.5329 | 375061.3151 | 376703.4652 | 378282.983 | 379799.8688 | 381254.1223
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 3206.9966 | 3184.7831 | 3162.5696 | 3140.356 | 3118.1425 | 3095.9289 | 3073.7154 | 3051.5018 | 3029.2883 | 3007.0748
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455 | 115455
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091 | 23091
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 381517.1764 | 379772.3636 | 378000.0938 | 376200.3669 | 374373.183 | 372518.542 | 370636.4441 | 368726.8891 | 366789.877 | 364825.408
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 12197036.0812 | 12262213.1101 | 12325302.4001 | 12386303.9513 | 12445217.7638 | 12502043.8373 | 12556782.1721 | 12609432.7681 | 12659995.6252 | 12708470.7435
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 12197036.0812 | 12262213.1101 | 12325302.4001 | 12386303.9513 | 12445217.7638 | 12502043.8373 | 12556782.1721 | 12609432.7681 | 12659995.6252 | 12708470.7435
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 2384482.3528 | 2373577.2726 | 2362500.586 | 2351252.293 | 2339832.3935 | 2328240.8876 | 2316477.7753 | 2304543.0566 | 2292436.7315 | 2280158.8
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 2866015.1764 | 2856854.909 | 2847550.4922 | 2838101.9261 | 2828509.2105 | 2818772.3456 | 2808891.3313 | 2798866.1676 | 2788696.8545 | 2778383.392
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 1004520.8351 | 910282.0157 | 824833.9471 | 747360.94 | 677122.6166 | 613446.9896 | 555724.1754 | 503400.682 | 455974.2197 | 412988.9874
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -4146594.9613 | -3236312.9456 | -2411478.9985 | -1664118.0584 | -986995.4419 | -373548.4523 | 182175.7231 | 685576.4051 | 1141550.6248 | 1554539.6122
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1554539.6122
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.9024
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 16.0142
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0673
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.99%

## CT in PT Zona 2-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -15662500 | 2015440.85 | 2014127.0846 | 2012742.1566 | 2011286.066 | 2009758.8129 | 2008160.3971 | 2006490.8187 | 2004750.0777 | 2002938.1741 | 2001055.1079 | 1999100.8791 | 1997075.4876 | 1994978.9336 | 1992811.217 | 1990572.3378 | 1988262.2959 | 1985881.0915 | 1983428.7244 | 1980905.1948 | 1978310.5025
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -13647059.15 | -11632932.0654 | -9620189.9088 | -7608903.8428 | -5599145.0299 | -3590984.6328 | -1584493.8141 | 420256.2636 | 2423194.4376 | 4424249.5455 | 6423350.4246 | 8420425.9122 | 10415404.8459 | 12408216.0629 | 14398788.4006 | 16387050.6966 | 18372931.7881 | 20356360.5125 | 22337265.7073 | 24315576.2098
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centralale termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 8120500 | [6 empty] | -13830281.0455 | -12165713.207 | -10653510.2343 | -9279774.7886 | -8031872.6875 | -6898318.496 | -5868671.4432 | -4933440.7365 | -4083999.4271 | -3312506.0585 | -2611833.3959 | -1975503.6003 | -1397629.2649 | -872859.7875 | -396332.5961 | 36371.209 | 429267.1961 | 786004.2863 | 1109898.1147 | 1403961.3652
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 7542000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 15662500 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 7; #REF! 3: 8; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 15; #REF! 8: 16
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 15662500 | [6 empty] | #REF! 2: -1584493.8141; #REF! 3: 420256.2636; #REF! 7: -396332.5961; #REF! 8: 16387050.6966
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 7.7904; #REF! 7: 15.0236
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 11.3%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | Cazane
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500 | 15662500
[16 empty] | Valoare amort. anual | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125 | 783125
[16 empty] | Valoare amort. total | 783125 | 1566250 | 2349375 | 3132500 | 3915625 | 4698750 | 5481875 | 6265000 | 7048125 | 7831250 | 8614375 | 9397500 | 10180625 | 10963750 | 11746875 | 12530000 | 13313125 | 14096250 | 14879375 | 15662500
[16 empty] | Valoare reziduala | 14879375 | 14096250 | 13313125 | 12530000 | 11746875 | 10963750 | 10180625 | 9397500 | 8614375 | 7831250 | 7048125 | 6265000 | 5481875 | 4698750 | 3915625 | 3132500 | 2349375 | 1566250 | 783125 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 15662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5423359.2152 | 5496539.5675 | 5568773.9778 | 5640062.446 | 5710404.9721 | 5779801.5561 | 5848252.1981 | 5915756.898 | 5982315.6558 | 6047928.4716
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5098100.9799 | 5169132.8418 | 5239249.6814 | 5308451.4988 | 5376738.2939 | 5444110.0667 | 5510566.8172 | 5576108.5454 | 5640735.2514 | 5704446.935
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 173616.9415 | 172788.0514 | 171959.1613 | 171130.2711 | 170301.381 | 169472.4908 | 168643.6007 | 167814.7106 | 166985.8204 | 166156.9303
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 231283.2354 | 233431.7258 | 235549.2964 | 237635.9472 | 239691.6782 | 241716.4894 | 243710.3809 | 245673.3526 | 247605.4045 | 249506.5366
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 2312.8324 | 2301.8661 | 2290.8999 | 2279.9337 | 2268.9675 | 2258.0013 | 2247.0351 | 2236.0688 | 2225.1026 | 2214.1364
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 270641.1143 | 270390.8733 | 270127.0775 | 269849.7269 | 269558.8215 | 269254.3613 | 268936.3464 | 268604.7767 | 268259.6522 | 267900.9729
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7709441.1795 | 7781057.5254 | 7851643.2119 | 7921198.2389 | 7989722.6064 | 8057216.3145 | 8123679.3632 | 8189111.7524 | 8253513.4821 | 8316884.5524
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7709441.1795 | 7781057.5254 | 7851643.2119 | 7921198.2389 | 7989722.6064 | 8057216.3145 | 8123679.3632 | 8189111.7524 | 8253513.4821 | 8316884.5524
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1691506.9642 | 1689942.9579 | 1688294.2341 | 1686560.7929 | 1684742.6344 | 1682839.7584 | 1680852.1651 | 1678779.8544 | 1676622.8263 | 1674381.0808
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 2015440.85 | 2014127.0846 | 2012742.1566 | 2011286.066 | 2009758.8129 | 2008160.3971 | 2006490.8187 | 2004750.0777 | 2002938.1741 | 2001055.1079
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1832218.9545 | 1664567.8385 | 1512202.9727 | 1373735.4457 | 1247902.1011 | 1133554.1915 | 1029647.0528 | 935230.7067 | 849441.3094 | 771493.3686
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -15662500 | -13830281.0455 | -12165713.207 | -10653510.2343 | -9279774.7886 | -8031872.6875 | -6898318.496 | -5868671.4432 | -4933440.7365 | -4083999.4271 | -3312506.0585
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6112595.3453 | 6176316.277 | 6239091.2665 | 6300920.314 | 6361803.4195 | 6421740.5829 | 6480731.8042 | 6538777.0834 | 6595876.4206 | 6652029.8157
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 5767243.5964 | 5829125.2355 | 5890091.8523 | 5950143.4469 | 6009280.0191 | 6067501.5691 | 6124808.0968 | 6181199.6022 | 6236676.0853 | 6291237.5461
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 165328.0401 | 164499.15 | 163670.2598 | 162841.3697 | 162012.4796 | 161183.5894 | 160354.6993 | 159525.8091 | 158696.919 | 157868.0288
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 251376.7489 | 253216.0414 | 255024.4142 | 256801.8672 | 258548.4004 | 260264.0138 | 261948.7074 | 263602.4812 | 265225.3353 | 266817.2696
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 2203.1702 | 2192.204 | 2181.2378 | 2170.2715 | 2159.3053 | 2148.3391 | 2137.3729 | 2126.4067 | 2115.4405 | 2104.4742
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5 | 78312.5
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5 | 15662.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 267528.7389 | 267142.95 | 266743.6064 | 266330.708 | 265904.2548 | 265464.2468 | 265010.6841 | 264543.5666 | 264062.8942 | 263568.6671
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 8379224.9632 | 8440534.7146 | 8500813.8066 | 8560062.239 | 8618280.0121 | 8675467.1256 | 8731623.5798 | 8786749.3744 | 8840844.5096 | 8893908.9854
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 8379224.9632 | 8440534.7146 | 8500813.8066 | 8560062.239 | 8618280.0121 | 8675467.1256 | 8731623.5798 | 8786749.3744 | 8840844.5096 | 8893908.9854
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1672054.6179 | 1669643.4377 | 1667147.54 | 1664566.925 | 1661901.5926 | 1659151.5428 | 1656316.7756 | 1653397.291 | 1650393.089 | 1647304.1697
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1999100.8791 | 1997075.4876 | 1994978.9336 | 1992811.217 | 1990572.3378 | 1988262.2959 | 1985881.0915 | 1983428.7244 | 1980905.1948 | 1978310.5025
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 700672.6626 | 636329.7957 | 577874.3354 | 524769.4774 | 476527.1914 | 432703.8052 | 392895.987 | 356737.0902 | 323893.8284 | 294063.2505
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -2611833.3959 | -1975503.6003 | -1397629.2649 | -872859.7875 | -396332.5961 | 36371.209 | 429267.1961 | 786004.2863 | 1109898.1147 | 1403961.3652
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1403961.3652
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.7904
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 15.0236
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0896
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.3%

## CT in PT Zona 3-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -16236000 | 1542465.4196 | 1537718.4361 | 1532890.9433 | 1527982.9414 | 1522994.4302 | 1517925.4098 | 1512775.8801 | 1507545.8413 | 1502235.2933 | 1496844.236 | 1491372.6695 | 1485820.5938 | 1480188.0089 | 1474474.9147 | 1468681.3114 | 1462807.1988 | 1456852.577 | 1450817.446 | 1444701.8057 | 1438505.6563
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -14693534.5804 | -13155816.1443 | -11622925.201 | -10094942.2596 | -8571947.8294 | -7054022.4197 | -5541246.5395 | -4033700.6982 | -2531465.405 | -1034621.169 | 456751.5005 | 1942572.0943 | 3422760.1031 | 4897235.0179 | 6365916.3292 | 7828723.528 | 9285576.105 | 10736393.5509 | 12181095.3567 | 13619601.013
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centralale termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 6236000 | [6 empty] | -14833758.7094 | -13562917.0267 | -12411233.3728 | -11367600.4643 | -10421940.7477 | -9565111.4261 | -8788818.2022 | -8085536.9412 | -7448442.5311 | -6871344.2806 | -6348627.2581 | -5875199.0273 | -5446441.2858 | -5058165.9571 | -4706575.3281 | -4388225.8616 | -4099995.3459 | -3839053.0757 | -3602832.7861 | -3389008.0864
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 10000000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 16236000 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 10; #REF! 3: 11; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 20; #REF! 8: 21
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 16236000 | [6 empty] | #REF! 2: -1034621.169; #REF! 3: 456751.5005; #REF! 7: -3389008.0864; #REF! 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 10.6937; #REF! 7: 21
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 6.762%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | Cazane
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000 | 16236000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800 | 811800
[16 empty] | Valoare amort. total | 811800 | 1623600 | 2435400 | 3247200 | 4059000 | 4870800 | 5682600 | 6494400 | 7306200 | 8118000 | 8929800 | 9741600 | 10553400 | 11365200 | 12177000 | 12988800 | 13800600 | 14612400 | 15424200 | 16236000
[16 empty] | Valoare reziduala | 15424200 | 14612400 | 13800600 | 12988800 | 12177000 | 11365200 | 10553400 | 9741600 | 8929800 | 8118000 | 7306200 | 6494400 | 5682600 | 4870800 | 4059000 | 3247200 | 2435400 | 1623600 | 811800 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 16236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4273273.1732 | 4321608.3675 | 4368873.3782 | 4415068.2052 | 4460192.8487 | 4504247.3085 | 4547231.5846 | 4589145.6771 | 4629989.586 | 4669763.3113
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3995781.213 | 4042835.8866 | 4088855.3574 | 4133839.6255 | 4177788.6907 | 4220702.5531 | 4262581.2128 | 4303424.6696 | 4343232.9237 | 4382005.9749
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 136077.2013 | 135139.4434 | 134201.6855 | 133263.9275 | 132326.1696 | 131388.4117 | 130450.6538 | 129512.8959 | 128575.1379 | 127637.38
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 180075.9602 | 181356.4809 | 182602.0208 | 183812.5798 | 184988.158 | 186128.7553 | 187234.3718 | 188305.0075 | 189340.6623 | 190341.3363
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 1800.7596 | 1788.3531 | 1775.9465 | 1763.54 | 1751.1335 | 1738.7269 | 1726.3204 | 1713.9138 | 1701.5073 | 1689.1008
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 186793.4133 | 185889.2259 | 184969.7035 | 184034.846 | 183084.6534 | 182119.1257 | 181138.2629 | 180142.065 | 179130.532 | 178103.664
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6002532.006 | 6045216.0295 | 6086734.025 | 6127085.9926 | 6166271.9322 | 6204291.8439 | 6241145.7276 | 6276833.5835 | 6311355.4113 | 6344711.2112
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6002532.006 | 6045216.0295 | 6086734.025 | 6127085.9926 | 6166271.9322 | 6204291.8439 | 6241145.7276 | 6276833.5835 | 6311355.4113 | 6344711.2112
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1167458.8329 | 1161807.662 | 1156060.6468 | 1150217.7873 | 1144279.0835 | 1138244.5354 | 1132114.143 | 1125887.9063 | 1119565.8253 | 1113147.9
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1542465.4196 | 1537718.4361 | 1532890.9433 | 1527982.9414 | 1522994.4302 | 1517925.4098 | 1512775.8801 | 1507545.8413 | 1502235.2933 | 1496844.236
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1402241.2906 | 1270841.6827 | 1151683.6539 | 1043632.9085 | 945659.7166 | 856829.3216 | 776293.224 | 703281.261 | 637094.4101 | 577098.2505
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -16236000 | -14833758.7094 | -13562917.0267 | -12411233.3728 | -11367600.4643 | -10421940.7477 | -9565111.4261 | -8788818.2022 | -8085536.9412 | -7448442.5311 | -6871344.2806
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 4708466.8529 | 4746100.2109 | 4782663.3852 | 4818156.3759 | 4852579.183 | 4885931.8064 | 4918214.2462 | 4949426.5024 | 4979568.5749 | 5008640.4638
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 4419743.8234 | 4456446.469 | 4492113.9119 | 4526746.152 | 4560343.1892 | 4592905.0237 | 4624431.6554 | 4654923.0843 | 4684379.3103 | 4712800.3336
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 126699.6221 | 125761.8642 | 124824.1063 | 123886.3483 | 122948.5904 | 122010.8325 | 121073.0746 | 120135.3166 | 119197.5587 | 118259.8008
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 191307.0295 | 192237.7418 | 193133.4733 | 193994.2239 | 194819.9938 | 195610.7827 | 196366.5909 | 197087.4181 | 197773.2646 | 198424.1302
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 1676.6942 | 1664.2877 | 1651.8812 | 1639.4746 | 1627.0681 | 1614.6615 | 1602.255 | 1589.8485 | 1577.4419 | 1565.0354
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 16236
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 177061.4609 | 176003.9226 | 174931.0493 | 173842.8409 | 172739.2974 | 171620.4188 | 170486.2051 | 169336.6564 | 168171.7725 | 166991.5536
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6376900.9832 | 6407924.7273 | 6437782.4434 | 6466474.1315 | 6493999.7917 | 6520359.424 | 6545553.0284 | 6569580.6048 | 6592442.1532 | 6614137.6737
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 6376900.9832 | 6407924.7273 | 6437782.4434 | 6466474.1315 | 6493999.7917 | 6520359.424 | 6545553.0284 | 6569580.6048 | 6592442.1532 | 6614137.6737
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1106634.1303 | 1100024.5164 | 1093319.0582 | 1086517.7556 | 1079620.6088 | 1072627.6176 | 1065538.7821 | 1058354.1023 | 1051073.5783 | 1043697.2099
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1491372.6695 | 1485820.5938 | 1480188.0089 | 1474474.9147 | 1468681.3114 | 1462807.1988 | 1456852.577 | 1450817.446 | 1444701.8057 | 1438505.6563
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 522717.0225 | 473428.2308 | 428757.7415 | 388275.3287 | 351590.629 | 318349.4665 | 288230.5157 | 260942.2702 | 236220.2896 | 213824.6997
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -6348627.2581 | -5875199.0273 | -5446441.2858 | -5058165.9571 | -4706575.3281 | -4388225.8616 | -4099995.3459 | -3839053.0757 | -3602832.7861 | -3389008.0864
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -3389008.0864
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.6937
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.79127
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CT in PT Zona 4-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -8986000 | 1106869.8319 | 1105386.2364 | 1103858.3274 | 1102286.1048 | 1100669.5686 | 1099008.7189 | 1097303.5556 | 1095554.0788 | 1093760.2885 | 1091922.1846 | 1090039.7671 | 1088113.0361 | 1086141.9915 | 1084126.6334 | 1082066.9618 | 1079962.9766 | 1077814.6778 | 1075622.0655 | 1073385.1396 | 1071103.9002
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -7879130.1681 | -6773743.9317 | -5669885.6043 | -4567599.4995 | -3466929.9309 | -2367921.2121 | -1270617.6564 | -175063.5776 | 918696.7109 | 2010618.8954 | 3100658.6625 | 4188771.6986 | 5274913.6902 | 6359040.3236 | 7441107.2854 | 8521070.262 | 9598884.9398 | 10674507.0053 | 11747892.1449 | 12818996.0452
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centralale termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 4236000 | [6 empty] | -7979754.6983 | -7066212.3541 | -6236867.2547 | -5483991.0135 | -4800561.8087 | -4180200.0379 | -3617109.8102 | -3106025.747 | -2642164.6136 | -2221181.3428 | -1839129.0542 | -1492422.7078 | -1177806.0615 | -892321.6353 | -633283.4077 | -398251.9985 | -185012.1104 | 8447.9727 | 183955.0203 | 343167.79
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 4750000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 8986000 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 8; #REF! 3: 9; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 17; #REF! 8: 18
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 8986000 | [6 empty] | #REF! 2: -175063.5776; #REF! 3: 918696.7109; #REF! 7: -185012.1104; #REF! 8: 10674507.0053
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 8.1601; #REF! 7: 17.017
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 10.56%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | Cazane
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000 | 8986000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300 | 449300
[16 empty] | Valoare amort. total | 449300 | 898600 | 1347900 | 1797200 | 2246500 | 2695800 | 3145100 | 3594400 | 4043700 | 4493000 | 4942300 | 5391600 | 5840900 | 6290200 | 6739500 | 7188800 | 7638100 | 8087400 | 8536700 | 8986000
[16 empty] | Valoare reziduala | 8536700 | 8087400 | 7638100 | 7188800 | 6739500 | 6290200 | 5840900 | 5391600 | 4942300 | 4493000 | 4043700 | 3594400 | 3145100 | 2695800 | 2246500 | 1797200 | 1347900 | 898600 | 449300 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 8986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3004646.4401 | 3043376.9538 | 3081518.4215 | 3119070.8432 | 3156034.2187 | 3192408.5483 | 3228193.8318 | 3263390.0692 | 3297997.2607 | 3332015.406
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2822948.8386 | 2860570.4225 | 2897622.2143 | 2934104.2141 | 2970016.4219 | 3005358.8376 | 3040131.4613 | 3074334.2929 | 3107967.3325 | 3141030.5801
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 96136.1388 | 95619.982 | 95103.8252 | 94587.6683 | 94071.5115 | 93555.3547 | 93039.1978 | 92523.041 | 92006.8842 | 91490.7273
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 127781.6015 | 128890.5313 | 129980.2072 | 131050.629 | 132101.7969 | 133133.7107 | 134146.3705 | 135139.7763 | 136113.9281 | 137068.8259
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 1277.816 | 1270.9873 | 1264.1585 | 1257.3298 | 1250.501 | 1243.6722 | 1236.8435 | 1230.0147 | 1223.186 | 1216.3572
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 147870.4442 | 147587.8546 | 147296.8243 | 146997.3533 | 146689.4416 | 146373.0893 | 146048.2963 | 145715.0626 | 145373.3883 | 145023.2733
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 924190.2761 | 922424.091 | 920605.1516 | 918733.458 | 916809.0102 | 914831.8082 | 912801.8519 | 910719.1415 | 908583.6768 | 906395.4578
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1106869.8319 | 1105386.2364 | 1103858.3274 | 1102286.1048 | 1100669.5686 | 1099008.7189 | 1097303.5556 | 1095554.0788 | 1093760.2885 | 1091922.1846
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1006245.3017 | 913542.3441 | 829345.0994 | 752876.2412 | 683429.2048 | 620361.7707 | 563090.2277 | 511084.0632 | 463861.1334 | 420983.2708
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -8986000 | -7979754.6983 | -7066212.3541 | -6236867.2547 | -5483991.0135 | -4800561.8087 | -4180200.0379 | -3617109.8102 | -3106025.747 | -2642164.6136 | -2221181.3428
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 3365444.5053 | 3398284.5586 | 3430535.5658 | 3462197.527 | 3493270.4421 | 3523754.3112 | 3553649.1342 | 3582954.9112 | 3611671.6422 | 3639799.3271
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 3173524.0356 | 3205447.6991 | 3236801.5706 | 3267585.65 | 3297799.9374 | 3327444.4327 | 3356519.136 | 3385024.0473 | 3412959.1665 | 3440324.4937
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 90974.5705 | 90458.4137 | 89942.2568 | 89426.1 | 88909.9432 | 88393.7863 | 87877.6295 | 87361.4727 | 86845.3158 | 86329.159
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 138004.4697 | 138920.8595 | 139817.9952 | 140695.877 | 141554.5048 | 142393.8785 | 143213.9982 | 144014.864 | 144796.4757 | 145558.8334
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 1209.5285 | 1202.6997 | 1195.871 | 1189.0422 | 1182.2134 | 1175.3847 | 1168.5559 | 1161.7272 | 1154.8984 | 1148.0697
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930 | 44930
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 144664.7175 | 144297.7212 | 143922.2841 | 143538.4064 | 143146.088 | 142745.3289 | 142336.1291 | 141918.4887 | 141492.4076 | 141057.8858
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 904154.4847 | 901860.7573 | 899514.2756 | 897115.0398 | 894663.0497 | 892158.3054 | 889600.8069 | 886990.5542 | 884327.5472 | 881611.786
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1090039.7671 | 1088113.0361 | 1086141.9915 | 1084126.6334 | 1082066.9618 | 1079962.9766 | 1077814.6778 | 1075622.0655 | 1073385.1396 | 1071103.9002
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 382052.2886 | 346706.3465 | 314616.6463 | 285484.4262 | 259038.2275 | 235031.4093 | 213239.8881 | 193460.0831 | 175507.0476 | 159212.7697
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -1839129.0542 | -1492422.7078 | -1177806.0615 | -892321.6353 | -633283.4077 | -398251.9985 | -185012.1104 | 8447.9727 | 183955.0203 | 343167.79
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 343167.79
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 8.1601
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 17.017
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0382
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.56%

## CCMAI in PT-Date tehnice
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALE DE COGENERARE CU MAI IN P.T. | [35 empty] | Grad de reducere al nec. de incalzire |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | Cazane
PENTRU ALIM. CU CALDURA A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA | [41 empty] | qc | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.275 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.5 | 2 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.25 | 5.25 | 6
[36 empty] | Randament retea distributie |  |  |  | 0.98 | 0.98 | Nc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
|  |  | Date cu privire la carcteristicile climatice ale zonei | [32 empty] | Randament mediu anual cazane CT in PT |  |  |  | 0.9 |  | qc | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.275 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.5 | 2 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.25 | 5.25 | 6
|  |  | -temperatura exterioara de calcul [OC](conform SR 1907-1/1997) | [9 empty] | -15
|  |  | -durata perioadei de incalzire [zile/an] (conform SR 4839/1997)1) | [9 empty] | 174 | [22 empty] | Consum specific pompare |  |  |  | 0.015 |  | MAI
|  |  | -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997)1) | [9 empty] | 2970 | [28 empty] | qr120 | 1: 0.057556; 2: 0.148; 3: 0.14942; 4: 0.28519; 5: 0.33829; 6: 0.40334; 7: 0.50806; 8: 0.60967; 9: 0.63507; 10: 0.79714; 11: 1.0667; 12: 1.3333; 13: 3.0791; 14: 4.1788; 15: 6.3446; 16: 12.0048
|  |  | -temperatura exterioara medie zilnica [OC] | [9 empty] | 2.931 | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] | [9 empty] | 340 | [23 empty] | taui | 4176 |  |  |  | Pel | 0.035 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.8 | 6 | 11.4
|  |  | 1) | definite pentru inceperea/terminarea perioadei de incalzire la temperatura exterioara de 10 °C | [32 empty] | tav | 3984 |  |  |  | B0 | 0.11667 | 0.3 | 0.3125 | 0.60606 | 0.74286 | 0.88571 | 1.1111 | 1.3333 | 1.3889 | 1.7143 | 2.2857 | 2.8571 | 7.1795 | 9.7436 | 15 | 28.5
[42 empty] | itaMAI | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 40
[42 empty] | tgev | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 420 | 420 | 430 | 420
| Date cu privire la carcteristicile tehnice ale centralelor termice | [40 empty] | y0 | 0.46154 | 0.46154 | 0.50794 | 0.53226 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.69643 | 0.69643 | 0.72727 | 0.72727
| Nr. crt. | Nume punct termic in care se amplaseaza sursa | Tip PT | Necesar de caldura | [11 empty] | Caracteristici CC cu MAI in PT | [25 empty] | xr120 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.77778 | 0.77778 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76905 | 0.76585
|  |  |  | Initial (2009) | [5 empty] | Final (2028) | [5 empty] | Caracteristici echipamente |  |  |  |  | Investitii | Productii si consumuri anuale | [19 empty] | y | 0.60811 | 0.60811 | 0.66924 | 0.70129 | 0.76858 | 0.76858 | 0.78732 | 0.78732 | 0.78732 | 0.75269 | 0.75 | 0.75 | 0.90935 | 0.90935 | 0.94568 | 0.94962
|  |  |  | Momentan |  |  | Anual |  |  | Momentan |  |  | Anual |  |  | Motoare ardere cu interna |  |  | Cazane varf |  |  | Initial (2009) | [6 empty] | Final (2028) | [12 empty] | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
|  |  |  | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | Inc. | Acc | Total | nMT | Pec | qRc | nc | qcc |  | Qca | Epa | Esia | Erta | Ela | Ba | η | Qca | Epa | Esia | Erta | Ela | Ba | η | [23 empty] | 2009 | [24 empty] | 2028
|  |  |  | [MWt] |  |  | [MWht] |  |  | [MWt] |  |  | [MWht] |  |  | [buc] | [MWe] | [MWt] | [buc] | [MWt] | [€] | [MWht/an] | [MWhe/an] | [MWhe/an] | [MWhe/an] | [MWhe/an] | [MWht/an] | % | [MWht/an] | [MWhe/an] | [MWhe/an] | [MWhe/an] | [MWhe/an] | [MWht/an] | % | [23 empty] | iarna | [12 empty] | vara | [6 empty] | total |  |  |  |  | iarna | [12 empty] | vara | [6 empty] | total
| PUNCTE TERMICE ZONA 1 | [35 empty] | qp | qi | qacc | n1 | NordMAI1 | qr1 | I1 | n2 | NordMAI2 | qr2 | I2 | nMAI | NordMAI | Pel | qr | itaMAI | y | qv | nc | qc | IMAI | Ic | Qiarna | deltai | di | alfai | alfaai | Qcci | IMAIi | yi | Epi | itaMAIi | BMAIi | Qcv | Bcv | Qvara | IMAIv | yv | Epv | itaMAIv | BMAIv | Bcvv | Ep | Esi | Ert | El | B | Qiarna | deltai | di | alfai | alfaai | Qcci | IMAIi | yi | Epi | itaMAIi | BMAIi | Qcv | Bcv | Qvara | IMAIv | yv | Epv | itaMAIv | BMAIv | Bcvv | Ep | Esi | Ert | El | B
| 1 | PT1 | urb. | 9.4474 | 1.2192 | 10.6666 | 19240.2828 | 9948.9678 | 29189.2506 | 7.5579 | 1.2192 | 8.7771 | 15392.2262 | 9948.9678 | 25341.1941 | 2 | 0.5 | 0.63507 | 3 | 3.5 | 2109000 | 29784.9496 | 8051.1775 | 402.5589 | 437.8388 | 7210.7799 | 44133.5988 | 82.4769 | 25858.3613 | 8051.1775 | 402.5589 | 380.1179 | 7268.5008 | 39770.7229 | 81.9942 |  | 10.8843 | 9.6402 | 1.2441 | 1 | 12 | 1.3333 | 0.93309 | 2 | 9 | 0.63507 | 0.97951 | 2 | 9 | 0.5 | 0.63507 | 36 | 0.78732 | 9.6402 | 3 | 3.5 | 943000 | 1166000 | 24828.381 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11669 | 0.21363 | 5304.1 | 1 | 0.78732 | 4176 | 36 | 11600 | 19524.281 | 21693.6456 | 4956.5686 | 0.97951 | 0.78183 | 3875.1775 | 35.749 | 10839.9532 | 0 | 8051.1775 | 402.5589 | 437.8388 | 7210.7799 | 44133.5988 | 20901.7927 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14182 | 0.25376 | 5304.1 | 1 | 0.78732 | 4176 | 36 | 11600 | 15597.6927 | 17330.7696 | 4956.5686 | 0.97951 | 0.78183 | 3875.1775 | 35.749 | 10839.9532 | 0 | 8051.1775 | 402.5589 | 380.1179 | 7268.5008 | 39770.7229
| 2 | PT2 | urb. | 12.4191 | 1.6028 | 14.0219 | 25292.4511 | 13078.4867 | 38370.9378 | 9.9353 | 1.6028 | 11.5381 | 20233.9609 | 13078.4867 | 33312.4476 | 2 | 0.8 | 1.0667 | 3 | 4.25 | 2809000 | 39154.0181 | 11072.4927 | 553.6246 | 575.5641 | 9943.304 | 59418.6237 | 81.3116 | 33992.2934 | 11072.4927 | 553.6246 | 499.6867 | 10019.1813 | 53683.374 | 80.717 |  | 14.308 | 12.6726 | 1.6355 | 1 | 13 | 3.0791 | 0.53115 | 2 | 11 | 1.0667 | 0.76662 | 2 | 11 | 0.8 | 1.0667 | 35 | 0.75 | 12.6726 | 3 | 4.25 | 1447000 | 1362000 | 32638.3255 | 0.54624 | 0.36736 | 0.1491 | 0.27296 | 8908.8 | 1 | 0.75 | 6681.6 | 35 | 19090.2857 | 23729.5255 | 26366.1394 | 6515.6927 | 0.76662 | 0.67389 | 4390.8927 | 31.4484 | 13962.1985 | 0 | 11072.4927 | 553.6246 | 575.5641 | 9943.304 | 59418.6237 | 27476.6008 | 0.55885 | 0.38494 | 0.1812 | 0.32423 | 8908.8 | 1 | 0.75 | 6681.6 | 35 | 19090.2857 | 18567.8008 | 20630.8898 | 6515.6927 | 0.76662 | 0.67389 | 4390.8927 | 31.4484 | 13962.1985 | 0 | 11072.4927 | 553.6246 | 499.6867 | 10019.1813 | 53683.374
| 3 | PT3 | urb. | 9.9892 | 1.2892 | 11.2784 | 20343.778 | 10519.5748 | 30863.3528 | 7.9914 | 1.2892 | 9.2805 | 16275.0224 | 10519.5748 | 26794.5972 | 1 | 1 | 1.3333 | 3 | 3.5 | 2052000 | 31493.2172 | 8088.8446 | 404.4422 | 462.9503 | 7221.4521 | 46144.446 | 82.5339 | 27341.4257 | 8088.8446 | 404.4422 | 401.919 | 7282.4834 | 41531.3444 | 82.0515 |  | 11.5086 | 10.1931 | 1.3155 | 1 | 12 | 1.3333 | 0.9866 | 2 | 10 | 0.79714 | 0.82512 | 1 | 12 | 1 | 1.3333 | 35 | 0.75 | 10.1931 | 3 | 3.5 | 886000 | 1166000 | 26252.3726 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11586 | 0.2121 | 5568 | 1 | 0.75 | 4176 | 35 | 11931.4286 | 20684.3726 | 22982.6362 | 5240.8446 | 0.9866 | 0.74661 | 3912.8446 | 34.8416 | 11230.3812 | 0 | 8088.8446 | 404.4422 | 462.9503 | 7221.4521 | 46144.446 | 22100.5811 | 0.55885 | 0.38494 | 0.1408 | 0.25194 | 5568 | 1 | 0.75 | 4176 | 35 | 11931.4286 | 16532.5811 | 18369.5346 | 5240.8446 | 0.9866 | 0.74661 | 3912.8446 | 34.8416 | 11230.3812 | 0 | 8088.8446 | 404.4422 | 401.919 | 7282.4834 | 41531.3444
| 4 | PT4 | urb. | 5.3181 | 0.68633 | 6.0045 | 10830.7538 | 5600.4801 | 16431.2339 | 4.2545 | 0.68633 | 4.9408 | 8664.603 | 5600.4801 | 14265.0831 | 1 | 0.6 | 0.79714 | 3 | 2 | 1303000 | 16766.5652 | 4508.9557 | 225.4478 | 246.4685 | 4037.0394 | 24989.7924 | 81.9065 | 14556.2073 | 4508.9557 | 225.4478 | 213.9762 | 4069.5317 | 22533.8392 | 81.3648 |  | 6.127 | 5.4267 | 0.70034 | 1 | 10 | 0.79714 | 0.87856 | 2 | 6 | 0.40334 | 0.86817 | 1 | 10 | 0.6 | 0.79714 | 35 | 0.75269 | 5.4267 | 3 | 2 | 557000 | 746000 | 13976.41 | 0.54624 | 0.36736 | 0.1301 | 0.23818 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 10647.5415 | 11830.6016 | 2790.1552 | 0.87856 | 0.71801 | 2003.3557 | 33.3874 | 6000.3337 | 0 | 4508.9557 | 225.4478 | 246.4685 | 4037.0394 | 24989.7924 | 11766.0521 | 0.55885 | 0.38494 | 0.15811 | 0.28292 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 8437.1836 | 9374.6484 | 2790.1552 | 0.87856 | 0.71801 | 2003.3557 | 33.3874 | 6000.3337 | 0 | 4508.9557 | 225.4478 | 213.9762 | 4069.5317 | 22533.8392
| 5 | PT5 | urb. | 6.4958 | 0.74964 | 7.2454 | 13229.1645 | 6117.0396 | 19346.2041 | 5.1966 | 0.74964 | 5.9463 | 10583.3316 | 6117.0396 | 16700.3712 | 1 | 0.6 | 0.79714 | 3 | 2.5 | 1448000 | 19741.0246 | 4767.2277 | 238.3614 | 290.1931 | 4238.6732 | 28562.2433 | 82.5736 | 17041.1951 | 4767.2277 | 238.3614 | 250.5056 | 4278.3607 | 25562.4327 | 82.0686 |  | 7.3933 | 6.6284 | 0.76494 | 1 | 10 | 0.79714 | 0.9596 | 2 | 6 | 0.40334 | 0.94825 | 1 | 10 | 0.6 | 0.79714 | 35 | 0.75269 | 6.6284 | 3 | 2.5 | 557000 | 891000 | 16693.5199 | 0.54069 | 0.35962 | 0.10782 | 0.19941 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 13364.6513 | 14849.6125 | 3047.5047 | 0.9596 | 0.74212 | 2261.6277 | 34.5088 | 6553.7736 | 0 | 4767.2277 | 238.3614 | 290.1931 | 4238.6732 | 28562.2433 | 13993.6904 | 0.55227 | 0.37576 | 0.13138 | 0.23788 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 10664.8218 | 11849.802 | 3047.5047 | 0.9596 | 0.74212 | 2261.6277 | 34.5088 | 6553.7736 | 0 | 4767.2277 | 238.3614 | 250.5056 | 4278.3607 | 25562.4327
| 6 | PT6 | urb. | 3.4618 | 0.41693 | 3.8787 | 7050.2047 | 3402.158 | 10452.3627 | 2.7694 | 0.41693 | 3.1864 | 5640.1637 | 3402.158 | 9042.3218 | 1 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 1.2 | 881000 | 10665.6762 | 2918.4833 | 145.9242 | 156.7854 | 2615.7737 | 15956.933 | 81.8963 | 9226.859 | 2918.4833 | 145.9242 | 135.6348 | 2636.9243 | 14358.2472 | 81.3417 |  | 3.9579 | 3.5324 | 0.42544 | 1 | 7 | 0.50806 | 0.83739 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.74589 | 1 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 3.5324 | 3 | 1.2 | 385000 | 496000 | 8970.7236 | 0.54275 | 0.36249 | 0.12837 | 0.23651 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 6849.0836 | 7610.0928 | 1694.9527 | 0.83739 | 0.73635 | 1248.0833 | 33.6697 | 3706.8402 | 0 | 2918.4833 | 145.9242 | 156.7854 | 2615.7737 | 15956.933 | 7531.9063 | 0.55472 | 0.37918 | 0.15626 | 0.28169 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 5410.2663 | 6011.407 | 1694.9527 | 0.83739 | 0.73635 | 1248.0833 | 33.6697 | 3706.8402 | 0 | 2918.4833 | 145.9242 | 135.6348 | 2636.9243 | 14358.2472
| 7 | PT7 | urb. | 4.5803 | 0.59111 | 5.1714 | 9328.0937 | 4823.4688 | 14151.5625 | 3.6642 | 0.59111 | 4.2553 | 7462.4749 | 4823.4688 | 12285.9438 | 1 | 0.48 | 0.60967 | 3 | 2 | 1201000 | 14440.3699 | 3889.6499 | 194.4825 | 212.2734 | 3482.894 | 21369.3853 | 82.5221 | 12536.6773 | 3889.6499 | 194.4825 | 184.2892 | 3510.8782 | 19254.1713 | 82.0436 |  | 5.2769 | 4.6738 | 0.60317 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.98935 | 2 | 5 | 0.33829 | 0.89152 | 1 | 8 | 0.48 | 0.60967 | 36 | 0.78732 | 4.6738 | 3 | 2 | 455000 | 746000 | 12037.3212 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11553 | 0.21151 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 9491.3532 | 10545.948 | 2403.0487 | 0.98935 | 0.78449 | 1885.1699 | 35.8708 | 5255.4373 | 0 | 3889.6499 | 194.4825 | 212.2734 | 3482.894 | 21369.3853 | 10133.6286 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14041 | 0.25124 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 7587.6606 | 8430.734 | 2403.0487 | 0.98935 | 0.78449 | 1885.1699 | 35.8708 | 5255.4373 | 0 | 3889.6499 | 194.4825 | 184.2892 | 3510.8782 | 19254.1713
| 8 | PT7A | urb. | 1.4228 | 0.18362 | 1.6064 | 2897.6248 | 1498.3343 | 4395.9592 | 1.1382 | 0.18362 | 1.3219 | 2318.0999 | 1498.3343 | 3816.4342 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.75 | 432000 | 4485.6726 | 1267.5844 | 63.3792 | 65.9394 | 1138.2658 | 6948.6245 | 79.6449 | 3894.3206 | 1267.5844 | 63.3792 | 57.2465 | 1146.9587 | 6291.5668 | 78.8896 |  | 1.6392 | 1.4518 | 0.18737 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.65699 | 2 | 2 | 0.148 | 0.633 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 1.4518 | 2 | 0.75 | 205000 | 227000 | 3739.2035 | 0.54624 | 0.36736 | 0.17398 | 0.3185 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2548.2486 | 2831.3873 | 746.4691 | 0.65699 | 0.57924 | 432.3844 | 27.2569 | 1586.3282 | 0 | 1267.5844 | 63.3792 | 65.9394 | 1138.2658 | 6948.6245 | 3147.8515 | 0.55885 | 0.38494 | 0.21143 | 0.37834 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 1956.8966 | 2174.3295 | 746.4691 | 0.65699 | 0.57924 | 432.3844 | 27.2569 | 1586.3282 | 0 | 1267.5844 | 63.3792 | 57.2465 | 1146.9587 | 6291.5668
| 9 | PT8 | urb. | 2.0075 | 0.25908 | 2.2666 | 4088.4864 | 2114.1175 | 6202.6039 | 1.606 | 0.25908 | 1.8651 | 3270.7891 | 2114.1175 | 5384.9067 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 0.7 | 527000 | 6329.1877 | 1554.441 | 77.722 | 93.0391 | 1383.6799 | 9308.0517 | 81.5024 | 5494.8027 | 1554.441 | 77.722 | 80.7736 | 1395.9453 | 8380.9573 | 80.9078 |  | 2.3129 | 2.0485 | 0.26437 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.927 | 2 | 2 | 0.148 | 0.89314 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 2.0485 | 3 | 0.7 | 205000 | 322000 | 5275.9358 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12331 | 0.22573 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 4084.9809 | 4538.8676 | 1053.2518 | 0.927 | 0.68288 | 719.241 | 32.1337 | 2238.2749 | 0 | 1554.441 | 77.722 | 93.0391 | 1383.6799 | 9308.0517 | 4441.5509 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14985 | 0.26814 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 3250.5959 | 3611.7732 | 1053.2518 | 0.927 | 0.68288 | 719.241 | 32.1337 | 2238.2749 | 0 | 1554.441 | 77.722 | 80.7736 | 1395.9453 | 8380.9573
| 10 | PT9 | urb. | 3.9798 | 0.50891 | 4.4887 | 8105.0803 | 4152.7041 | 12257.7843 | 3.1838 | 0.50891 | 3.6927 | 6484.0642 | 4152.7041 | 10636.7683 | 2 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 1.5 | 1002000 | 12507.9432 | 3073.6966 | 153.6848 | 183.8668 | 2736.145 | 18410.8003 | 81.4409 | 10853.8452 | 3073.6966 | 153.6848 | 159.5515 | 2760.4602 | 16572.9136 | 80.8381 |  | 4.5803 | 4.061 | 0.5193 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.85177 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.91044 | 2 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 4.061 | 3 | 1.5 | 410000 | 592000 | 10439.069 | 0.54577 | 0.3667 | 0.12453 | 0.22817 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 8057.1591 | 8952.399 | 2068.8742 | 0.91044 | 0.67829 | 1403.2966 | 31.9179 | 4396.5831 | 0 | 3073.6966 | 153.6848 | 183.8668 | 2736.145 | 18410.8003 | 8784.971 | 0.55829 | 0.38415 | 0.15137 | 0.27113 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 6403.0611 | 7114.5123 | 2068.8742 | 0.91044 | 0.67829 | 1403.2966 | 31.9179 | 4396.5831 | 0 | 3073.6966 | 153.6848 | 159.5515 | 2760.4602 | 16572.9136
| 11 | PT11 | urb. | 4.4835 | 0.56643 | 5.05 | 9131.0536 | 4622.061 | 13753.1146 | 3.5868 | 0.56643 | 4.1533 | 7304.8429 | 4622.061 | 11926.9038 | 1 | 0.48 | 0.60967 | 3 | 2 | 1201000 | 14033.7904 | 3784.3163 | 189.2158 | 206.2967 | 3388.8037 | 20809.6755 | 82.3748 | 12170.31 | 3784.3163 | 189.2158 | 178.9036 | 3416.1969 | 18739.1418 | 81.8773 |  | 5.153 | 4.575 | 0.57799 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.94804 | 2 | 5 | 0.33829 | 0.85429 | 1 | 8 | 0.48 | 0.60967 | 36 | 0.78732 | 4.575 | 3 | 2 | 455000 | 746000 | 11731.0829 | 0.54515 | 0.36583 | 0.11831 | 0.21703 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 9185.1149 | 10205.6832 | 2302.7075 | 0.94804 | 0.77293 | 1779.8363 | 35.3423 | 5035.9922 | 0 | 3784.3163 | 189.2158 | 206.2967 | 3388.8037 | 20809.6755 | 9867.6026 | 0.55756 | 0.38313 | 0.14386 | 0.25801 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 7321.6346 | 8135.1496 | 2302.7075 | 0.94804 | 0.77293 | 1779.8363 | 35.3423 | 5035.9922 | 0 | 3784.3163 | 189.2158 | 178.9036 | 3416.1969 | 18739.1418
| 12 | PT12 | urb. | 0.93429 | 0.11839 | 1.0527 | 1902.752 | 966.039 | 2868.7911 | 0.74743 | 0.11839 | 0.86582 | 1522.2016 | 966.039 | 2488.2406 | 1 | 0.09 | 0.148 | 2 | 0.5 | 264000 | 2927.3378 | 646.547 | 32.3273 | 43.0319 | 571.1878 | 4259.4895 | 80.7604 | 2539.0211 | 646.547 | 32.3273 | 37.3236 | 576.896 | 3828.0265 | 80.0709 |  | 1.0742 | 0.95336 | 0.1208 | 1 | 2 | 0.148 | 0.81624 | 2 | 2 | 0.148 | 0.40812 | 1 | 2 | 0.09 | 0.148 | 30 | 0.60811 | 0.95336 | 2 | 0.5 | 100000 | 164000 | 2446.0579 | 0.5453 | 0.36604 | 0.13778 | 0.25267 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 1828.0099 | 2031.1221 | 481.2799 | 0.81624 | 0.56247 | 270.707 | 27.7487 | 975.5675 | 0 | 646.547 | 32.3273 | 43.0319 | 571.1878 | 4259.4895 | 2057.7411 | 0.55774 | 0.38338 | 0.16752 | 0.30035 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 1439.6931 | 1599.659 | 481.2799 | 0.81624 | 0.56247 | 270.707 | 27.7487 | 975.5675 | 0 | 646.547 | 32.3273 | 37.3236 | 576.896 | 3828.0265
| 13 | PT ETA | tert. | 2.55 | 0.23 | 2.78 | 5193.2571 | 1876.8 | 7070.0571 | 2.55 | 0.23 | 2.78 | 5193.2571 | 1876.8 | 7070.0571 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 0.92 | 606000 | 7070.0571 | 1426.4031 | 71.3202 | 106.0509 | 1249.0321 | 9992.3914 | 83.2542 | 7070.0571 | 1426.4031 | 71.3202 | 106.0509 | 1249.0321 | 9992.3914 | 83.2542 |  | 2.78 | 2.55 | 0.23 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.80648 | 2 | 2 | 0.148 | 0.77703 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 2.55 | 3 | 0.92 | 205000 | 401000 | 6153.7371 | 0.51947 | 0.34481 | 0.10053 | 0.19353 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 4962.7822 | 5514.2024 | 916.32 | 0.80648 | 0.64519 | 591.2031 | 30.3605 | 1947.2799 | 0 | 1426.4031 | 71.3202 | 106.0509 | 1249.0321 | 9992.3914 | 6153.7371 | 0.51947 | 0.34481 | 0.10053 | 0.19353 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 4962.7822 | 5514.2024 | 916.32 | 0.80648 | 0.64519 | 591.2031 | 30.3605 | 1947.2799 | 0 | 1426.4031 | 71.3202 | 106.0509 | 1249.0321 | 9992.3914
| 14 | PT Albaresor | tert. | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 509.1429 | 1224 | 1733.1429 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 509.1429 | 1224 | 1733.1429 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.13 | 261000 | 1733.1429 | 1038.7941 | 51.9397 | 25.9971 | 960.8573 | 3642.1502 | 73.9673 | 1733.1429 | 1038.7941 | 51.9397 | 25.9971 | 960.8573 | 3642.1502 | 73.9673 |  | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.52596 | 2 | 2 | 0.148 | 0.50676 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 0.25 | 2 | 0.13 | 205000 | 56000 | 1135.5429 | 0.66621 | 0.55357 | 0.69872 | 0.96442 | 1095.1411 | 0.91955 | 0.68083 | 745.6094 | 32.0376 | 2327.2942 | 40.4018 | 44.8908 | 597.6 | 0.52596 | 0.4906 | 293.1847 | 23.086 | 1269.9651 | 0 | 1038.7941 | 51.9397 | 25.9971 | 960.8573 | 3642.1502 | 1135.5429 | 0.66621 | 0.55357 | 0.69872 | 0.96442 | 1095.1411 | 0.91955 | 0.68083 | 745.6094 | 32.0376 | 2327.2942 | 40.4018 | 44.8908 | 597.6 | 0.52596 | 0.4906 | 293.1847 | 23.086 | 1269.9651 | 0 | 1038.7941 | 51.9397 | 25.9971 | 960.8573 | 3642.1502
| 15 | PT IAS Troianu | tert. | 0.3 | 0.125 | 0.425 | 610.9714 | 1020 | 1630.9714 | 0.3 | 0.125 | 0.425 | 610.9714 | 1020 | 1630.9714 | 1 | 0.09 | 0.148 | 2 | 0.18 | 173000 | 1630.9714 | 660.1038 | 33.0052 | 24.4646 | 602.634 | 2834.3966 | 78.8036 | 1630.9714 | 660.1038 | 33.0052 | 24.4646 | 602.634 | 2834.3966 | 78.8036 |  | 0.425 | 0.3 | 0.125 | 1 | 2 | 0.148 | 0.84459 | 2 | 2 | 0.148 | 0.4223 | 1 | 2 | 0.09 | 0.148 | 30 | 0.60811 | 0.3 | 2 | 0.18 | 100000 | 73000 | 1132.9714 | 0.6256 | 0.4958 | 0.34127 | 0.54551 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 514.9234 | 572.1371 | 498 | 0.84459 | 0.57081 | 284.2638 | 28.16 | 1009.4595 | 0 | 660.1038 | 33.0052 | 24.4646 | 602.634 | 2834.3966 | 1132.9714 | 0.6256 | 0.4958 | 0.34127 | 0.54551 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 514.9234 | 572.1371 | 498 | 0.84459 | 0.57081 | 284.2638 | 28.16 | 1009.4595 | 0 | 660.1038 | 33.0052 | 24.4646 | 602.634 | 2834.3966
| 16 | PT Edion SRL | tert. | 0.3 | 0 | 0.3 | 610.9714 | 0 | 610.9714 | 0.3 | 0 | 0.3 | 610.9714 | 0 | 610.9714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 610.9714 | 0 | 0 | 9.1646 | 0 | 678.8571 | 90 | 610.9714 | 0 | 0 | 9.1646 | 0 | 678.8571 | 90 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.18 | 0 | 73000 | 610.9714 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9714 | 678.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1646 | 0 | 678.8571 | 610.9714 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9714 | 678.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1646 | 0 | 678.8571
| 17 | PT Gara Raureni | tert. | 0.1 | 0 | 0.1 | 203.6571 | 0 | 203.6571 | 0.1 | 0 | 0.1 | 203.6571 | 0 | 203.6571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 25000 | 203.6571 | 0 | 0 | 3.0549 | 0 | 226.2857 | 90 | 203.6571 | 0 | 0 | 3.0549 | 0 | 226.2857 | 90 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.11 | 0 | 25000 | 203.6571 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6571 | 226.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0549 | 0 | 226.2857 | 203.6571 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6571 | 226.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0549 | 0 | 226.2857
| 18 | PT Supca 2001 | tert. | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 509.1429 | 1305.6 | 1814.7429 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 509.1429 | 1305.6 | 1814.7429 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.13 | 261000 | 1814.7429 | 1101.5724 | 55.0786 | 27.2211 | 1019.2727 | 3800.8958 | 74.5618 | 1814.7429 | 1101.5724 | 55.0786 | 27.2211 | 1019.2727 | 3800.8958 | 74.5618 |  | 0.41 | 0.25 | 0.16 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.56103 | 2 | 2 | 0.148 | 0.54054 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 0.25 | 2 | 0.13 | 205000 | 56000 | 1177.3029 | 0.67386 | 0.56446 | 0.68167 | 0.9534 | 1122.4402 | 0.94247 | 0.68702 | 771.1355 | 32.3286 | 2385.3078 | 54.8626 | 60.9585 | 637.44 | 0.56103 | 0.51838 | 330.437 | 24.3932 | 1354.6295 | 0 | 1101.5724 | 55.0786 | 27.2211 | 1019.2727 | 3800.8958 | 1177.3029 | 0.67386 | 0.56446 | 0.68167 | 0.9534 | 1122.4402 | 0.94247 | 0.68702 | 771.1355 | 32.3286 | 2385.3078 | 54.8626 | 60.9585 | 637.44 | 0.56103 | 0.51838 | 330.437 | 24.3932 | 1354.6295 | 0 | 1101.5724 | 55.0786 | 27.2211 | 1019.2727 | 3800.8958
| 19 | PT IMSAT SA | tert. | 0.33 | 0 | 0.33 | 672.0686 | 0 | 672.0686 | 0.33 | 0 | 0.33 | 672.0686 | 0 | 672.0686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 672.0686 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 746.7429 | 90 | 672.0686 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 746.7429 | 90 |  | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 0.18 | 0 | 73000 | 672.0686 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.0686 | 746.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 746.7429 | 672.0686 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.0686 | 746.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 746.7429
| 20 | Case zona Meteor | urb. | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 916.4571 | 1632 | 2548.4571 | 0.36 | 0.2 | 0.56 | 733.1657 | 1632 | 2365.1657 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 124000 | 2600.4665 | 0 | 0 | 38.2269 | 0 | 2889.4072 | 88.2 | 2413.4344 | 0 | 0 | 35.4775 | 0 | 2681.5938 | 88.2 |  | 0.66327 | 0.45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66327 | 2 | 0.35 | 0 | 124000 | 1787.4052 | 0.64532 | 0.50549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.4052 | 1986.0058 | 813.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.4014 | 0 | 0 | 38.2269 | 0 | 2889.4072 | 1600.3732 | 0.67065 | 0.54082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.3732 | 1778.1924 | 813.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.4014 | 0 | 0 | 35.4775 | 0 | 2681.5938
| 21 | Casa Berbece | urb. | 0.03 | 0 | 0.03 | 61.0971 | 0 | 61.0971 | 0.024 | 0 | 0.024 | 48.8777 | 0 | 48.8777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 10000 | 62.344 | 0 | 0 | 0.91646 | 0 | 69.2711 | 88.2 | 49.8752 | 0 | 0 | 0.73317 | 0 | 55.4169 | 88.2 |  | 0.030612 | 0.030612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030612 | 1 | 0.035 | 0 | 10000 | 62.344 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.344 | 69.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91646 | 0 | 69.2711 | 49.8752 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8752 | 55.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73317 | 0 | 55.4169
| 22 | Casa Sodolescu | urb. | 0.05 | 0 | 0.05 | 101.8286 | 0 | 101.8286 | 0.04 | 0 | 0.04 | 81.4629 | 0 | 81.4629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.055 | 15000 | 103.9067 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 115.4519 | 88.2 | 83.1254 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 92.3615 | 88.2 |  | 0.05102 | 0.05102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05102 | 1 | 0.055 | 0 | 15000 | 103.9067 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9067 | 115.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 115.4519 | 83.1254 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1254 | 92.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 92.3615
| 23 | Casa Ungureanu | urb. | 0.06 | 0 | 0.06 | 122.1943 | 0 | 122.1943 | 0.048 | 0 | 0.048 | 97.7554 | 0 | 97.7554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 17000 | 124.688 | 0 | 0 | 1.8329 | 0 | 138.5423 | 88.2 | 99.7504 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 110.8338 | 88.2 |  | 0.061224 | 0.061224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061224 | 1 | 0.07 | 0 | 17000 | 124.688 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.688 | 138.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8329 | 0 | 138.5423 | 99.7504 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7504 | 110.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 110.8338
| 24 | Casa Doctor | urb. | 0.03 | 0 | 0.03 | 61.0971 | 0 | 61.0971 | 0.024 | 0 | 0.024 | 48.8777 | 0 | 48.8777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 10000 | 62.344 | 0 | 0 | 0.91646 | 0 | 69.2711 | 88.2 | 49.8752 | 0 | 0 | 0.73317 | 0 | 55.4169 | 88.2 |  | 0.030612 | 0.030612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030612 | 1 | 0.035 | 0 | 10000 | 62.344 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.344 | 69.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91646 | 0 | 69.2711 | 49.8752 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8752 | 55.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73317 | 0 | 55.4169
| 25 | Casa Iordache | urb. | 0.12 | 0 | 0.12 | 244.3886 | 0 | 244.3886 | 0.096 | 0 | 0.096 | 195.5109 | 0 | 195.5109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 34000 | 249.3761 | 0 | 0 | 3.6658 | 0 | 277.0845 | 88.2 | 199.5009 | 0 | 0 | 2.9327 | 0 | 221.6676 | 88.2 |  | 0.12245 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 2 | 0.07 | 0 | 34000 | 249.3761 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3761 | 277.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6658 | 0 | 277.0845 | 199.5009 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5009 | 221.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9327 | 0 | 221.6676
| 26 | Case zona Meteor | urb. | 0.8 | 0.2 | 1 | 1629.2571 | 1632 | 3261.2571 | 0.64 | 0.2 | 0.84 | 1303.4057 | 1632 | 2935.4057 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 177000 | 3327.8134 | 0 | 0 | 48.9189 | 0 | 3697.5705 | 88.2 | 2995.312 | 0 | 0 | 44.0311 | 0 | 3328.1244 | 88.2 |  | 1.0204 | 0.81633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 2 | 0.55 | 0 | 177000 | 2514.7522 | 0.59015 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.7522 | 2794.1691 | 813.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.4014 | 0 | 0 | 48.9189 | 0 | 3697.5705 | 2182.2507 | 0.60966 | 0.45578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.2507 | 2424.723 | 813.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.4014 | 0 | 0 | 44.0311 | 0 | 3328.1244
| 27 | PT5 bis provenit din CT5 pentru blocuri noi in zona Ostroveni | urb. | 3 | 0.5 | 3.5 | 6109.7143 | 4080 | 10189.7143 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 4887.7714 | 4080 | 8967.7714 | 2 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 0.92 | 1171000 | 10397.6676 | 4412.1856 | 220.6093 | 152.8457 | 4038.7306 | 18305.0918 | 77.7294 | 9150.7872 | 4412.1856 | 220.6093 | 134.5166 | 4057.0598 | 16919.669 | 76.9804 |  | 3.5714 | 3.0612 | 1 | 1 | 11 | 1.0667 | 0.9375 | 2 | 7 | 0.50806 | 0.98414 | 2 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 2.5714 | 3 | 0.92 | 770000 | 401000 | 8365.0146 | 0.56087 | 0.38776 | 0.28451 | 0.50727 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 4121.7346 | 4579.7051 | 2032.6531 | 0.50211 | 0.52709 | 1071.3856 | 24.1011 | 4445.3867 | 0 | 4412.1856 | 220.6093 | 152.8457 | 4038.7306 | 18305.0918 | 7118.1341 | 0.57601 | 0.40887 | 0.34338 | 0.59612 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 2874.8541 | 3194.2823 | 2032.6531 | 0.50211 | 0.52709 | 1071.3856 | 24.1011 | 4445.3867 | 0 | 4412.1856 | 220.6093 | 134.5166 | 4057.0598 | 16919.669
| Total Zona 1 |  |  | 73.1597 | 9.7566 | 82.9163 | 148994.9714 | 79613.8318 | 228608.8031 | 59.3438 | 9.7566 | 69.1004 | 120857.8194 | 79613.8318 | 200471.6512 | - | 8.54 | 11.3669 | 81.315 |  | 18259000 | 232993.9703 | 62262.4756 | 3113.1238 | 3429.132 | 55838.525 | 347795.074 | 81.7859 | 204282.5908 | 62262.4756 | 3113.1238 | 3007.0748 | 56251.1733 | 315893.5411 | 81.2688 | [45 empty] | 118.3053 | [24 empty] | 108.8963
PUNCTE TERMICE ZONA 2
| 1 | PT13 | urb. | 7.4604 | 0.86069 | 8.3211 | 15193.7066 | 7023.2587 | 22216.9653 | 5.9683 | 0.86069 | 6.829 | 12154.9653 | 7023.2587 | 19178.224 | 2 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 3 | 1801000 | 22670.3728 | 5951.4707 | 297.5735 | 333.2545 | 5320.6427 | 33519.0198 | 82.1552 | 19569.6163 | 5951.4707 | 297.5735 | 287.6734 | 5366.2238 | 30073.7349 | 81.6142 |  | 8.4909 | 7.6127 | 0.87826 | 1 | 11 | 1.0667 | 0.82337 | 2 | 7 | 0.50806 | 0.86433 | 2 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 7.6127 | 3 | 3 | 770000 | 1031000 | 19171.3903 | 0.54068 | 0.3596 | 0.11967 | 0.22133 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 14928.1103 | 16586.7893 | 3498.9824 | 0.86433 | 0.74612 | 2610.6707 | 34.1165 | 7652.2306 | 0 | 5951.4707 | 297.5735 | 333.2545 | 5320.6427 | 33519.0198 | 16070.6339 | 0.55225 | 0.37574 | 0.14582 | 0.26404 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 11827.3539 | 13141.5043 | 3498.9824 | 0.86433 | 0.74612 | 2610.6707 | 34.1165 | 7652.2306 | 0 | 5951.4707 | 297.5735 | 287.6734 | 5366.2238 | 30073.7349
| 2 | PT14 | urb. | 6.6252 | 0.68653 | 7.3117 | 13492.6683 | 5602.0814 | 19094.7497 | 5.3002 | 0.68653 | 5.9867 | 10794.1347 | 5602.0814 | 16396.216 | 1 | 0.6 | 0.79714 | 3 | 2.5 | 1448000 | 19484.4385 | 4509.7563 | 225.4878 | 286.4212 | 3997.8473 | 28010.4809 | 82.4427 | 16730.8327 | 4509.7563 | 225.4878 | 245.9432 | 4038.3253 | 24950.9189 | 81.899 |  | 7.4609 | 6.7604 | 0.70054 | 1 | 10 | 0.79714 | 0.87881 | 2 | 6 | 0.40334 | 0.86842 | 1 | 10 | 0.6 | 0.79714 | 35 | 0.75269 | 6.7604 | 3 | 2.5 | 557000 | 891000 | 16693.4856 | 0.53579 | 0.35278 | 0.10684 | 0.19941 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 13364.617 | 14849.5745 | 2790.9529 | 0.87881 | 0.71809 | 2004.1563 | 33.3912 | 6002.0493 | 0 | 4509.7563 | 225.4878 | 286.4212 | 3997.8473 | 28010.4809 | 13939.8798 | 0.54644 | 0.36763 | 0.13049 | 0.2388 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 10611.0112 | 11790.0125 | 2790.9529 | 0.87881 | 0.71809 | 2004.1563 | 33.3912 | 6002.0493 | 0 | 4509.7563 | 225.4878 | 245.9432 | 4038.3253 | 24950.9189
| 3 | PT18 | urb. | 3.7739 | 0.48494 | 4.2588 | 7685.7966 | 3957.1478 | 11642.9444 | 3.0191 | 0.48494 | 3.5041 | 6148.6373 | 3957.1478 | 10105.785 | 1 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 1.5 | 977000 | 11880.5555 | 3208.7355 | 160.4368 | 174.6442 | 2873.6546 | 17604.2738 | 82.4607 | 10312.0255 | 3208.7355 | 160.4368 | 151.5868 | 2896.712 | 15861.4628 | 81.9754 |  | 4.3457 | 3.8509 | 0.49484 | 1 | 7 | 0.50806 | 0.97399 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.86756 | 1 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 3.8509 | 3 | 1.5 | 385000 | 592000 | 9909.1073 | 0.54602 | 0.36705 | 0.11691 | 0.21411 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 7787.4673 | 8652.7415 | 1971.4482 | 0.97399 | 0.78031 | 1538.3355 | 35.6796 | 4311.5323 | 0 | 3208.7355 | 160.4368 | 174.6442 | 2873.6546 | 17604.2738 | 8340.5774 | 0.55859 | 0.38457 | 0.14209 | 0.25438 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 6218.9374 | 6909.9304 | 1971.4482 | 0.97399 | 0.78031 | 1538.3355 | 35.6796 | 4311.5323 | 0 | 3208.7355 | 160.4368 | 151.5868 | 2896.712 | 15861.4628
| 4 | PT19 | urb. | 1.0301 | 0 | 1.0301 | 2097.8424 | 0 | 2097.8424 | 0.82407 | 0 | 0.82407 | 1678.2739 | 0 | 1678.2739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 177000 | 2140.6555 | 0 | 0 | 31.4676 | 0 | 2378.5061 | 88.2 | 1712.5244 | 0 | 0 | 25.1741 | 0 | 1902.8049 | 88.2 |  | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 2 | 0.55 | 0 | 177000 | 2140.6555 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.6555 | 2378.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4676 | 0 | 2378.5061 | 1712.5244 | 0.48768 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.5244 | 1902.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1741 | 0 | 1902.8049
| 5 | PT21 | urb. | 0.29946 | 0.035754 | 0.33521 | 609.8724 | 291.7505 | 901.6229 | 0.23957 | 0.035754 | 0.27532 | 487.8979 | 291.7505 | 779.6484 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 2 | 0.18 | 115000 | 920.0233 | 217.5313 | 10.8766 | 13.5243 | 193.1304 | 1375.5187 | 79.5884 | 795.5596 | 217.5313 | 10.8766 | 11.6947 | 194.96 | 1237.2256 | 78.7737 |  | 0.34206 | 0.30557 | 0.036483 | 1 | 1 | 0.057556 | 0.63388 | 2 | 1 | 0.057556 | 0.31694 | 1 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 30 | 0.60811 | 0.30557 | 2 | 0.18 | 42000 | 73000 | 774.6734 | 0.54233 | 0.3619 | 0.16826 | 0.31026 | 240.352 | 1 | 0.60811 | 146.16 | 30 | 487.2 | 534.3214 | 593.6905 | 145.3499 | 0.63388 | 0.49103 | 71.3713 | 24.2242 | 294.6282 | 0 | 217.5313 | 10.8766 | 13.5243 | 193.1304 | 1375.5187 | 650.2097 | 0.55421 | 0.37847 | 0.20487 | 0.36965 | 240.352 | 1 | 0.60811 | 146.16 | 30 | 487.2 | 409.8577 | 455.3974 | 145.3499 | 0.63388 | 0.49103 | 71.3713 | 24.2242 | 294.6282 | 0 | 217.5313 | 10.8766 | 11.6947 | 194.96 | 1237.2256
| 6 | PT22 | urb. | 3.3649 | 0.40503 | 3.77 | 6852.9256 | 3305.0199 | 10157.9455 | 2.6919 | 0.40503 | 3.097 | 5482.3405 | 3305.0199 | 8787.3604 | 1 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 1.2 | 881000 | 10365.2505 | 2867.6813 | 143.3841 | 152.3692 | 2571.9281 | 15571.0606 | 81.7534 | 8966.6943 | 2867.6813 | 143.3841 | 131.8104 | 2592.4869 | 14017.1092 | 81.1854 |  | 3.8469 | 3.4336 | 0.41329 | 1 | 7 | 0.50806 | 0.81348 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.72459 | 1 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 3.4336 | 3 | 1.2 | 385000 | 496000 | 8718.692 | 0.54273 | 0.36245 | 0.13207 | 0.24334 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 6597.052 | 7330.0578 | 1646.5585 | 0.81348 | 0.72714 | 1197.2813 | 33.2486 | 3601.0028 | 0 | 2867.6813 | 143.3841 | 152.3692 | 2571.9281 | 15571.0606 | 7320.1358 | 0.55469 | 0.37913 | 0.16077 | 0.28984 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 5198.4958 | 5776.1064 | 1646.5585 | 0.81348 | 0.72714 | 1197.2813 | 33.2486 | 3601.0028 | 0 | 2867.6813 | 143.3841 | 131.8104 | 2592.4869 | 14017.1092
| 7 | PT23 | urb. | 2.3392 | 0.30188 | 2.6411 | 4763.8858 | 2463.3602 | 7227.246 | 1.8713 | 0.30188 | 2.1732 | 3811.1087 | 2463.3602 | 6274.4689 | 1 | 0.26 | 0.33829 | 3 | 0.82 | 626000 | 7374.7409 | 1998.129 | 99.9064 | 108.4087 | 1789.8138 | 11058.0396 | 81.543 | 6402.5193 | 1998.129 | 99.9064 | 94.117 | 1804.1055 | 9977.7934 | 80.9655 |  | 2.695 | 2.3869 | 0.30804 | 1 | 5 | 0.33829 | 0.9106 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.54007 | 1 | 5 | 0.26 | 0.33829 | 35 | 0.76858 | 2.3869 | 3 | 0.82 | 260000 | 366000 | 6147.4966 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12553 | 0.2298 | 1412.6811 | 1 | 0.76858 | 1085.76 | 35 | 3102.1714 | 4734.8154 | 5260.906 | 1227.2443 | 0.9106 | 0.74343 | 912.369 | 33.8546 | 2694.9621 | 0 | 1998.129 | 99.9064 | 108.4087 | 1789.8138 | 11058.0396 | 5175.275 | 0.55885 | 0.38494 | 0.15255 | 0.27297 | 1412.6811 | 1 | 0.76858 | 1085.76 | 35 | 3102.1714 | 3762.5938 | 4180.6598 | 1227.2443 | 0.9106 | 0.74343 | 912.369 | 33.8546 | 2694.9621 | 0 | 1998.129 | 99.9064 | 94.117 | 1804.1055 | 9977.7934
| 8 | PT25 | urb. | 2.369 | 0.30574 | 2.6748 | 4824.7202 | 2494.8171 | 7319.5372 | 1.8952 | 0.30574 | 2.201 | 3859.7761 | 2494.8171 | 6354.5932 | 1 | 0.26 | 0.33829 | 3 | 0.82 | 626000 | 7468.9155 | 2014.189 | 100.7095 | 109.7931 | 1803.6865 | 11179.6794 | 81.6054 | 6484.2788 | 2014.189 | 100.7095 | 95.3189 | 1818.1607 | 10085.6385 | 81.0336 |  | 2.7294 | 2.4174 | 0.31198 | 1 | 5 | 0.33829 | 0.92223 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.54696 | 1 | 5 | 0.26 | 0.33829 | 35 | 0.76858 | 2.4174 | 3 | 0.82 | 260000 | 366000 | 6225.9995 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12394 | 0.2269 | 1412.6811 | 1 | 0.76858 | 1085.76 | 35 | 3102.1714 | 4813.3183 | 5348.1315 | 1242.9161 | 0.92223 | 0.74698 | 928.429 | 34.0162 | 2729.3765 | 0 | 2014.189 | 100.7095 | 109.7931 | 1803.6865 | 11179.6794 | 5241.3627 | 0.55885 | 0.38494 | 0.15062 | 0.26953 | 1412.6811 | 1 | 0.76858 | 1085.76 | 35 | 3102.1714 | 3828.6815 | 4254.0906 | 1242.9161 | 0.92223 | 0.74698 | 928.429 | 34.0162 | 2729.3765 | 0 | 2014.189 | 100.7095 | 95.3189 | 1818.1607 | 10085.6385
| 9 | PT26 | urb. | 1.8133 | 0.23401 | 2.0473 | 3692.8196 | 1909.522 | 5602.3416 | 1.4506 | 0.23401 | 1.6846 | 2954.2557 | 1909.522 | 4863.7777 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 1.02 | 495000 | 5716.6751 | 1459.1322 | 72.9566 | 84.0351 | 1302.1404 | 8524.1261 | 80.9993 | 4963.0385 | 1459.1322 | 72.9566 | 72.9567 | 1313.2189 | 7686.752 | 80.359 |  | 2.089 | 1.8503 | 0.23879 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.83729 | 2 | 2 | 0.148 | 0.80671 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 1.8503 | 2 | 1.02 | 205000 | 290000 | 4765.3527 | 0.54624 | 0.36736 | 0.13652 | 0.24992 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 3574.3977 | 3971.553 | 951.3225 | 0.83729 | 0.65586 | 623.9322 | 30.8623 | 2021.664 | 0 | 1459.1322 | 72.9566 | 84.0351 | 1302.1404 | 8524.1261 | 4011.716 | 0.55885 | 0.38494 | 0.16591 | 0.29687 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2820.761 | 3134.1789 | 951.3225 | 0.83729 | 0.65586 | 623.9322 | 30.8623 | 2021.664 | 0 | 1459.1322 | 72.9566 | 72.9567 | 1313.2189 | 7686.752
| 10 | PT30-chimie | urb. | 1.6614 | 0.21441 | 1.8758 | 3383.4583 | 1749.5542 | 5133.0125 | 1.3291 | 0.21441 | 1.5435 | 2706.7666 | 1749.5542 | 4456.3208 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.92 | 472000 | 5237.7678 | 1384.6127 | 69.2306 | 76.9952 | 1238.3869 | 7911.1954 | 80.5365 | 4547.2661 | 1384.6127 | 69.2306 | 66.8448 | 1248.5373 | 7143.9713 | 79.8556 |  | 1.914 | 1.6953 | 0.21878 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.76714 | 2 | 2 | 0.148 | 0.73913 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 1.6953 | 2 | 0.92 | 205000 | 267000 | 4366.1412 | 0.54624 | 0.36736 | 0.149 | 0.27277 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 3175.1862 | 3527.9847 | 871.6266 | 0.76714 | 0.63033 | 549.4127 | 29.6611 | 1852.3016 | 0 | 1384.6127 | 69.2306 | 76.9952 | 1238.3869 | 7911.1954 | 3675.6395 | 0.55885 | 0.38494 | 0.18107 | 0.32401 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2484.6845 | 2760.7606 | 871.6266 | 0.76714 | 0.63033 | 549.4127 | 29.6611 | 1852.3016 | 0 | 1384.6127 | 69.2306 | 66.8448 | 1248.5373 | 7143.9713
| 11 | PT32 | urb. | 2.4971 | 0.25619 | 2.7533 | 5085.481 | 2090.5434 | 7176.0244 | 1.9977 | 0.25619 | 2.2539 | 4068.3848 | 2090.5434 | 6158.9282 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 0.92 | 606000 | 7322.4739 | 1543.4592 | 77.173 | 107.6404 | 1358.6459 | 10399.794 | 82.0658 | 6284.6206 | 1543.4592 | 77.173 | 92.3839 | 1373.9023 | 9246.6237 | 81.4657 |  | 2.8095 | 2.548 | 0.26142 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.91666 | 2 | 2 | 0.148 | 0.88318 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 2.548 | 3 | 0.92 | 205000 | 401000 | 6280.9666 | 0.53536 | 0.35218 | 0.10151 | 0.18961 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 5090.0117 | 5655.5685 | 1041.5072 | 0.91666 | 0.68003 | 708.2592 | 31.9999 | 2213.3164 | 0 | 1543.4592 | 77.173 | 107.6404 | 1358.6459 | 10399.794 | 5243.1134 | 0.54592 | 0.36691 | 0.124 | 0.22715 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 4052.1584 | 4502.3983 | 1041.5072 | 0.91666 | 0.68003 | 708.2592 | 31.9999 | 2213.3164 | 0 | 1543.4592 | 77.173 | 92.3839 | 1373.9023 | 9246.6237
| 12 | PT-bloc K (PT 20) | urb. | 0.41948 | 0.054137 | 0.47362 | 854.3087 | 441.7549 | 1296.0637 | 0.33559 | 0.054137 | 0.38972 | 683.447 | 441.7549 | 1125.2019 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 2 | 0.22 | 127000 | 1322.514 | 278.1249 | 13.9062 | 19.441 | 244.7777 | 1891.1788 | 81.4752 | 1148.1652 | 278.1249 | 13.9062 | 16.878 | 247.3406 | 1697.458 | 80.8587 |  | 0.48329 | 0.42804 | 0.055241 | 1 | 1 | 0.057556 | 0.95979 | 2 | 1 | 0.057556 | 0.4799 | 1 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 30 | 0.60811 | 0.42804 | 2 | 0.22 | 42000 | 85000 | 1102.432 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11909 | 0.21802 | 240.352 | 1 | 0.60811 | 146.16 | 30 | 487.2 | 862.08 | 957.8666 | 220.082 | 0.95979 | 0.59962 | 131.9649 | 29.5811 | 446.1122 | 0 | 278.1249 | 13.9062 | 19.441 | 244.7777 | 1891.1788 | 928.0832 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14473 | 0.25898 | 240.352 | 1 | 0.60811 | 146.16 | 30 | 487.2 | 687.7312 | 764.1458 | 220.082 | 0.95979 | 0.59962 | 131.9649 | 29.5811 | 446.1122 | 0 | 278.1249 | 13.9062 | 16.878 | 247.3406 | 1697.458
| 13 | PT-CPL (PT28) | urb. | 0.44939 | 0.057996 | 0.50739 | 915.2195 | 473.2513 | 1388.4708 | 0.35951 | 0.057996 | 0.41751 | 732.1756 | 473.2513 | 1205.4269 | 2 | 0.035 | 0.057556 | 2 | 0.26 | 182000 | 1416.807 | 390.5277 | 19.5264 | 20.8271 | 350.1742 | 2230.4631 | 77.95 | 1230.0275 | 390.5277 | 19.5264 | 18.0814 | 352.9199 | 2022.9303 | 77.0341 |  | 0.51774 | 0.45856 | 0.05918 | 1 | 2 | 0.148 | 0.39987 | 2 | 1 | 0.057556 | 0.51411 | 2 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 30 | 0.60811 | 0.45856 | 2 | 0.26 | 84000 | 98000 | 1181.0335 | 0.54624 | 0.36736 | 0.22233 | 0.40702 | 480.704 | 1 | 0.60811 | 292.32 | 30 | 974.4 | 700.3295 | 778.1439 | 235.7735 | 0.51411 | 0.41653 | 98.2077 | 20.549 | 477.9192 | 0 | 390.5277 | 19.5264 | 20.8271 | 350.1742 | 2230.4631 | 994.254 | 0.55885 | 0.38494 | 0.27019 | 0.48348 | 480.704 | 1 | 0.60811 | 292.32 | 30 | 974.4 | 513.55 | 570.6111 | 235.7735 | 0.51411 | 0.41653 | 98.2077 | 20.549 | 477.9192 | 0 | 390.5277 | 19.5264 | 18.0814 | 352.9199 | 2022.9303
| 14 | PT Gradinita | tert. | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 509.1429 | 816 | 1325.1429 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 509.1429 | 816 | 1325.1429 | 2 | 0.035 | 0.057556 | 2 | 0.13 | 140000 | 1325.1429 | 522.387 | 26.1194 | 19.8771 | 476.3905 | 2277.5663 | 79.0991 | 1325.1429 | 522.387 | 26.1194 | 19.8771 | 476.3905 | 2277.5663 | 79.0991 |  | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 1 | 2 | 0.148 | 0.67568 | 2 | 1 | 0.057556 | 0.86873 | 2 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 30 | 0.60811 | 0.25 | 2 | 0.13 | 84000 | 56000 | 926.7429 | 0.62138 | 0.4898 | 0.32231 | 0.5187 | 480.704 | 1 | 0.60811 | 292.32 | 30 | 974.4 | 446.0389 | 495.5987 | 398.4 | 0.86873 | 0.57748 | 230.067 | 28.4889 | 807.5676 | 0 | 522.387 | 26.1194 | 19.8771 | 476.3905 | 2277.5663 | 926.7429 | 0.62138 | 0.4898 | 0.32231 | 0.5187 | 480.704 | 1 | 0.60811 | 292.32 | 30 | 974.4 | 446.0389 | 495.5987 | 398.4 | 0.86873 | 0.57748 | 230.067 | 28.4889 | 807.5676 | 0 | 522.387 | 26.1194 | 19.8771 | 476.3905 | 2277.5663
| 15 | PT Alfatop | tert. | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1018.2857 | 1020 | 2038.2857 | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1018.2857 | 1020 | 2038.2857 | 1 | 0.09 | 0.148 | 2 | 0.26 | 198000 | 2038.2857 | 660.1038 | 33.0052 | 30.5743 | 596.5243 | 3286.968 | 80.1593 | 2038.2857 | 660.1038 | 33.0052 | 30.5743 | 596.5243 | 3286.968 | 80.1593 |  | 0.625 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 0.148 | 0.84459 | 2 | 2 | 0.148 | 0.4223 | 1 | 2 | 0.09 | 0.148 | 30 | 0.60811 | 0.5 | 2 | 0.26 | 100000 | 98000 | 1540.2857 | 0.57834 | 0.42857 | 0.23206 | 0.40126 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 922.2377 | 1024.7086 | 498 | 0.84459 | 0.57081 | 284.2638 | 28.16 | 1009.4595 | 0 | 660.1038 | 33.0052 | 30.5743 | 596.5243 | 3286.968 | 1540.2857 | 0.57834 | 0.42857 | 0.23206 | 0.40126 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 922.2377 | 1024.7086 | 498 | 0.84459 | 0.57081 | 284.2638 | 28.16 | 1009.4595 | 0 | 660.1038 | 33.0052 | 30.5743 | 596.5243 | 3286.968
| 16 | PT BCR Valcea | tert. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 98000 | 1018.2857 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286 | 90 | 1018.2857 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286 | 90 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.26 | 0 | 98000 | 1018.2857 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.2857 | 1131.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286 | 1018.2857 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.2857 | 1131.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286
| 17 | PT Finante 1 | tert. | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1894.0114 | 1060.8 | 2954.8114 | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1894.0114 | 1060.8 | 2954.8114 | 1 | 0.09 | 0.148 | 2 | 0.5 | 264000 | 2954.8114 | 676.2551 | 33.8128 | 44.3222 | 598.1202 | 4323.575 | 82.1758 | 2954.8114 | 676.2551 | 33.8128 | 44.3222 | 598.1202 | 4323.575 | 82.1758 |  | 1.06 | 0.93 | 0.13 | 1 | 2 | 0.148 | 0.87838 | 2 | 2 | 0.148 | 0.43919 | 1 | 2 | 0.09 | 0.148 | 30 | 0.60811 | 0.93 | 2 | 0.5 | 100000 | 164000 | 2436.8914 | 0.53951 | 0.37332 | 0.13683 | 0.25362 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 1818.8434 | 2020.9371 | 517.92 | 0.87838 | 0.58004 | 300.4151 | 28.6154 | 1049.8378 | 0 | 676.2551 | 33.8128 | 44.3222 | 598.1202 | 4323.575 | 2436.8914 | 0.53951 | 0.37332 | 0.13683 | 0.25362 | 618.048 | 1 | 0.60811 | 375.84 | 30 | 1252.8 | 1818.8434 | 2020.9371 | 517.92 | 0.87838 | 0.58004 | 300.4151 | 28.6154 | 1049.8378 | 0 | 676.2551 | 33.8128 | 44.3222 | 598.1202 | 4323.575
| 18 | PT DCB | tert. | 0.19 | 0 | 0.19 | 386.9486 | 0 | 386.9486 | 0.19 | 0 | 0.19 | 386.9486 | 0 | 386.9486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 49000 | 386.9486 | 0 | 0 | 5.8042 | 0 | 429.9429 | 90 | 386.9486 | 0 | 0 | 5.8042 | 0 | 429.9429 | 90 |  | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2 | 0.11 | 0 | 49000 | 386.9486 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9486 | 429.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8042 | 0 | 429.9429 | 386.9486 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9486 | 429.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8042 | 0 | 429.9429
| 19 | PT Ham Turist | tert. | 0.02 | 0 | 0.02 | 40.7314 | 0 | 40.7314 | 0.02 | 0 | 0.02 | 40.7314 | 0 | 40.7314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.022 | 3500 | 40.7314 | 0 | 0 | 0.61097 | 0 | 45.2571 | 90 | 40.7314 | 0 | 0 | 0.61097 | 0 | 45.2571 | 90 |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.022 | 0 | 3500 | 40.7314 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7314 | 45.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61097 | 0 | 45.2571 | 40.7314 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7314 | 45.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61097 | 0 | 45.2571
| 20 | PT Mc Donald | tert. | 0.43 | 0.17 | 0.6 | 875.7257 | 1387.2 | 2262.9257 | 0.43 | 0.17 | 0.6 | 875.7257 | 1387.2 | 2262.9257 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.22 | 290000 | 2262.9257 | 1202.8893 | 60.1445 | 33.9439 | 1108.8009 | 4408.7482 | 76.4781 | 2262.9257 | 1202.8893 | 60.1445 | 33.9439 | 1108.8009 | 4408.7482 | 76.4781 |  | 0.6 | 0.43 | 0.17 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.59609 | 2 | 2 | 0.148 | 0.57432 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 0.43 | 2 | 0.22 | 205000 | 85000 | 1585.6457 | 0.62018 | 0.4881 | 0.46581 | 0.75109 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 394.6907 | 438.5453 | 677.28 | 0.59609 | 0.54289 | 367.6893 | 25.5465 | 1439.2938 | 0 | 1202.8893 | 60.1445 | 33.9439 | 1108.8009 | 4408.7482 | 1585.6457 | 0.62018 | 0.4881 | 0.46581 | 0.75109 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 394.6907 | 438.5453 | 677.28 | 0.59609 | 0.54289 | 367.6893 | 25.5465 | 1439.2938 | 0 | 1202.8893 | 60.1445 | 33.9439 | 1108.8009 | 4408.7482
| 21 | PT Socom Progresul | tert. | 0.23 | 0 | 0.23 | 468.4114 | 0 | 468.4114 | 0.23 | 0 | 0.23 | 468.4114 | 0 | 468.4114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 56000 | 468.4114 | 0 | 0 | 7.0262 | 0 | 520.4571 | 90 | 468.4114 | 0 | 0 | 7.0262 | 0 | 520.4571 | 90 |  | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2 | 0.13 | 0 | 56000 | 468.4114 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.4114 | 520.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0262 | 0 | 520.4571 | 468.4114 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.4114 | 520.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0262 | 0 | 520.4571
| 22 | PT Sc Ofiteri | tert. | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 2118.0343 | 2856 | 4974.0343 | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 2118.0343 | 2856 | 4974.0343 | 1 | 0.31 | 0.40334 | 2 | 0.55 | 483000 | 4974.0343 | 2311.8259 | 115.5913 | 74.6105 | 2121.6241 | 8866.6407 | 80.0265 | 4974.0343 | 2311.8259 | 115.5913 | 74.6105 | 2121.6241 | 8866.6407 | 80.0265 |  | 1.39 | 1.04 | 0.35 | 1 | 6 | 0.40334 | 0.86775 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.61363 | 1 | 6 | 0.31 | 0.40334 | 35 | 0.76858 | 1.04 | 2 | 0.55 | 306000 | 177000 | 3579.6343 | 0.60435 | 0.46557 | 0.28437 | 0.47054 | 1684.3506 | 1 | 0.76858 | 1294.56 | 35 | 3698.7429 | 1895.2837 | 2105.8708 | 1394.4 | 0.86775 | 0.72954 | 1017.2659 | 33.222 | 3062.027 | 0 | 2311.8259 | 115.5913 | 74.6105 | 2121.6241 | 8866.6407 | 3579.6343 | 0.60435 | 0.46557 | 0.28437 | 0.47054 | 1684.3506 | 1 | 0.76858 | 1294.56 | 35 | 3698.7429 | 1895.2837 | 2105.8708 | 1394.4 | 0.86775 | 0.72954 | 1017.2659 | 33.222 | 3062.027 | 0 | 2311.8259 | 115.5913 | 74.6105 | 2121.6241 | 8866.6407
| 23 | PT Valceana SA | tert. | 0.58 | 0 | 0.58 | 1181.2114 | 0 | 1181.2114 | 0.58 | 0 | 0.58 | 1181.2114 | 0 | 1181.2114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 109000 | 1181.2114 | 0 | 0 | 17.7182 | 0 | 1312.4571 | 90 | 1181.2114 | 0 | 0 | 17.7182 | 0 | 1312.4571 | 90 |  | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2 | 0.3 | 0 | 109000 | 1181.2114 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.2114 | 1312.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7182 | 0 | 1312.4571 | 1181.2114 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.2114 | 1312.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7182 | 0 | 1312.4571
| 24 | PT Finante2 | tert. | 0.35 | 0 | 0.35 | 712.8 | 0 | 712.8 | 0.35 | 0 | 0.35 | 712.8 | 0 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 73000 | 712.8 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 792 | 90 | 712.8 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 792 | 90 |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2 | 0.18 | 0 | 73000 | 712.8 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 792 | 712.8 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 792
| 25 | Hotel Sofian | tert. | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.6 | 395000 | 4266.5486 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852 | 80.8207 | 4266.5486 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852 | 80.8207 |  | 1.3956 | 1.163 | 0.2326 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.8156 | 2 | 2 | 0.148 | 0.78581 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 1.163 | 2 | 0.6 | 205000 | 190000 | 3339.8702 | 0.56161 | 0.40476 | 0.20026 | 0.35659 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2148.9152 | 2387.6836 | 926.6784 | 0.8156 | 0.64843 | 600.8887 | 30.5129 | 1969.2926 | 0 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852 | 3339.8702 | 0.56161 | 0.40476 | 0.20026 | 0.35659 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2148.9152 | 2387.6836 | 926.6784 | 0.8156 | 0.64843 | 600.8887 | 30.5129 | 1969.2926 | 0 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852
| 26 | SC Kamikom | tert. | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 407.3143 | 326.4 | 733.7143 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 407.3143 | 326.4 | 733.7143 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 2 | 0.11 | 91000 | 733.7143 | 228.8908 | 11.4445 | 11.0057 | 206.4406 | 1181.3407 | 79.5837 | 733.7143 | 228.8908 | 11.4445 | 11.0057 | 206.4406 | 1181.3407 | 79.5837 |  | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 1 | 1 | 0.057556 | 0.69498 | 2 | 1 | 0.057556 | 0.34749 | 1 | 1 | 0.035 | 0.057556 | 30 | 0.60811 | 0.2 | 2 | 0.11 | 42000 | 49000 | 574.3543 | 0.56161 | 0.40476 | 0.23502 | 0.41847 | 240.352 | 1 | 0.60811 | 146.16 | 30 | 487.2 | 334.0023 | 371.1137 | 159.36 | 0.69498 | 0.51914 | 82.7308 | 25.6111 | 323.027 | 0 | 228.8908 | 11.4445 | 11.0057 | 206.4406 | 1181.3407 | 574.3543 | 0.56161 | 0.40476 | 0.23502 | 0.41847 | 240.352 | 1 | 0.60811 | 146.16 | 30 | 487.2 | 334.0023 | 371.1137 | 159.36 | 0.69498 | 0.51914 | 82.7308 | 25.6111 | 323.027 | 0 | 228.8908 | 11.4445 | 11.0057 | 206.4406 | 1181.3407
| 27 | SC Univers | tert. | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1.163 | 0.2326 | 1.3956 | 2368.5326 | 1898.016 | 4266.5486 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.6 | 395000 | 4266.5486 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852 | 80.8207 | 4266.5486 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852 | 80.8207 |  | 1.3956 | 1.163 | 0.2326 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.8156 | 2 | 2 | 0.148 | 0.78581 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 1.163 | 2 | 0.6 | 205000 | 190000 | 3339.8702 | 0.56161 | 0.40476 | 0.20026 | 0.35659 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2148.9152 | 2387.6836 | 926.6784 | 0.8156 | 0.64843 | 600.8887 | 30.5129 | 1969.2926 | 0 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852 | 3339.8702 | 0.56161 | 0.40476 | 0.20026 | 0.35659 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 2148.9152 | 2387.6836 | 926.6784 | 0.8156 | 0.64843 | 600.8887 | 30.5129 | 1969.2926 | 0 | 1436.0887 | 71.8044 | 63.9982 | 1300.2861 | 6887.8852
| 28 | PT Mall | tert. | 2.17 | 0.434 | 2.604 | 4419.36 | 3541.44 | 7960.8 | 2.17 | 0.434 | 2.604 | 4419.36 | 3541.44 | 7960.8 | 1 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 0.75 | 725000 | 7960.8 | 2954.2834 | 147.7142 | 119.412 | 2687.1572 | 12988.206 | 81.9817 | 7960.8 | 2954.2834 | 147.7142 | 119.412 | 2687.1572 | 12988.206 | 81.9817 |  | 2.604 | 2.17 | 0.434 | 1 | 7 | 0.50806 | 0.85424 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.7609 | 1 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 2.17 | 3 | 0.75 | 385000 | 340000 | 6231.744 | 0.56161 | 0.40476 | 0.1912 | 0.34046 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 4110.104 | 4566.7822 | 1729.056 | 0.85424 | 0.74253 | 1283.8834 | 33.9524 | 3781.4237 | 0 | 2954.2834 | 147.7142 | 119.412 | 2687.1572 | 12988.206 | 6231.744 | 0.56161 | 0.40476 | 0.1912 | 0.34046 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 4110.104 | 4566.7822 | 1729.056 | 0.85424 | 0.74253 | 1283.8834 | 33.9524 | 3781.4237 | 0 | 2954.2834 | 147.7142 | 119.412 | 2687.1572 | 12988.206
| 29 | PT UM Vladesti | tert. | 5 | 1 | 6 | 10182.8571 | 8160 | 18342.8571 | 5 | 1 | 6 | 10182.8571 | 8160 | 18342.8571 | 2 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 2 | 1516000 | 18342.8571 | 6460.6198 | 323.031 | 275.1429 | 5862.4459 | 29232.4881 | 82.8027 | 18342.8571 | 6460.6198 | 323.031 | 275.1429 | 5862.4459 | 29232.4881 | 82.8027 |  | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1.0667 | 0.9375 | 2 | 7 | 0.50806 | 0.98414 | 2 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 5 | 3 | 2 | 770000 | 746000 | 14358.8571 | 0.56161 | 0.40476 | 0.16596 | 0.29552 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 10115.5771 | 11239.5302 | 3984 | 0.98414 | 0.78309 | 3119.8198 | 35.8067 | 8712.9579 | 0 | 6460.6198 | 323.031 | 275.1429 | 5862.4459 | 29232.4881 | 14358.8571 | 0.56161 | 0.40476 | 0.16596 | 0.29552 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 10115.5771 | 11239.5302 | 3984 | 0.98414 | 0.78309 | 3119.8198 | 35.8067 | 8712.9579 | 0 | 6460.6198 | 323.031 | 275.1429 | 5862.4459 | 29232.4881
| Total Zona 2 |  |  | 48.8188 | 6.7115 | 55.5303 | 99422.8902 | 54765.9334 | 154188.8236 | 41.9982 | 6.7115 | 48.7097 | 85532.3492 | 54765.9334 | 140298.2826 | - | 5.855 | 7.8435 | 54.752 |  | 13418500 | 156255.2474 | 43712.7824 | 2185.6391 | 2312.8324 | 39302.9044 | 236226.1822 | 81.9095 | 142081.226 | 43712.7824 | 2185.6391 | 2104.4742 | 39504.969 | 220477.2695 | 81.5518 | [45 empty] | 88.5935 | [24 empty] | 82.2999
PUNCTE TERMICE ZONA 3
| 1 | PT33 | urb. | 5.6211 | 0.72543 | 6.3465 | 11447.7466 | 5919.5212 | 17367.2678 | 4.4969 | 0.72543 | 5.2223 | 9158.1973 | 5919.5212 | 15077.7185 | 1 | 0.6 | 0.79714 | 3 | 2 | 1303000 | 17721.7018 | 4668.4715 | 233.4236 | 260.509 | 4174.5389 | 26216.2681 | 82.1696 | 15385.427 | 4668.4715 | 233.4236 | 226.1658 | 4208.8821 | 23620.4072 | 81.6523 |  | 6.476 | 5.7358 | 0.74024 | 1 | 10 | 0.79714 | 0.92861 | 2 | 6 | 0.40334 | 0.91763 | 1 | 10 | 0.6 | 0.79714 | 35 | 0.75269 | 5.7358 | 3 | 2 | 557000 | 746000 | 14772.6006 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12309 | 0.22534 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 11443.732 | 12715.2578 | 2949.1012 | 0.92861 | 0.7334 | 2162.8715 | 34.1031 | 6342.1531 | 0 | 4668.4715 | 233.4236 | 260.509 | 4174.5389 | 26216.2681 | 12436.3258 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14959 | 0.26767 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 9107.4572 | 10119.3969 | 2949.1012 | 0.92861 | 0.7334 | 2162.8715 | 34.1031 | 6342.1531 | 0 | 4668.4715 | 233.4236 | 226.1658 | 4208.8821 | 23620.4072
| 2 | PT34 | urb. | 5.6569 | 0.72208 | 6.379 | 11520.7669 | 5892.1664 | 17412.9332 | 4.5256 | 0.72208 | 5.2476 | 9216.6135 | 5892.1664 | 15108.7799 | 1 | 0.6 | 0.79714 | 3 | 2 | 1303000 | 17768.2992 | 4654.7945 | 232.7397 | 261.194 | 4160.8607 | 26253.8775 | 82.1737 | 15417.1223 | 4654.7945 | 232.7397 | 226.6317 | 4195.423 | 23641.4587 | 81.899 |  | 6.5092 | 5.7724 | 0.73682 | 1 | 10 | 0.79714 | 0.92432 | 2 | 6 | 0.40334 | 0.91339 | 1 | 10 | 0.6 | 0.79714 | 35 | 0.75269 | 5.7724 | 3 | 2 | 557000 | 746000 | 14832.8262 | 0.54568 | 0.36657 | 0.12246 | 0.22443 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 11503.9576 | 12782.1751 | 2935.473 | 0.92432 | 0.73215 | 2149.1945 | 34.0448 | 6312.8453 | 0 | 4654.7945 | 232.7397 | 261.194 | 4160.8607 | 26253.8775 | 12481.6493 | 0.55818 | 0.384 | 0.14887 | 0.2667 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 9152.7807 | 10169.7563 | 2935.473 | 0.92432 | 0.73215 | 2149.1945 | 34.0448 | 6312.8453 | 0 | 4654.7945 | 232.7397 | 226.6317 | 4195.423 | 23641.4587
| 3 | PT35 | urb. | 6.9268 | 0.81837 | 7.7452 | 14106.8894 | 6677.8759 | 20784.7653 | 5.5414 | 0.81837 | 6.3598 | 11285.5115 | 6677.8759 | 17963.3874 | 2 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 2.5 | 1661000 | 21208.9442 | 5770.8401 | 288.542 | 311.7715 | 5170.5266 | 31710.0848 | 81.8519 | 18329.9871 | 5770.8401 | 288.542 | 269.4508 | 5212.8472 | 28511.2437 | 81.9754 |  | 7.9032 | 7.0681 | 0.83507 | 1 | 11 | 1.0667 | 0.78288 | 2 | 7 | 0.50806 | 0.82183 | 2 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 7.0681 | 3 | 2.5 | 770000 | 891000 | 17882.0312 | 0.54182 | 0.36119 | 0.12857 | 0.23729 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 13638.7512 | 15154.168 | 3326.9129 | 0.82183 | 0.73042 | 2430.0401 | 33.3984 | 7275.9168 | 0 | 5770.8401 | 288.542 | 311.7715 | 5170.5266 | 31710.0848 | 15003.0742 | 0.55361 | 0.37763 | 0.15658 | 0.28283 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 10759.7942 | 11955.3269 | 3326.9129 | 0.82183 | 0.73042 | 2430.0401 | 33.3984 | 7275.9168 | 0 | 5770.8401 | 288.542 | 269.4508 | 5212.8472 | 28511.2437
| 4 | PT36 | urb. | 7.6552 | 0.98795 | 8.6432 | 15590.4247 | 8061.6608 | 23652.0855 | 6.1242 | 0.98795 | 7.1121 | 12472.3398 | 8061.6608 | 20534.0006 | 2 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 3 | 1801000 | 24134.7812 | 6494.5411 | 324.7271 | 354.7813 | 5815.0328 | 35702.7246 | 82.5346 | 20953.0618 | 6494.5411 | 324.7271 | 308.01 | 5861.8041 | 32167.4809 | 88.2 |  | 8.8196 | 7.8115 | 1.0081 | 1 | 11 | 1.0667 | 0.9451 | 2 | 7 | 0.50806 | 0.99213 | 2 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 7.8115 | 3 | 3 | 770000 | 1031000 | 20118.4675 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11521 | 0.21091 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 15875.1875 | 17639.0973 | 4016.3136 | 0.99213 | 0.78523 | 3153.7411 | 35.9048 | 8783.6274 | 0 | 6494.5411 | 324.7271 | 354.7813 | 5815.0328 | 35702.7246 | 16936.7482 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14001 | 0.25054 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 12693.4682 | 14103.8536 | 4016.3136 | 0.99213 | 0.78523 | 3153.7411 | 35.9048 | 8783.6274 | 0 | 6494.5411 | 324.7271 | 308.01 | 5861.8041 | 32167.4809
| 5 | PT39 | urb. | 4.0017 | 0.51644 | 4.5182 | 8149.7813 | 4214.1747 | 12363.956 | 3.2014 | 0.51644 | 3.7178 | 6519.825 | 4214.1747 | 10733.9997 | 2 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 1.5 | 1002000 | 12616.2816 | 3102.332 | 155.1166 | 185.4593 | 2761.7561 | 18562.2295 | 81.4865 | 10953.0609 | 3102.332 | 155.1166 | 161.01 | 2786.2054 | 16714.2066 | 78.7737 |  | 4.6104 | 4.0834 | 0.52698 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.86438 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.92391 | 2 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 4.0834 | 3 | 1.5 | 410000 | 592000 | 10516.7828 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12372 | 0.22649 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 8134.8729 | 9038.7476 | 2099.4988 | 0.92391 | 0.68204 | 1431.932 | 32.0941 | 4461.6637 | 0 | 3102.332 | 155.1166 | 185.4593 | 2761.7561 | 18562.2295 | 8853.5621 | 0.55885 | 0.38494 | 0.15035 | 0.26903 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 6471.6522 | 7190.7247 | 2099.4988 | 0.92391 | 0.68204 | 1431.932 | 32.0941 | 4461.6637 | 0 | 3102.332 | 155.1166 | 161.01 | 2786.2054 | 16714.2066
| 6 | PT40 | urb. | 4.1596 | 0.53682 | 4.6965 | 8471.4051 | 4380.4833 | 12851.8884 | 3.3277 | 0.53682 | 3.8645 | 6777.1241 | 4380.4833 | 11157.6073 | 2 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 1.5 | 1002000 | 13114.1718 | 3179.8053 | 158.9903 | 192.7783 | 2828.0367 | 19199.4555 | 81.6686 | 11385.3136 | 3179.8053 | 158.9903 | 167.3641 | 2853.4509 | 17278.502 | 81.1854 |  | 4.7923 | 4.2445 | 0.54778 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.89849 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.96038 | 2 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 4.2445 | 3 | 1.5 | 410000 | 592000 | 10931.8182 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11902 | 0.21789 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 8549.9083 | 9499.8981 | 2182.3536 | 0.96038 | 0.69164 | 1509.4053 | 32.5461 | 4637.7393 | 0 | 3179.8053 | 158.9903 | 192.7783 | 2828.0367 | 19199.4555 | 9202.96 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14464 | 0.25882 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 6821.0501 | 7578.9445 | 2182.3536 | 0.96038 | 0.69164 | 1509.4053 | 32.5461 | 4637.7393 | 0 | 3179.8053 | 158.9903 | 167.3641 | 2853.4509 | 17278.502
| 7 | PT41 | urb. | 4.5605 | 0.58855 | 5.149 | 9287.7223 | 4802.5931 | 14090.3154 | 3.6484 | 0.58855 | 4.2369 | 7430.1778 | 4802.5931 | 12232.7709 | 1 | 0.48 | 0.60967 | 3 | 2 | 1201000 | 14377.8728 | 3878.7322 | 193.9366 | 211.3547 | 3473.4408 | 21288.7547 | 82.5025 | 12482.4193 | 3878.7322 | 193.9366 | 183.4916 | 3501.304 | 19182.6952 | 80.9655 |  | 5.2541 | 4.6535 | 0.60056 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.98507 | 2 | 5 | 0.33829 | 0.88766 | 1 | 8 | 0.48 | 0.60967 | 36 | 0.78732 | 4.6535 | 3 | 2 | 455000 | 746000 | 11985.2244 | 0.54624 | 0.36736 | 0.11604 | 0.21243 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 9439.2564 | 10488.0627 | 2392.6484 | 0.98507 | 0.78334 | 1874.2522 | 35.8181 | 5232.692 | 0 | 3878.7322 | 193.9366 | 211.3547 | 3473.4408 | 21288.7547 | 10089.7709 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14102 | 0.25233 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 7543.8029 | 8382.0032 | 2392.6484 | 0.98507 | 0.78334 | 1874.2522 | 35.8181 | 5232.692 | 0 | 3878.7322 | 193.9366 | 183.4916 | 3501.304 | 19182.6952
| 8 | PT Annabella | tert. | 0.25 | 0 | 0.25 | 509.1429 | 0 | 509.1429 | 0.25 | 0 | 0.25 | 509.1429 | 0 | 509.1429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 56000 | 509.1429 | 0 | 0 | 7.6371 | 0 | 565.7143 | 90 | 509.1429 | 0 | 0 | 7.6371 | 0 | 565.7143 | 81.0336 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0.13 | 0 | 56000 | 509.1429 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1429 | 565.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6371 | 0 | 565.7143 | 509.1429 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1429 | 565.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6371 | 0 | 565.7143
| 9 | PT Asoc Crestina | tert. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1018.2857 | 0 | 1018.2857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 98000 | 1018.2857 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286 | 90 | 1018.2857 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286 | 80.359 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.26 | 0 | 98000 | 1018.2857 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.2857 | 1131.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286 | 1018.2857 | 0.47793 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.2857 | 1131.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2743 | 0 | 1131.4286
| Total Zona 3 |  |  | 39.3319 | 4.8956 | 44.2275 | 80102.1648 | 39948.4754 | 120050.6401 | 31.6155 | 4.8956 | 36.5111 | 64387.2175 | 39948.4754 | 104335.6929 | - | 4.08 | 5.3769 | 44.28 |  | 9427000 | 122469.4812 | 31749.5166 | 1587.4758 | 1800.7596 | 28384.1926 | 180630.5377 | 82.1759 | 106433.8207 | 31749.5166 | 1587.4758 | 1565.0354 | 28619.9168 | 162813.1372 | 79.8556 | [45 empty] | 22.9114 | [24 empty] | 22.9114
PUNCTE TERMICE ZONA 4
| 1 | PT37 | urb. | 4.4032 | 0.56826 | 4.9715 | 8967.4939 | 4637.0061 | 13604.4999 | 3.5226 | 0.56826 | 4.0908 | 7173.9951 | 4637.0061 | 11811.0012 | 1 | 0.48 | 0.60967 | 3 | 1.5 | 1047000 | 13882.1428 | 3792.1324 | 189.6066 | 204.0675 | 3398.4582 | 20649.1888 | 82.342 | 12052.042 | 3792.1324 | 189.6066 | 177.165 | 3425.3607 | 18615.7434 | 81.8466 |  | 5.073 | 4.4931 | 0.57986 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.95111 | 2 | 5 | 0.33829 | 0.85705 | 1 | 8 | 0.48 | 0.60967 | 36 | 0.78732 | 4.4931 | 3 | 1.5 | 455000 | 592000 | 11571.9897 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12018 | 0.22001 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 9026.0217 | 10028.913 | 2310.1531 | 0.95111 | 0.77382 | 1787.6524 | 35.3831 | 5052.2757 | 0 | 3792.1324 | 189.6066 | 204.0675 | 3398.4582 | 20649.1888 | 9741.8889 | 0.55885 | 0.38494 | 0.14605 | 0.26134 | 2545.968 | 1 | 0.78732 | 2004.48 | 36 | 5568 | 7195.9209 | 7995.4677 | 2310.1531 | 0.95111 | 0.77382 | 1787.6524 | 35.3831 | 5052.2757 | 0 | 3792.1324 | 189.6066 | 177.165 | 3425.3607 | 18615.7434
| 2 | PT38 | urb. | 6.1993 | 0.77461 | 6.9739 | 12625.3039 | 6320.8493 | 18946.1532 | 4.9594 | 0.77461 | 5.734 | 10100.2431 | 6320.8493 | 16421.0924 | 1 | 0.6 | 0.79714 | 3 | 2.5 | 1448000 | 19332.8094 | 4869.1295 | 243.4565 | 284.1923 | 4341.4807 | 28214.212 | 82.5387 | 16756.2168 | 4869.1295 | 243.4565 | 246.3164 | 4379.3566 | 25351.3313 | 82.0487 |  | 7.1162 | 6.3258 | 0.79042 | 1 | 10 | 0.79714 | 0.99157 | 2 | 6 | 0.40334 | 0.97984 | 1 | 10 | 0.6 | 0.79714 | 35 | 0.75269 | 6.3258 | 3 | 2.5 | 557000 | 891000 | 16183.7668 | 0.54459 | 0.36505 | 0.11202 | 0.20569 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 12854.8982 | 14283.2203 | 3149.0426 | 0.99157 | 0.75055 | 2363.5295 | 34.9008 | 6772.1346 | 0 | 4869.1295 | 243.4565 | 284.1923 | 4341.4807 | 28214.212 | 13607.1742 | 0.55689 | 0.38221 | 0.13624 | 0.24464 | 3328.8686 | 1 | 0.75269 | 2505.6 | 35 | 7158.8571 | 10278.3056 | 11420.3396 | 3149.0426 | 0.99157 | 0.75055 | 2363.5295 | 34.9008 | 6772.1346 | 0 | 4869.1295 | 243.4565 | 246.3164 | 4379.3566 | 25351.3313
| 3 | PT42 | urb. | 6.763 | 0.87281 | 7.6358 | 13773.4142 | 7122.1019 | 20895.5161 | 5.4104 | 0.87281 | 6.2832 | 11018.7313 | 7122.1019 | 18140.8332 | 2 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 2.5 | 1661000 | 21321.9552 | 6003.1643 | 300.1582 | 313.4327 | 5389.5734 | 32073.7581 | 81.952 | 18511.0543 | 6003.1643 | 300.1582 | 272.1125 | 5430.8936 | 28950.5349 | 81.4207 |  | 7.7917 | 6.9011 | 0.89062 | 1 | 11 | 1.0667 | 0.83496 | 2 | 7 | 0.50806 | 0.8765 | 2 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 6.9011 | 3 | 2.5 | 770000 | 891000 | 17773.7291 | 0.54624 | 0.36736 | 0.13041 | 0.23874 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 13530.4491 | 15033.8324 | 3548.226 | 0.8765 | 0.75034 | 2662.3643 | 34.3091 | 7759.9257 | 0 | 6003.1643 | 300.1582 | 313.4327 | 5389.5734 | 32073.7581 | 14962.8283 | 0.55885 | 0.38494 | 0.15848 | 0.28359 | 4243.28 | 1 | 0.78732 | 3340.8 | 36 | 9280 | 10719.5483 | 11910.6092 | 3548.226 | 0.8765 | 0.75034 | 2662.3643 | 34.3091 | 7759.9257 | 0 | 6003.1643 | 300.1582 | 272.1125 | 5430.8936 | 28950.5349
| 4 | PT43 | urb. | 3.8705 | 0.49951 | 4.37 | 7882.5691 | 4076.0018 | 11958.5708 | 3.0964 | 0.49951 | 3.5959 | 6306.0553 | 4076.0018 | 10382.057 | 2 | 0.2 | 0.28519 | 3 | 1.5 | 1002000 | 12202.6233 | 3037.9655 | 151.8983 | 179.3786 | 2706.6887 | 18032.808 | 81.3254 | 10593.9357 | 3037.9655 | 151.8983 | 155.7309 | 2730.3364 | 16245.3774 | 80.7146 |  | 4.4592 | 3.9495 | 0.5097 | 1 | 8 | 0.60967 | 0.83604 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.89362 | 2 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 3.9495 | 3 | 1.5 | 410000 | 592000 | 10171.9622 | 0.54624 | 0.36736 | 0.12791 | 0.23416 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 7790.0522 | 8655.6136 | 2030.6611 | 0.89362 | 0.67346 | 1367.5655 | 31.6905 | 4315.3762 | 0 | 3037.9655 | 151.8983 | 179.3786 | 2706.6887 | 18032.808 | 8563.2746 | 0.55885 | 0.38494 | 0.15545 | 0.27815 | 2381.9099 | 1 | 0.70129 | 1670.4 | 33 | 5061.8182 | 6181.3647 | 6868.183 | 2030.6611 | 0.89362 | 0.67346 | 1367.5655 | 31.6905 | 4315.3762 | 0 | 3037.9655 | 151.8983 | 155.7309 | 2730.3364 | 16245.3774
| 5 | PT Pompieri | tert. | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 2403.1543 | 2448 | 4851.1543 | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 2403.1543 | 2448 | 4851.1543 | 1 | 0.26 | 0.33829 | 2 | 0.6 | 450000 | 4851.1543 | 1965.2908 | 98.2645 | 72.7673 | 1794.259 | 8219.2917 | 80.8514 | 4851.1543 | 1965.2908 | 98.2645 | 72.7673 | 1794.259 | 8219.2917 | 80.8514 |  | 1.48 | 1.18 | 0.3 | 1 | 5 | 0.33829 | 0.88682 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.52596 | 1 | 5 | 0.26 | 0.33829 | 35 | 0.76858 | 1.18 | 2 | 0.6 | 260000 | 190000 | 3655.9543 | 0.5797 | 0.4305 | 0.224 | 0.38641 | 1412.6811 | 1 | 0.76858 | 1085.76 | 35 | 3102.1714 | 2243.2731 | 2492.5257 | 1195.2 | 0.88682 | 0.73589 | 879.5308 | 33.5111 | 2624.5946 | 0 | 1965.2908 | 98.2645 | 72.7673 | 1794.259 | 8219.2917 | 3655.9543 | 0.5797 | 0.4305 | 0.224 | 0.38641 | 1412.6811 | 1 | 0.76858 | 1085.76 | 35 | 3102.1714 | 2243.2731 | 2492.5257 | 1195.2 | 0.88682 | 0.73589 | 879.5308 | 33.5111 | 2624.5946 | 0 | 1965.2908 | 98.2645 | 72.7673 | 1794.259 | 8219.2917
| 6 | PT Gr Sc Energetic | tert. | 0.93 | 0.235 | 1.165 | 1894.0114 | 1917.6 | 3811.6114 | 0.93 | 0.235 | 1.165 | 1894.0114 | 1917.6 | 3811.6114 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.5 | 369000 | 3811.6114 | 1445.0293 | 72.2515 | 57.1742 | 1315.6037 | 6392.095 | 80.2118 | 3811.6114 | 1445.0293 | 72.2515 | 57.1742 | 1315.6037 | 6392.095 | 80.2118 |  | 1.165 | 0.93 | 0.235 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.82401 | 2 | 2 | 0.148 | 0.79392 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 0.93 | 2 | 0.5 | 205000 | 164000 | 2875.3714 | 0.57921 | 0.4298 | 0.2399 | 0.41419 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 1684.4165 | 1871.5738 | 936.24 | 0.82401 | 0.65136 | 609.8293 | 30.6507 | 1989.612 | 0 | 1445.0293 | 72.2515 | 57.1742 | 1315.6037 | 6392.095 | 2875.3714 | 0.57921 | 0.4298 | 0.2399 | 0.41419 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 1684.4165 | 1871.5738 | 936.24 | 0.82401 | 0.65136 | 609.8293 | 30.6507 | 1989.612 | 0 | 1445.0293 | 72.2515 | 57.1742 | 1315.6037 | 6392.095
| 7 | PT Gr Sc Forestier | tert. | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1018.2857 | 1224 | 2242.2857 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1018.2857 | 1224 | 2242.2857 | 1 | 0.2 | 0.28519 | 2 | 0.26 | 303000 | 2242.2857 | 1128.3847 | 56.4192 | 33.6343 | 1038.3311 | 4305.0195 | 76.2045 | 2242.2857 | 1128.3847 | 56.4192 | 33.6343 | 1038.3311 | 4305.0195 | 76.2045 |  | 0.65 | 0.5 | 0.15 | 1 | 4 | 0.28519 | 0.52596 | 2 | 2 | 0.148 | 0.50676 | 1 | 4 | 0.2 | 0.28519 | 33 | 0.70129 | 0.5 | 2 | 0.26 | 205000 | 98000 | 1644.6857 | 0.59379 | 0.45055 | 0.42998 | 0.72412 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 453.7307 | 504.1453 | 597.6 | 0.52596 | 0.4906 | 293.1847 | 23.086 | 1269.9651 | 0 | 1128.3847 | 56.4192 | 33.6343 | 1038.3311 | 4305.0195 | 1644.6857 | 0.59379 | 0.45055 | 0.42998 | 0.72412 | 1190.955 | 1 | 0.70129 | 835.2 | 33 | 2530.9091 | 453.7307 | 504.1453 | 597.6 | 0.52596 | 0.4906 | 293.1847 | 23.086 | 1269.9651 | 0 | 1128.3847 | 56.4192 | 33.6343 | 1038.3311 | 4305.0195
| 8 | PT Spit. Judetean | tert. | 2.42 | 0.484 | 2.904 | 4928.5029 | 3949.44 | 8877.9429 | 2.42 | 0.484 | 2.904 | 4928.5029 | 3949.44 | 8877.9429 | 1 | 0.4 | 0.50806 | 3 | 0.82 | 751000 | 8877.9429 | 3163.3944 | 158.1697 | 133.1691 | 2872.0555 | 14221.5681 | 82.621 | 8877.9429 | 3163.3944 | 158.1697 | 133.1691 | 2872.0555 | 14221.5681 | 82.621 |  | 2.904 | 2.42 | 0.484 | 1 | 7 | 0.50806 | 0.95265 | 2 | 4 | 0.28519 | 0.84856 | 1 | 7 | 0.4 | 0.50806 | 36 | 0.78732 | 2.42 | 3 | 0.82 | 385000 | 366000 | 6949.6869 | 0.56161 | 0.40476 | 0.17145 | 0.30529 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 4828.0469 | 5364.4965 | 1928.256 | 0.95265 | 0.77427 | 1492.9944 | 35.4036 | 4217.0716 | 0 | 3163.3944 | 158.1697 | 133.1691 | 2872.0555 | 14221.5681 | 6949.6869 | 0.56161 | 0.40476 | 0.17145 | 0.30529 | 2121.64 | 1 | 0.78732 | 1670.4 | 36 | 4640 | 4828.0469 | 5364.4965 | 1928.256 | 0.95265 | 0.77427 | 1492.9944 | 35.4036 | 4217.0716 | 0 | 3163.3944 | 158.1697 | 133.1691 | 2872.0555 | 14221.5681
| Total Zona 4 |  |  | 26.2661 | 3.8842 | 30.1503 | 53492.7353 | 31694.999 | 85187.7343 | 22.0189 | 3.8842 | 25.9031 | 44842.9791 | 31694.999 | 76537.9781 | - | 3.34 | 4.41 | 29.18 |  | 7031000 | 86522.5249 | 25404.4908 | 1270.2245 | 1277.816 | 22856.4503 | 132107.9412 | 81.7848 | 77696.2431 | 25404.4908 | 1270.2245 | 1148.0697 | 22986.1966 | 122300.9613 | 81.3764 | [45 empty] | 0 | [24 empty] | 0
| Total Municipiu |  |  | 187.5764 | 25.2479 | 212.8244 | 382012.7616 | 206023.2396 | 588036.0012 | 154.9763 | 25.2479 | 180.2243 | 315620.3651 | 206023.2396 | 521643.6048 | - | 21.815 | 28.9974 | 209.527 |  | 48135500 | 598241.2238 | 163129.2654 | 8156.4633 | 8820.54 | 146382.0722 | 896759.7351 | 81.8969 | 530493.8805 | 163129.2654 | 8156.4633 | 7824.6541 | 147362.2557 | 821484.9092 | 81.4386 | [45 empty] | 229.8101 | [24 empty] | 214.1077
[25 empty] | 229.8101 | [6 empty] | 214.1077
Obs. Pentru energiile de pompare s-au dat valorile totale si cele corespunzatoare PT transformate in centrale termice.

## CCMAI in PT total-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -82087500 | 10213199.5755 | 10212136.3905 | 10210603.9834 | 10208602.3542 | 10206131.5029 | 10203191.4296 | 10199782.1342 | 10195903.6167 | 10191555.8771 | 10186738.9155 | 10181452.7317 | 10175697.3259 | 10169472.698 | 10162778.8481 | 10155615.776 | 10147983.4819 | 10139881.9657 | 10131311.2274 | 10122271.2671 | 10112762.0847
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -71874300.4245 | -61662164.034 | -51451560.0507 | -41242957.6965 | -31036826.1936 | -20833634.764 | -10633852.6298 | -437949.0131 | 9753606.864 | 19940345.7795 | 30121798.5112 | 40297495.8372 | 50466968.5352 | 60629747.3833 | 70785363.1593 | 80933346.6412 | 91073228.607 | 101204539.8344 | 111326811.1015 | 121439573.1861
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centr. de cogenerare/centr. termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 48135500 | [6 empty] | -72802773.1132 | -64362990.9723 | -56691613.0735 | -49719000.3051 | -43381795.629 | -37622360.0636 | -32388259.0573 | -27631794.7722 | -23309580.1972 | -19382151.3672 | -15813614.2968 | -12571323.5371 | -9625589.5358 | -6949412.2345 | -4518238.5612 | -2309741.686 | -303620.0959 | 1518585.2817 | 3173657.5192 | 4676855.1648
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 33952000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 82087500 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 8; #REF! 3: 9; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 17; #REF! 8: 18
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 82087500 | [6 empty] | #REF! 2: -437949.0131; #REF! 3: 9753606.864; #REF! 7: -303620.0959; #REF! 8: 101204539.8344
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 8.043; #REF! 7: 17.003
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 10.83%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-cost fix spec. mentenanta MAI [€/kW] |  |  |  | 8 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cost var. spec. mentenanta MAI [€/MWh an] |  |  |  | 8 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
[15 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500 | 82087500
[16 empty] | Valoare amort. anual | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375 | 4104375
[16 empty] | Valoare amort. total | 4104375 | 8208750 | 12313125 | 16417500 | 20521875 | 24626250 | 28730625 | 32835000 | 36939375 | 41043750 | 45148125 | 49252500 | 53356875 | 57461250 | 61565625 | 65670000 | 69774375 | 73878750 | 77983125 | 82087500
[16 empty] | Valoare reziduala | 77983125 | 73878750 | 69774375 | 65670000 | 61565625 | 57461250 | 53356875 | 49252500 | 45148125 | 41043750 | 36939375 | 32835000 | 28730625 | 24626250 | 20521875 | 16417500 | 12313125 | 8208750 | 4104375 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 82087500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 28327580.7049 | 28704270.7464 | 29076584.9404 | 29444523.2868 | 29808085.7856 | 30167272.4369 | 30522083.2406 | 30872518.1968 | 31218577.3054 | 31560260.5664
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 26332520.5668 | 26708970.4377 | 27081046.7911 | 27448749.6272 | 27812078.946 | 28171034.7474 | 28525617.0315 | 28875825.7982 | 29221661.0475 | 29563122.7795
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 896759.7351 | 892797.9021 | 888836.0692 | 884874.2363 | 880912.4033 | 876950.5704 | 872988.7374 | 869026.9045 | 865065.0716 | 861103.2386
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 22981.015 | 23221.1857 | 23459.0262 | 23694.5365 | 23927.7166 | 24158.5664 | 24387.0861 | 24613.2756 | 24837.1348 | 25058.6639
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 229.8101 | 228.9837 | 228.1573 | 227.3308 | 226.5044 | 225.6779 | 224.8515 | 224.025 | 223.1986 | 222.3721
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1325261.8239 | 1325059.3125 | 1324767.4254 | 1324386.1627 | 1323915.5244 | 1323355.5104 | 1322706.1208 | 1321967.3556 | 1321139.2147 | 1320221.6982
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 39866042.1043 | 40241466.4493 | 40611956.3491 | 40977511.8037 | 41338132.8129 | 41693819.3769 | 42044571.4956 | 42390389.169 | 42731272.3972 | 43067221.1801
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29912061.1916 | 30152957.9204 | 30388827.8874 | 30619671.0928 | 30845487.5364 | 31066277.2183 | 31282040.1384 | 31492776.2969 | 31698485.6936 | 31899168.3286
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 598241.2238 | 594675.5742 | 591109.9245 | 587544.2749 | 583978.6252 | 580412.9756 | 576847.3259 | 573281.6763 | 569716.0267 | 566150.377
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 9953980.9127 | 10088508.529 | 10223128.4617 | 10357840.7109 | 10492645.2765 | 10627542.1586 | 10762531.3572 | 10897612.8721 | 11032786.7036 | 11168052.8515
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 0 | 146382.0722 | 146433.6608 | 146485.2495 | 146536.8381 | 146588.4267 | 146640.0153 | 146691.6039 | 146743.1925 | 146794.7811 | 146846.3697
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.8947 | 69.7895 | 70.6842 | 71.5789 | 72.4737 | 73.3684 | 74.2632 | 75.1579 | 76.0526
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 8282886.3994 | 8281620.7029 | 8279796.4088 | 8277413.5169 | 8274472.0273 | 8270971.94 | 8266913.255 | 8262295.9722 | 8257120.0918 | 8251385.6136
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 10213199.5755 | 10212136.3905 | 10210603.9834 | 10208602.3542 | 10206131.5029 | 10203191.4296 | 10199782.1342 | 10195903.6167 | 10191555.8771 | 10186738.9155
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 9284726.8868 | 8439782.1409 | 7671377.8988 | 6972612.7684 | 6337204.6761 | 5759435.5654 | 5234101.0063 | 4756464.2851 | 4322214.575 | 3927428.83
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -82087500 | -72802773.1132 | -64362990.9723 | -56691613.0735 | -49719000.3051 | -43381795.629 | -37622360.0636 | -32388259.0573 | -27631794.7722 | -23309580.1972 | -19382151.3672
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 31897567.9799 | 32230499.5458 | 32559055.2642 | 32883235.135 | 33203039.1582 | 33518467.3339 | 33829519.662 | 34136196.1425 | 34438496.7755 | 34736421.561
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 29900210.9941 | 30232925.6914 | 30561266.8713 | 30885234.5339 | 31204828.6791 | 31520049.307 | 31830896.4175 | 32137370.0107 | 32439470.0865 | 32737196.645
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 857141.4057 | 853179.5727 | 849217.7398 | 845255.9068 | 841294.0739 | 837332.241 | 833370.408 | 829408.5751 | 825446.7421 | 821484.9092
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 25277.8627 | 25494.7313 | 25709.2698 | 25921.478 | 26131.356 | 26338.9038 | 26544.1214 | 26747.0088 | 26947.566 | 27145.793
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 221.5457 | 220.7192 | 219.8928 | 219.0663 | 218.2399 | 217.4134 | 216.587 | 215.7606 | 214.9341 | 214.1077
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5 | 584957.5
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231 | 1305034.1231
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5 | 82087.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 1319214.806 | 1318118.5383 | 1316932.8949 | 1315657.8758 | 1314293.4812 | 1312839.7108 | 1311296.5649 | 1309664.0433 | 1307942.1461 | 1306130.8733
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 43398235.5177 | 43724315.41 | 44045460.8571 | 44361671.8589 | 44672948.4154 | 44979290.5266 | 45280698.1926 | 45577171.4133 | 45868710.1887 | 46155314.5189
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 32094824.2019 | 32285453.3135 | 32471055.6633 | 32651631.2514 | 32827180.0778 | 32997702.1425 | 33163197.4455 | 33323665.9867 | 33479107.7662 | 33629522.784
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 562584.7274 | 559019.0777 | 555453.4281 | 551887.7784 | 548322.1288 | 544756.4791 | 541190.8295 | 537625.1798 | 534059.5302 | 530493.8805
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 11303411.3158 | 11438862.0966 | 11574405.1938 | 11710040.6074 | 11845768.3376 | 11981588.3841 | 12117500.7471 | 12253505.4266 | 12389602.4225 | 12525791.7349
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 146897.9583 | 146949.5469 | 147001.1355 | 147052.7241 | 147104.3127 | 147155.9013 | 147207.4899 | 147259.0785 | 147310.6671 | 147362.2557
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 76.9474 | 77.8421 | 78.7368 | 79.6316 | 80.5263 | 81.4211 | 82.3158 | 83.2105 | 84.1053 | 85
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 8245092.5378 | 8238240.8642 | 8230830.5929 | 8222861.7239 | 8214334.2572 | 8205248.1928 | 8195603.5306 | 8185400.2708 | 8174638.4132 | 8163317.9579
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 10181452.7317 | 10175697.3259 | 10169472.698 | 10162778.8481 | 10155615.776 | 10147983.4819 | 10139881.9657 | 10131311.2274 | 10122271.2671 | 10112762.0847
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 3568537.0703 | 3242290.7597 | 2945734.0013 | 2676177.3013 | 2431173.6732 | 2208496.8752 | 2006121.5902 | 1822205.3776 | 1655072.2375 | 1503197.6456
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -15813614.2968 | -12571323.5371 | -9625589.5358 | -6949412.2345 | -4518238.5612 | -2309741.686 | -303620.0959 | 1518585.2817 | 3173657.5192 | 4676855.1648
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 4676855.1648
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 8.043
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 17.003
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.057
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.83%

## CCMAI in PT Zona 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -29919000 | 3952781.3825 | 3950442.5774 | 3947905.041 | 3945168.7734 | 3942233.7745 | 3939100.0443 | 3935767.5828 | 3932236.3901 | 3928506.4661 | 3924577.8108 | 3920450.4243 | 3916124.3064 | 3911599.4573 | 3906875.877 | 3901953.5653 | 3896832.5224 | 3891512.7482 | 3885994.2428 | 3880277.006 | 3874361.038
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -25966218.6175 | -22015776.0401 | -18067870.999 | -14122702.2257 | -10180468.4512 | -6241368.4069 | -2305600.824 | 1626635.5661 | 5555142.0322 | 9479719.843 | 13400170.2673 | 17316294.5737 | 21227894.0311 | 25134769.908 | 29036723.4734 | 32933555.9958 | 36825068.744 | 40711062.9868 | 44591339.9928 | 48465701.0308
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centr. de cogenerare/centr. termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 18259000 | [6 empty] | -26325562.3795 | -23060733.8032 | -20094614.3133 | -17400010.9574 | -14952193.9463 | -12728674.6634 | -10709003.5768 | -8874586.2801 | -7208516.0441 | -5695421.4053 | -4321327.4483 | -3073529.5583 | -1940478.5277 | -911676.0026 | 22420.6579 | 870484.9521 | 1640400.0033 | 2339330.2254 | 2973786.5225 | 3549685.6035
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 11660000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 29919000 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 7; #REF! 3: 8; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 14; #REF! 8: 15
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 29919000 | [6 empty] | #REF! 2: -2305600.824; #REF! 3: 1626635.5661; #REF! 7: -911676.0026; #REF! 8: 29036723.4734
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 7.5863; #REF! 7: 14.0304
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 11.71%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-cost fix spec. mentenanta MAI [€/kW] |  |  |  | 8 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cost var. spec. mentenanta MAI [€/MWh an] |  |  |  | 8 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
[15 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000 | 29919000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950 | 1495950
[16 empty] | Valoare amort. total | 1495950 | 2991900 | 4487850 | 5983800 | 7479750 | 8975700 | 10471650 | 11967600 | 13463550 | 14959500 | 16455450 | 17951400 | 19447350 | 20943300 | 22439250 | 23935200 | 25431150 | 26927100 | 28423050 | 29919000
[16 empty] | Valoare reziduala | 28423050 | 26927100 | 25431150 | 23935200 | 22439250 | 20943300 | 19447350 | 17951400 | 16455450 | 14959500 | 13463550 | 11967600 | 10471650 | 8975700 | 7479750 | 5983800 | 4487850 | 2991900 | 1495950 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 29919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 10970445.142 | 11112299.5348 | 11252299.0311 | 11390443.6309 | 11526733.3341 | 11661168.1409 | 11793748.0512 | 11924473.0649 | 12053343.1822 | 12180358.403
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 10212680.8118 | 10354418.6398 | 10494302.9676 | 10632333.7951 | 10768511.1224 | 10902834.9495 | 11035305.2763 | 11165922.1029 | 11294685.4293 | 11421595.2554
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 347795.074 | 346116.046 | 344437.0179 | 342757.9899 | 341078.9618 | 339399.9338 | 337720.9057 | 336041.8777 | 334362.8496 | 332683.8216
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11830.5257 | 11947.0905 | 12062.259 | 12176.0312 | 12288.4071 | 12399.3868 | 12508.9703 | 12617.1574 | 12723.9483 | 12829.343
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 118.3053 | 117.81 | 117.3148 | 116.8196 | 116.3244 | 115.8292 | 115.334 | 114.8388 | 114.3436 | 113.8484
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 523491.6919 | 523046.2052 | 522562.865 | 522041.6711 | 521482.6237 | 520885.7227 | 520250.9682 | 519578.36 | 518867.8983 | 518119.583
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 15446718.2164 | 15585788.3174 | 15722766.9371 | 15857654.0754 | 15990449.7323 | 16121153.9079 | 16249766.6022 | 16376287.8151 | 16500717.5466 | 16623055.7968
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11649698.5164 | 11737311.553 | 11822794.244 | 11906146.5891 | 11987368.5886 | 12066460.2423 | 12143421.5503 | 12218252.5125 | 12290953.1291 | 12361523.3998
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 232993.9703 | 231482.8451 | 229971.7198 | 228460.5946 | 226949.4694 | 225438.3441 | 223927.2189 | 222416.0936 | 220904.9684 | 219393.8432
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3797019.7001 | 3848476.7644 | 3899972.6931 | 3951507.4862 | 4003081.1437 | 4054693.6656 | 4106345.0519 | 4158035.3025 | 4209764.4175 | 4261532.397
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 0 | 55838.525 | 55860.2433 | 55881.9617 | 55903.68 | 55925.3983 | 55947.1167 | 55968.835 | 55990.5533 | 56012.2717 | 56033.99
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.8947 | 69.7895 | 70.6842 | 71.5789 | 72.4737 | 73.3684 | 74.2632 | 75.1579 | 76.0526
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 3271823.0744 | 3269038.7826 | 3266017.906 | 3262760.4445 | 3259266.3982 | 3255535.767 | 3251568.551 | 3247364.7501 | 3242924.3644 | 3238247.3938
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 3952781.3825 | 3950442.5774 | 3947905.041 | 3945168.7734 | 3942233.7745 | 3939100.0443 | 3935767.5828 | 3932236.3901 | 3928506.4661 | 3924577.8108
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 3593437.6205 | 3264828.5764 | 2966119.4899 | 2694603.3559 | 2447817.0111 | 2223519.2829 | 2019671.0866 | 1834417.2967 | 1666070.236 | 1513094.6388
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -29919000 | -26325562.3795 | -23060733.8032 | -20094614.3133 | -17400010.9574 | -14952193.9463 | -12728674.6634 | -10709003.5768 | -8874586.2801 | -7208516.0441 | -5695421.4053
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 12305518.7272 | 12428824.155 | 12550274.6863 | 12669870.321 | 12787611.0593 | 12903496.9011 | 13017527.8463 | 13129703.8951 | 13240025.0473 | 13348491.3031
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 11546651.5813 | 11669854.407 | 11791203.7324 | 11910699.5576 | 12028341.8825 | 12144130.7072 | 12258066.0317 | 12370147.856 | 12480376.18 | 12588751.0037
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 331004.7935 | 329325.7655 | 327646.7375 | 325967.7094 | 324288.6814 | 322609.6533 | 320930.6253 | 319251.5972 | 317572.5692 | 315893.5411
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 12933.3413 | 13035.9435 | 13137.1493 | 13236.9589 | 13335.3722 | 13432.3893 | 13528.01 | 13622.2346 | 13715.0628 | 13806.4948
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 113.3532 | 112.858 | 112.3628 | 111.8675 | 111.3723 | 110.8771 | 110.3819 | 109.8867 | 109.3915 | 108.8963
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915 | 217915
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046 | 498099.8046
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 517333.4141 | 516509.3917 | 515647.5157 | 514747.7861 | 513810.2029 | 512834.7662 | 511821.4759 | 510770.332 | 509681.3345 | 508554.4834
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 16743302.5657 | 16861457.8532 | 16977521.6593 | 17091493.9841 | 17203374.8275 | 17313164.1896 | 17420862.0704 | 17526468.4698 | 17629983.3878 | 17731406.8245
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 12429963.3249 | 12496272.9042 | 12560452.1378 | 12622501.0256 | 12682419.5677 | 12740207.7641 | 12795865.6148 | 12849393.1197 | 12900790.2788 | 12950057.0923
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 217882.7179 | 216371.5927 | 214860.4674 | 213349.3422 | 211838.217 | 210327.0917 | 208815.9665 | 207304.8412 | 205793.716 | 204282.5908
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 4313339.2408 | 4365184.9489 | 4417069.5215 | 4468992.9585 | 4520955.2598 | 4572956.4255 | 4624996.4556 | 4677075.3501 | 4729193.109 | 4781349.7323
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 56055.7083 | 56077.4267 | 56099.145 | 56120.8633 | 56142.5817 | 56164.3 | 56186.0183 | 56207.7367 | 56229.455 | 56251.1733
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 76.9474 | 77.8421 | 78.7368 | 79.6316 | 80.5263 | 81.4211 | 82.3158 | 83.2105 | 84.1053 | 85
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 3233333.8384 | 3228183.6981 | 3222796.973 | 3217173.6631 | 3211313.7683 | 3205217.2886 | 3198884.2241 | 3192314.5747 | 3185508.3405 | 3178465.5215
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 3920450.4243 | 3916124.3064 | 3911599.4573 | 3906875.877 | 3901953.5653 | 3896832.5224 | 3891512.7482 | 3885994.2428 | 3880277.006 | 3874361.038
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 1374093.9569 | 1247797.89 | 1133051.0306 | 1028802.5251 | 934096.6605 | 848064.2942 | 769915.0512 | 698930.2221 | 634456.2971 | 575899.081
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -4321327.4483 | -3073529.5583 | -1940478.5277 | -911676.0026 | 22420.6579 | 870484.9521 | 1640400.0033 | 2339330.2254 | 2973786.5225 | 3549685.6035
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 3549685.6035
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.5863
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 14.0304
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.1186
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.71%

## CCMAI in PT Zona 2-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -20960500 | 2672326.7207 | 2674455.3991 | 2676486.0445 | 2678418.6567 | 2680253.2358 | 2681989.7818 | 2683628.2946 | 2685168.7744 | 2686611.2211 | 2687955.6346 | 2689202.0151 | 2690350.3624 | 2691400.6767 | 2692352.9578 | 2693207.2058 | 2693963.4207 | 2694621.6025 | 2695181.7512 | 2695643.8668 | 2696007.9493
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -18288173.2793 | -15613717.8801 | -12937231.8357 | -10258813.179 | -7578559.9432 | -4896570.1615 | -2212941.8669 | 472226.9075 | 3158838.1286 | 5846793.7633 | 8535995.7783 | 11226346.1408 | 13917746.8174 | 16610099.7752 | 19303306.9811 | 21997270.4018 | 24691892.0043 | 27387073.7556 | 30082717.6224 | 32778725.5717
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centr. de cogenerare/centr. termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 13418500 | [6 empty] | -18531112.0721 | -16320818.3538 | -14309934.7742 | -12480538.7926 | -10816312.4073 | -9302399.0948 | -7925273.4491 | -6672622.3987 | -5533236.9784 | -4496913.7212 | -3554364.8204 | -2697136.2845 | -1917533.3769 | -1208552.6954 | -563820.3031 | 22464.628 | 555581.1468 | 1040333.2752 | 1481092.5878 | 1881836.9906
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 7542000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 20960500 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 7; #REF! 3: 8; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 15; #REF! 8: 16
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 20960500 | [6 empty] | #REF! 2: -2212941.8669; #REF! 3: 472226.9075; #REF! 7: -563820.3031; #REF! 8: 21997270.4018
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 7.8241; #REF! 7: 15.025
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 11.29%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-cost fix spec. mentenanta MAI [€/kW] |  |  |  | 8 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cost var. spec. mentenanta MAI [€/MWh an] |  |  |  | 8 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
[15 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500 | 20960500
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025 | 1048025
[16 empty] | Valoare amort. total | 1048025 | 2096050 | 3144075 | 4192100 | 5240125 | 6288150 | 7336175 | 8384200 | 9432225 | 10480250 | 11528275 | 12576300 | 13624325 | 14672350 | 15720375 | 16768400 | 17816425 | 18864450 | 19912475 | 20960500
[16 empty] | Valoare reziduala | 19912475 | 18864450 | 17816425 | 16768400 | 15720375 | 14672350 | 13624325 | 12576300 | 11528275 | 10480250 | 9432225 | 8384200 | 7336175 | 6288150 | 5240125 | 4192100 | 3144075 | 2096050 | 1048025 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 20960500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7467728.0562 | 7573408.7893 | 7678173.5663 | 7782022.387 | 7884955.2515 | 7986972.1598 | 8088073.1118 | 8188258.1077 | 8287527.1473 | 8385880.2306
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6936563.4508 | 7042152.8779 | 7146827.2828 | 7250586.6654 | 7353431.0257 | 7455360.3638 | 7556374.6795 | 7656473.973 | 7755658.2442 | 7853927.4931
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 236226.1822 | 235397.2921 | 234568.402 | 233739.5118 | 232910.6217 | 232081.7315 | 231252.8414 | 230423.9513 | 229595.0611 | 228766.171
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8859.3464 | 8950.6524 | 9041.0245 | 9130.4626 | 9218.9668 | 9306.537 | 9393.1733 | 9478.8756 | 9563.6441 | 9647.4785
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 88.5935 | 88.2622 | 87.931 | 87.5997 | 87.2685 | 86.9373 | 86.606 | 86.2748 | 85.9436 | 85.6123
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 345305.0897 | 345710.5522 | 346097.3418 | 346465.4584 | 346814.902 | 347145.6727 | 347457.7704 | 347751.1951 | 348025.9469 | 348282.0256
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 10485359.8666 | 10593574.7407 | 10700756.9526 | 10806906.5021 | 10912023.3893 | 11016107.6143 | 11119159.1769 | 11221178.0772 | 11322164.3152 | 11422117.8909
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7812762.3697 | 7885078.7933 | 7956343.5236 | 8026556.5605 | 8095717.9041 | 8163827.5544 | 8230885.5114 | 8296891.7751 | 8361846.3454 | 8425749.2225
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 156255.2474 | 155509.2463 | 154763.2451 | 154017.244 | 153271.2429 | 152525.2418 | 151779.2406 | 151033.2395 | 150287.2384 | 149541.2372
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2672597.4968 | 2708495.9474 | 2744413.429 | 2780349.9416 | 2816305.4852 | 2852280.0598 | 2888273.6654 | 2924286.3021 | 2960317.9698 | 2996368.6684
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 0 | 39302.9044 | 39313.5393 | 39324.1743 | 39334.8093 | 39345.4443 | 39356.0793 | 39366.7142 | 39377.3492 | 39387.9842 | 39398.6192
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.8947 | 69.7895 | 70.6842 | 71.5789 | 72.4737 | 73.3684 | 74.2632 | 75.1579 | 76.0526
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 2158156.8104 | 2160690.9514 | 2163108.3863 | 2165409.1151 | 2167593.1378 | 2169660.4545 | 2171611.065 | 2173444.9695 | 2175162.1679 | 2176762.6603
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 2672326.7207 | 2674455.3991 | 2676486.0445 | 2678418.6567 | 2680253.2358 | 2681989.7818 | 2683628.2946 | 2685168.7744 | 2686611.2211 | 2687955.6346
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 2429387.9279 | 2210293.7183 | 2010883.5796 | 1829395.9816 | 1664226.3853 | 1513913.3125 | 1377125.6457 | 1252651.0504 | 1139385.4204 | 1036323.2572
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -20960500 | -18531112.0721 | -16320818.3538 | -14309934.7742 | -12480538.7926 | -10816312.4073 | -9302399.0948 | -7925273.4491 | -6672622.3987 | -5533236.9784 | -4496913.7212
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 8483317.3578 | 8579838.5287 | 8675443.7434 | 8770133.0019 | 8863906.3041 | 8956763.6501 | 9048705.0399 | 9139730.4735 | 9229839.9508 | 9319033.472
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 7951281.7197 | 8047720.9241 | 8143245.1062 | 8237854.2659 | 8331548.4034 | 8424327.5186 | 8516191.6116 | 8607140.6822 | 8697174.7306 | 8786293.7567
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 227937.2808 | 227108.3907 | 226279.5005 | 225450.6104 | 224621.7203 | 223792.8301 | 222963.94 | 222135.0498 | 221306.1597 | 220477.2695
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 9730.379 | 9812.3456 | 9893.3783 | 9973.4769 | 10052.6417 | 10130.8725 | 10208.1694 | 10284.5323 | 10359.9613 | 10434.4563
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 85.2811 | 84.9498 | 84.6186 | 84.2874 | 83.9561 | 83.6249 | 83.2937 | 82.9624 | 82.6312 | 82.2999
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5 | 151642.5
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259 | 349702.259
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5 | 20960.5
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 348519.4314 | 348738.1643 | 348938.2241 | 349119.611 | 349282.3249 | 349426.3659 | 349551.7338 | 349658.4288 | 349746.4508 | 349815.7999
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 11521038.8043 | 11618927.0554 | 11715782.6442 | 11811605.5707 | 11906395.8348 | 12000153.4367 | 12092878.3763 | 12184570.6535 | 12275230.2685 | 12364857.2211
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 8488600.4062 | 8550399.8966 | 8611147.6936 | 8670843.7974 | 8729488.2078 | 8787080.9249 | 8843621.9487 | 8899111.2792 | 8953548.9163 | 9006934.8601
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 148795.2361 | 148049.235 | 147303.2339 | 146557.2327 | 145811.2316 | 145065.2305 | 144319.2293 | 143573.2282 | 142827.2271 | 142081.226
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 3032438.3981 | 3068527.1588 | 3104634.9506 | 3140761.7733 | 3176907.6271 | 3213072.5118 | 3249256.4276 | 3285459.3744 | 3321681.3522 | 3357922.361
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 39409.2541 | 39419.8891 | 39430.5241 | 39441.1591 | 39451.7941 | 39462.429 | 39473.064 | 39483.699 | 39494.334 | 39504.969
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 76.9474 | 77.8421 | 78.7368 | 79.6316 | 80.5263 | 81.4211 | 82.3158 | 83.2105 | 84.1053 | 85
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 2178246.4465 | 2179613.5267 | 2180863.9008 | 2181997.5688 | 2183014.5307 | 2183914.7866 | 2184698.3364 | 2185365.18 | 2185915.3176 | 2186348.7492
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 2689202.0151 | 2690350.3624 | 2691400.6767 | 2692352.9578 | 2693207.2058 | 2693963.4207 | 2694621.6025 | 2695181.7512 | 2695643.8668 | 2696007.9493
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 942548.9008 | 857228.5359 | 779602.9076 | 708980.6814 | 644732.3924 | 586284.9311 | 533116.5188 | 484752.1284 | 440759.3126 | 400744.4028
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -3554364.8204 | -2697136.2845 | -1917533.3769 | -1208552.6954 | -563820.3031 | 22464.628 | 555581.1468 | 1040333.2752 | 1481092.5878 | 1881836.9906
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1881836.9906
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.8241
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 15.025
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0898
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.29%

## CCMAI in PT Zona 3-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -19427000 | 2084427.352 | 2082836.2346 | 2081133.884 | 2079320.3003 | 2077395.4833 | 2075359.4332 | 2073212.1498 | 2070953.6333 | 2068583.8836 | 2066102.9007 | 2063510.6847 | 2060807.2354 | 2057992.553 | 2055066.6373 | 2052029.4885 | 2048881.1065 | 2045621.4913 | 2042250.6429 | 2038768.5613 | 2035175.2466
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -17342572.648 | -15259736.4134 | -13178602.5294 | -11099282.2292 | -9021886.7459 | -6946527.3127 | -4873315.1629 | -2802361.5295 | -733777.6459 | 1332325.2548 | 3395835.9395 | 5456643.1749 | 7514635.7279 | 9569702.3652 | 11621731.8537 | 13670612.9602 | 15716234.4515 | 17758485.0944 | 19797253.6558 | 21832428.9024
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centr. de cogenerare/centr. termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 9427000 | [6 empty] | -17532066.0437 | -15810713.7837 | -14247127.094 | -12826923.3509 | -11537024.1989 | -10365537.9033 | -9301652.2578 | -8335537.1038 | -7458255.6054 | -6661683.4967 | -5938435.5902 | -5281798.8957 | -4685671.7593 | -4144508.484 | -3653268.9394 | -3207372.7148 | -2802657.4082 | -2435340.6789 | -2101985.7277 | -1799469.8953
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 10000000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 19427000 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 9; #REF! 3: 10; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 20; #REF! 8: 21
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 19427000 | [6 empty] | #REF! 2: -733777.6459; #REF! 3: 1332325.2548; #REF! 7: -1799469.8953; #REF! 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 9.3552; #REF! 7: 21
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 8.612%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-cost fix spec. mentenanta MAI [€/kW] |  |  |  | 8 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cost var. spec. mentenanta MAI [€/MWh an] |  |  |  | 8 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
[15 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000 | 19427000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350 | 971350
[16 empty] | Valoare amort. total | 971350 | 1942700 | 2914050 | 3885400 | 4856750 | 5828100 | 6799450 | 7770800 | 8742150 | 9713500 | 10684850 | 11656200 | 12627550 | 13598900 | 14570250 | 15541600 | 16512950 | 17484300 | 18455650 | 19427000
[16 empty] | Valoare reziduala | 18455650 | 17484300 | 16512950 | 15541600 | 14570250 | 13598900 | 12627550 | 11656200 | 10684850 | 9713500 | 8742150 | 7770800 | 6799450 | 5828100 | 4856750 | 3885400 | 2914050 | 1942700 | 971350 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 19427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5709538.0218 | 5781216.4903 | 5851859.7561 | 5921467.8191 | 5990040.6792 | 6057578.3366 | 6124080.7912 | 6189548.0429 | 6253980.0919 | 6317376.9381
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5304048.7461 | 5375694.9147 | 5446305.8806 | 5515881.6436 | 5584422.2038 | 5651927.5612 | 5718397.7158 | 5783832.6677 | 5848232.4167 | 5911596.9629
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 180630.5377 | 179692.7798 | 178755.0218 | 177817.2639 | 176879.506 | 175941.7481 | 175003.9902 | 174066.2322 | 173128.4743 | 172190.7164
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2291.1429 | 2323.4428 | 2355.7427 | 2388.0427 | 2420.3426 | 2452.6426 | 2484.9425 | 2517.2425 | 2549.5424 | 2581.8424
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 259633.7813 | 259330.7113 | 259006.4541 | 258661.0096 | 258294.3778 | 257906.5587 | 257497.5524 | 257067.3587 | 256615.9778 | 256143.4097
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8053599.1551 | 8123383.4363 | 8192000.0942 | 8259449.1289 | 8325730.5403 | 8390844.3285 | 8454790.4934 | 8517569.035 | 8579179.9534 | 8639623.2485
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6123474.0586 | 6167007.2119 | 6209350.5407 | 6250504.045 | 6290467.725 | 6329241.5805 | 6366825.6115 | 6403219.8182 | 6438424.2004 | 6472438.7582
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 122469.4812 | 121625.499 | 120781.5169 | 119937.5348 | 119093.5527 | 118249.5705 | 117405.5884 | 116561.6063 | 115717.6241 | 114873.642
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 1930125.0964 | 1956376.2244 | 1982649.5535 | 2008945.0839 | 2035262.8153 | 2061602.748 | 2087964.8818 | 2114349.2168 | 2140755.753 | 2167184.4904
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 0 | 28384.1926 | 28396.5991 | 28409.0057 | 28421.4122 | 28433.8187 | 28446.2253 | 28458.6318 | 28471.0384 | 28483.4449 | 28495.8514
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.8947 | 69.7895 | 70.6842 | 71.5789 | 72.4737 | 73.3684 | 74.2632 | 75.1579 | 76.0526
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1622711.1333 | 1620816.9459 | 1618790.3381 | 1616631.3098 | 1614339.8611 | 1611915.9919 | 1609359.7022 | 1606670.9921 | 1603849.8615 | 1600896.3104
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 2084427.352 | 2082836.2346 | 2081133.884 | 2079320.3003 | 2077395.4833 | 2075359.4332 | 2073212.1498 | 2070953.6333 | 2068583.8836 | 2066102.9007
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1894933.9563 | 1721352.26 | 1563586.6897 | 1420203.7431 | 1289899.152 | 1171486.2955 | 1063885.6455 | 966115.154 | 877281.4985 | 796572.1087
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -19427000 | -17532066.0437 | -15810713.7837 | -14247127.094 | -12826923.3509 | -11537024.1989 | -10365537.9033 | -9301652.2578 | -8335537.1038 | -7458255.6054 | -6661683.4967
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6379738.5815 | 6441065.0221 | 6501356.2599 | 6560612.2949 | 6618833.1271 | 6676018.7565 | 6732169.1831 | 6787284.4069 | 6841364.4279 | 6894409.2461
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 5973926.3064 | 6035220.447 | 6095479.3849 | 6154703.1199 | 6212891.6522 | 6270044.9816 | 6326163.1083 | 6381246.0322 | 6435293.7532 | 6488306.2715
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 171252.9585 | 170315.2005 | 169377.4426 | 168439.6847 | 167501.9268 | 166564.1689 | 165626.4109 | 164688.653 | 163750.8951 | 162813.1372
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 2614.1423 | 2646.4423 | 2678.7422 | 2711.0422 | 2743.3421 | 2775.6421 | 2807.942 | 2840.2419 | 2872.5419 | 2904.8418
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114 | 22.9114
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775 | 129775
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328 | 253996.1328
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 255649.6542 | 255134.7115 | 254598.5815 | 254041.2643 | 253462.7597 | 252863.0679 | 252242.1888 | 251600.1225 | 250936.8688 | 250252.4279
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 8698898.9204 | 8757006.969 | 8813947.3944 | 8869720.1964 | 8924325.3753 | 8977762.9309 | 9030032.8632 | 9081135.1723 | 9131069.8581 | 9179836.9206
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 6505263.4915 | 6536898.4004 | 6567343.4849 | 6596598.745 | 6624664.1806 | 6651539.7918 | 6677225.5786 | 6701721.5409 | 6725027.6789 | 6747143.9923
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 114029.6599 | 113185.6778 | 112341.6956 | 111497.7135 | 110653.7314 | 109809.7492 | 108965.7671 | 108121.785 | 107277.8029 | 106433.8207
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 2193635.4289 | 2220108.5686 | 2246603.9094 | 2273121.4515 | 2299661.1947 | 2326223.139 | 2352807.2846 | 2379413.6313 | 2406042.1792 | 2432692.9283
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 28508.258 | 28520.6645 | 28533.071 | 28545.4776 | 28557.8841 | 28570.2907 | 28582.6972 | 28595.1037 | 28607.5103 | 28619.9168
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 76.9474 | 77.8421 | 78.7368 | 79.6316 | 80.5263 | 81.4211 | 82.3158 | 83.2105 | 84.1053 | 85
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1597810.3389 | 1594591.9469 | 1591241.1345 | 1587757.9016 | 1584142.2482 | 1580394.1744 | 1576513.6801 | 1572500.7654 | 1568355.4302 | 1564077.6745
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 2063510.6847 | 2060807.2354 | 2057992.553 | 2055066.6373 | 2052029.4885 | 2048881.1065 | 2045621.4913 | 2042250.6429 | 2038768.5613 | 2035175.2466
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 723247.9065 | 656636.6946 | 596127.1364 | 541163.2753 | 491239.5446 | 445896.2245 | 404715.3066 | 367316.7293 | 333354.9512 | 302515.8323
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -5938435.5902 | -5281798.8957 | -4685671.7593 | -4144508.484 | -3653268.9394 | -3207372.7148 | -2802657.4082 | -2435340.6789 | -2101985.7277 | -1799469.8953
Obs.: In ultimii 5 ani (2024-2028), veniturile impozabile sunt negative (apar pierderi contabile). In aceasta, impozitul platit este negativ, respectiv la nivel de municipiu, reprezinta o reducere
a impozitului total platit (pentru celelalte zone nu se inregistreaza pierderi pentru acesti ani).
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -1799469.8953
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 9.3552
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.90737
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CCMAI in PT Zona 4-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
[16 empty] | Credit total= | 0
[16 empty] | Anuitate= | #REF!
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Date de natura economica | [15 empty] | -11781000 | 1503664.1203 | 1504402.1793 | 1505079.0139 | 1505694.6239 | 1506249.0094 | 1506742.1704 | 1507174.1069 | 1507544.8188 | 1507854.3063 | 1508102.5693 | 1508289.6077 | 1508415.4216 | 1508480.0111 | 1508483.376 | 1508425.5164 | 1508306.4323 | 1508126.1237 | 1507884.5905 | 1507581.8329 | 1507217.8507
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [10 empty] | -10277335.8797 | -8772933.7004 | -7267854.6865 | -5762160.0626 | -4255911.0533 | -2749168.8829 | -1241994.776 | 265550.0428 | 1773404.3491 | 3281506.9184 | 4789796.5261 | 6298211.9477 | 7806691.9588 | 9315175.3348 | 10823600.8512 | 12331907.2834 | 13840033.4071 | 15347917.9976 | 16855499.8305 | 18362717.6812
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centr. de cogenerare/centr. termice (inclusiv racord gaze) [€] |  |  |  | 7031000 | [6 empty] | -10414032.6179 | -9170725.0317 | -8039936.8921 | -7011527.2043 | -6076265.0765 | -5225748.402 | -4452329.7735 | -3749048.9895 | -3109571.5694 | -2528132.744 | -1999486.4379 | -1518858.7986 | -1081905.8719 | -684675.0524 | -323569.9767 | 4681.4487 | 303056.1623 | 574262.4601 | 820764.1366 | 1044802.4661
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitii in retelele de termice de distributie [€] |  |  |  | 4750000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 11781000 | [6 empty] | #REF! 1: TRB; #REF! 2: 7; #REF! 3: 8; #REF! 6: TRA; #REF! 7: 15; #REF! 8: 16
-pretul actual (2007) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 11781000 | [6 empty] | #REF! 2: -1241994.776; #REF! 3: 265550.0428; #REF! 7: -323569.9767; #REF! 8: 12331907.2834
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! 2: 7.8239; #REF! 7: 15.0256
|  |  | [€/MWht] | 39.8512
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19
|  |  | [€/MWht] | 50 | [12 empty] | #REF! 2: RIR=; #REF! 3: 11.28%
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 | [11 empty] | Investitii | #REF! 1: nr; #REF! 2: Echip; #REF! 3: C+M
-cost fix spec. mentenanta MAI [€/kW] |  |  |  | 8 | [11 empty] | TG | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: TG1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: TG2; #REF! 10: 0
-cost var. spec. mentenanta MAI [€/MWh an] |  |  |  | 8 | [11 empty] | Caz. | #REF! 2: #REF!; #REF! 3: #REF!; #REF! 4: #REF!; #REF! 6: Caz.1; #REF! 7: #REF!; #REF! 9: Caz.2; #REF! 10: 0
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
[15 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000 | 11781000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050 | 589050
[16 empty] | Valoare amort. total | 589050 | 1178100 | 1767150 | 2356200 | 2945250 | 3534300 | 4123350 | 4712400 | 5301450 | 5890500 | 6479550 | 7068600 | 7657650 | 8246700 | 8835750 | 9424800 | 10013850 | 10602900 | 11191950 | 11781000
[16 empty] | Valoare reziduala | 11191950 | 10602900 | 10013850 | 9424800 | 8835750 | 8246700 | 7657650 | 7068600 | 6479550 | 5890500 | 5301450 | 4712400 | 4123350 | 3534300 | 2945250 | 2356200 | 1767150 | 1178100 | 589050 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 11781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4179869.4849 | 4237345.9319 | 4294252.5869 | 4350589.4498 | 4406356.5207 | 4461553.7996 | 4516181.2864 | 4570238.9812 | 4623726.884 | 4676644.9947
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3879227.5582 | 3936704.0052 | 3993610.6602 | 4049947.5231 | 4105714.594 | 4160911.8729 | 4215539.3597 | 4269597.0545 | 4323084.9573 | 4376003.068
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 132107.9412 | 131591.7843 | 131075.6275 | 130559.4707 | 130043.3138 | 129527.157 | 129011.0002 | 128494.8433 | 127978.6865 | 127462.5297
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 196831.261 | 196971.8437 | 197100.7645 | 197218.0236 | 197323.6208 | 197417.5563 | 197499.8299 | 197570.4417 | 197629.3917 | 197676.6799
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5880364.8662 | 5938719.9549 | 5996432.3653 | 6053502.0973 | 6109929.151 | 6165713.5263 | 6220855.2232 | 6275354.2418 | 6329210.582 | 6382424.2438
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4326126.2469 | 4363560.3622 | 4400339.5793 | 4436463.8981 | 4471933.3187 | 4506747.8411 | 4540907.4652 | 4574412.1911 | 4607262.0187 | 4639456.9481
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 86522.5249 | 86057.9838 | 85593.4426 | 85128.9015 | 84664.3603 | 84199.8192 | 83735.278 | 83270.7369 | 82806.1957 | 82341.6546
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 1554238.6193 | 1575159.5928 | 1596092.786 | 1617038.1992 | 1637995.8323 | 1658965.6852 | 1679947.758 | 1700942.0507 | 1721948.5633 | 1742967.2957
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 0 | 22856.4503 | 22863.279 | 22870.1078 | 22876.9365 | 22883.7653 | 22890.5941 | 22897.4228 | 22904.2516 | 22911.0803 | 22917.9091
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.8947 | 69.7895 | 70.6842 | 71.5789 | 72.4737 | 73.3684 | 74.2632 | 75.1579 | 76.0526
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1230195.3813 | 1231074.023 | 1231879.7784 | 1232612.6475 | 1233272.6302 | 1233859.7266 | 1234373.9367 | 1234815.2605 | 1235183.698 | 1235479.2491
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1503664.1203 | 1504402.1793 | 1505079.0139 | 1505694.6239 | 1506249.0094 | 1506742.1704 | 1507174.1069 | 1507544.8188 | 1507854.3063 | 1508102.5693
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1366967.3821 | 1243307.5862 | 1130788.1396 | 1028409.6878 | 935262.1278 | 850516.6745 | 773418.6285 | 703280.784 | 639477.4202 | 581438.8254
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -11781000 | -10414032.6179 | -9170725.0317 | -8039936.8921 | -7011527.2043 | -6076265.0765 | -5225748.402 | -4452329.7735 | -3749048.9895 | -3109571.5694 | -2528132.744
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 4728993.3134 | 4780771.84 | 4831980.5746 | 4882619.5172 | 4932688.6677 | 4982188.0262 | 5031117.5927 | 5079477.3671 | 5127267.3495 | 5174487.5398
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 4428351.3867 | 4480129.9133 | 4531338.6479 | 4581977.5905 | 4632046.741 | 4681546.0995 | 4730475.6659 | 4778835.4404 | 4826625.4227 | 4873845.6131
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 126946.3728 | 126430.216 | 125914.0592 | 125397.9023 | 124881.7455 | 124365.5887 | 123849.4318 | 123333.275 | 122817.1182 | 122300.9613
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de operare si mentenanta [€/an] |  |  | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625 | 85625
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267 | 203235.9267
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 197712.3062 | 197736.2708 | 197748.5735 | 197749.2145 | 197738.1936 | 197715.5109 | 197681.1664 | 197635.1601 | 197577.492 | 197508.162
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6434995.2273 | 6486923.5325 | 6538209.1592 | 6588852.1077 | 6638852.3777 | 6688209.9694 | 6736924.8827 | 6784997.1177 | 6832426.6743 | 6879213.5526
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 4670996.9793 | 4701882.1123 | 4732112.347 | 4761687.6834 | 4790608.1217 | 4818873.6617 | 4846484.3034 | 4873440.0469 | 4899740.8922 | 4925386.8393
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 81877.1134 | 81412.5723 | 80948.0311 | 80483.49 | 80018.9488 | 79554.4077 | 79089.8665 | 78625.3254 | 78160.7842 | 77696.2431
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 1763998.248 | 1785041.4202 | 1806096.8123 | 1827164.4242 | 1848244.256 | 1869336.3077 | 1890440.5793 | 1911557.0708 | 1932685.7821 | 1953826.7133
| -energie electrica vanduta anual [MWhe/an] |  |  | 22924.7378 | 22931.5666 | 22938.3953 | 22945.2241 | 22952.0529 | 22958.8816 | 22965.7104 | 22972.5391 | 22979.3679 | 22986.1966
| -pretul energiei electrice, [€/MWhe] | -fara TVA |  | 76.9474 | 77.8421 | 78.7368 | 79.6316 | 80.5263 | 81.4211 | 82.3158 | 83.2105 | 84.1053 | 85
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1235701.9139 | 1235851.6924 | 1235928.5846 | 1235932.5904 | 1235863.71 | 1235721.9432 | 1235507.2901 | 1235219.7506 | 1234859.3249 | 1234426.0128
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1508289.6077 | 1508415.4216 | 1508480.0111 | 1508483.376 | 1508425.5164 | 1508306.4323 | 1508126.1237 | 1507884.5905 | 1507581.8329 | 1507217.8507
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 528646.3062 | 480627.6392 | 436952.9267 | 397230.8195 | 361105.0757 | 328251.4254 | 298374.7136 | 271206.2978 | 246501.6765 | 224038.3296
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -1999486.4379 | -1518858.7986 | -1081905.8719 | -684675.0524 | -323569.9767 | 4681.4487 | 303056.1623 | 574262.4601 | 820764.1366 | 1044802.4661
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1044802.4661
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.8239
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 15.0256
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0887
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.28%