## CT Zona 1-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA TERMICA
PENTRU ALIM. CU CALDURA | [14 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 1 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [14 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[15 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [8 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [8 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | - | [16 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | - | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [9 empty] | Echipare sursa an dimensionare | [7 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 73.1597 | [10 empty] | qs | 86.8156
|  |  |  | [Gcal/h] | 62.9173 | [10 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | [9 empty] | qc | 29 |  | qcnec | 28.9385 | 21.7039 | 17.3631
|  |  |  | [Gcal/h] | 8.3907 | 8.3907 | [12 empty] | Nordc | 7 | 6 | 5
|  |  | total | [MWt] | 82.9163 | [13 empty] | qcc | 29 | 23.3 | 17.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 71.308 | [13 empty] | I | 0.99788 | 0.9315 | 0.99218
|  |  | total anual | [MWht/an] | 189738.5206 | 38870.2826 | [13 empty] | 3 | 4 | 5
228608.8031
|  |  |  | [Gcal/an] | 163175.1277 | 33428.443 | [12 empty] | ncinst | 3
[5 empty] | 196603.5707 | [13 empty] | Nordcinst | 7
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 59.3438 | -
|  |  |  | [Gcal/h] | 51.0356 | -
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 9.7566 | 9.7566
|  |  |  | [Gcal/h] | 8.3907 | 8.3907
|  |  | total | [MWt] | 69.1004
|  |  |  | [Gcal/h] | 59.4263
|  |  | total anual | [MWht/an] | 161601.3686 | 38870.2826
200471.6512
|  |  |  | [Gcal/an] | 138977.177 | 33428.443
172405.62
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Caracteristicile echipamentelor energetice
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 87 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 28.9385 | [9 empty] | Evolutie consum de caldura zona centralizata
|  |  | instalat | [MWt] | 29 | [10 empty] | qi | 73.1597 | 72.4326 | 71.7054 | 70.9782 | 70.2511 | 69.5239 | 68.7968 | 68.0696 | 67.3425 | 66.6153 | 65.8882 | 65.161 | 64.4339 | 63.7067 | 62.9795 | 62.2524 | 61.5252 | 60.7981 | 60.0709 | 59.3438
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [10 empty] | qacc | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566
[16 empty] | qt | 82.9163 | 82.1892 | 81.462 | 80.7348 | 80.0077 | 79.2805 | 78.5534 | 77.8262 | 77.0991 | 76.3719 | 75.6448 | 74.9176 | 74.1904 | 73.4633 | 72.7361 | 72.009 | 71.2818 | 70.5547 | 69.8275 | 69.1004
[16 empty] | Qav | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826
[16 empty] | Qai | 189738.5206 | 188257.6178 | 186776.7151 | 185295.8124 | 183814.9096 | 182334.0069 | 180853.1041 | 179372.2014 | 177891.2987 | 176410.3959 | 174929.4932 | 173448.5905 | 171967.6877 | 170486.785 | 169005.8823 | 167524.9795 | 166044.0768 | 164563.1741 | 163082.2713 | 161601.3686
[16 empty] | Qa | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785 | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | anuale [MWh/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 |  | anuale [%] | 8 | 8.0522 | 8.105 | 8.1586 | 8.2128 | 8.2678 | 8.3235 | 8.38 | 8.4372 | 8.4953 | 8.5541 | 8.6138 | 8.6743 | 8.7357 | 8.7979 | 8.861 | 8.925 | 8.99 | 9.0559 | 9.1228
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0522 | 8.105 | 8.1586 | 8.2128 | 8.2678 | 8.3235 | 8.38 | 8.4372 | 8.4953 |  | medii anuale | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 73.1597 | 72.4326 | 71.7054 | 70.9782 | 70.2511 | 69.5239 | 68.7968 | 68.0696 | 67.3425 | 66.6153 |  | maxi | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 |  | medi | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852
|  | total |  | [MWt] | 82.9163 | 82.1892 | 81.462 | 80.7348 | 80.0077 | 79.2805 | 78.5534 | 77.8262 | 77.0991 | 76.3719 |  | mini | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282
|  | total anual |  | [MWht/an] | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785 |  | medv | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 1 | total |  | [MWt] | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 |  | qtimax | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 |  | qtimed | 48.2207 | 47.866 | 47.5114 | 47.1568 | 46.8022 | 46.4476 | 46.0929 | 45.7383 | 45.3837 | 45.0291 | 44.6744 | 44.3198 | 43.9652 | 43.6106 | 43.256 | 42.9013 | 42.5467 | 42.1921 | 41.8375 | 41.4828
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 4572.1761 | 4542.558 | 4512.94 | 4483.3219 | 4453.7038 | 4424.0858 | 4394.4677 | 4364.8497 | 4335.2316 | 4305.6136 |  | qtimin | 28.707 | 28.5408 | 28.3746 | 28.2084 | 28.0421 | 27.8759 | 27.7097 | 27.5435 | 27.3773 | 27.2111 | 27.0449 | 26.8787 | 26.7125 | 26.5463 | 26.3801 | 26.2139 | 26.0477 | 25.8815 | 25.7152 | 25.549
[16 empty] | qaccv | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
[16 empty] | Qav | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qai | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Qa | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | Caracteristici curba clasata iarna
|  |  |  | [%] | 8.5541 | 8.6138 | 8.6743 | 8.7357 | 8.7979 | 8.861 | 8.925 | 8.99 | 9.0559 | 9.1228 |  | delta | 0.55544 | 0.55601 | 0.55659 | 0.55718 | 0.55779 | 0.5584 | 0.55902 | 0.55966 | 0.5603 | 0.56096 | 0.56163 | 0.56231 | 0.56301 | 0.56372 | 0.56444 | 0.56517 | 0.56592 | 0.56669 | 0.56747 | 0.56826
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 65.8882 | 65.161 | 64.4339 | 63.7067 | 62.9795 | 62.2524 | 61.5252 | 60.7981 | 60.0709 | 59.3438 |  | d | 0.33067 | 0.33153 | 0.33241 | 0.3333 | 0.33421 | 0.33513 | 0.33607 | 0.33702 | 0.338 | 0.33899 | 0.34 | 0.34103 | 0.34207 | 0.34314 | 0.34423 | 0.34534 | 0.34647 | 0.34762 | 0.34879 | 0.34999
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566
|  | total |  | [MWt] | 75.6448 | 74.9176 | 74.1904 | 73.4633 | 72.7361 | 72.009 | 71.2818 | 70.5547 | 69.8275 | 69.1004 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | total anual |  | [MWht/an] | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512 | Incarcare sursa |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 1 | total |  | [MWt] | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996 | vara | qt | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996 |  | Qav | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554 |  | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 4275.9955 | 4246.3775 | 4216.7594 | 4187.1414 | 4157.5233 | 4127.9052 | 4098.2872 | 4068.6691 | 4039.0511 | 4009.433 |  | qcv | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 288047.092 | 286319.3721 | 284591.6523 | 282863.9324 | 281136.2125 | 279408.4927 | 277680.7728 | 275953.053 | 274225.3331 | 272497.6132 |  | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qcv | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 270769.8934 | 269042.1735 | 267314.4537 | 265586.7338 | 263859.0139 | 262131.2941 | 260403.5742 | 258675.8544 | 256948.1345 | 255220.4147 |  | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Bcv | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Bt | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147 | 53116.0147
|  |  | la consumator | [%] | 78.96 | 78.9166 | 78.8726 | 78.8281 | 78.783 | 78.7374 | 78.6911 | 78.6442 | 78.5966 | 78.5484 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Pp | 0.82916 | 0.82189 | 0.81462 | 0.80735 | 0.80008 | 0.79281 | 0.78553 | 0.77826 | 0.77099 | 0.76372 | 0.75645 | 0.74918 | 0.7419 | 0.73463 | 0.72736 | 0.72009 | 0.71282 | 0.70555 | 0.69828 | 0.691
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Ep | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057 | 777.4057
|  |  | la consumator | [%] | 78.96 | 78.9166 | 78.8726 | 78.8281 | 78.783 | 78.7374 | 78.6911 | 78.6442 | 78.5966 | 78.5484 |  | El | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057 | -777.4057
[15 empty] | iarna | qt | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
[16 empty] | Qai | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
[16 empty] | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qcv | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
[16 empty] | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 234931.0772 | 233203.3574 | 231475.6375 | 229747.9176 | 228020.1978 | 226292.4779 | 224564.7581 | 222837.0382 | 221109.3184 | 219381.5985 | 217653.8786 | 215926.1588 | 214198.4389 | 212470.7191 | 210742.9992 | 209015.2793 | 207287.5595 | 205559.8396 | 203832.1198 | 202104.3999
[16 empty] | Bt | 234931.0772 | 233203.3574 | 231475.6375 | 229747.9176 | 228020.1978 | 226292.4779 | 224564.7581 | 222837.0382 | 221109.3184 | 219381.5985 | 217653.8786 | 215926.1588 | 214198.4389 | 212470.7191 | 210742.9992 | 209015.2793 | 207287.5595 | 205559.8396 | 203832.1198 | 202104.3999
[16 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Pp | 0.86816 | 0.86088 | 0.85361 | 0.84634 | 0.83907 | 0.8318 | 0.82453 | 0.81725 | 0.80998 | 0.80271 | 0.79544 | 0.78817 | 0.7809 | 0.77363 | 0.76635 | 0.75908 | 0.75181 | 0.74454 | 0.73727 | 0.73
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 3794.7704 | 3765.1524 | 3735.5343 | 3705.9162 | 3676.2982 | 3646.6801 | 3617.0621 | 3587.444 | 3557.826 | 3528.2079 | 3498.5899 | 3468.9718 | 3439.3538 | 3409.7357 | 3380.1176 | 3350.4996 | 3320.8815 | 3291.2635 | 3261.6454 | 3232.0274
[16 empty] | El | -3794.7704 | -3765.1524 | -3735.5343 | -3705.9162 | -3676.2982 | -3646.6801 | -3617.0621 | -3587.444 | -3557.826 | -3528.2079 | -3498.5899 | -3468.9718 | -3439.3538 | -3409.7357 | -3380.1176 | -3350.4996 | -3320.8815 | -3291.2635 | -3261.6454 | -3232.0274
Total
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 288047.092 | 286319.3721 | 284591.6523 | 282863.9324 | 281136.2125 | 279408.4927 | 277680.7728 | 275953.053 | 274225.3331 | 272497.6132 | 270769.8934 | 269042.1735 | 267314.4537 | 265586.7338 | 263859.0139 | 262131.2941 | 260403.5742 | 258675.8544 | 256948.1345 | 255220.4147
[16 empty] | Bt | 288047.092 | 286319.3721 | 284591.6523 | 282863.9324 | 281136.2125 | 279408.4927 | 277680.7728 | 275953.053 | 274225.3331 | 272497.6132 | 270769.8934 | 269042.1735 | 267314.4537 | 265586.7338 | 263859.0139 | 262131.2941 | 260403.5742 | 258675.8544 | 256948.1345 | 255220.4147
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 4572.1761 | 4542.558 | 4512.94 | 4483.3219 | 4453.7038 | 4424.0858 | 4394.4677 | 4364.8497 | 4335.2316 | 4305.6136 | 4275.9955 | 4246.3775 | 4216.7594 | 4187.1414 | 4157.5233 | 4127.9052 | 4098.2872 | 4068.6691 | 4039.0511 | 4009.433
[16 empty] | El | -4572.1761 | -4542.558 | -4512.94 | -4483.3219 | -4453.7038 | -4424.0858 | -4394.4677 | -4364.8497 | -4335.2316 | -4305.6136 | -4275.9955 | -4246.3775 | -4216.7594 | -4187.1414 | -4157.5233 | -4127.9052 | -4098.2872 | -4068.6691 | -4039.0511 | -4009.433
[15 empty] | Rand | sursa | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
[16 empty] | sistem | 79.3651 | 79.3268 | 79.288 | 79.2487 | 79.209 | 79.1688 | 79.1281 | 79.0868 | 79.0451 | 79.0028 | 78.96 | 78.9166 | 78.8726 | 78.8281 | 78.783 | 78.7374 | 78.6911 | 78.6442 | 78.5966 | 78.5484

## CT Zona 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de termica de zona [€] |  |  |  | 5533000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in cazanele de apa fierbinte [€] |  |  |  | 3516000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 528000 | [5 empty] | -27013000 | 1901677.6357 | 1880937.4928 | 1860115.8887 | 1839212.8236 | 1818228.2973 | 1797162.3099 | 1776014.8614 | 1754785.9518 | 1733475.581 | 1712083.7492 | 1560426.7689 | 1538872.0148 | 1517235.7996 | 1495518.1232 | 1473718.9858 | 1451838.3872 | 1429876.3275 | 1407832.8066 | 1385707.8247 | 1363501.3816
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 528000 | [6 empty] | -25111322.3643 | -23230384.8715 | -21370268.9828 | -19531056.1592 | -17712827.8619 | -15915665.5519 | -14139650.6905 | -12384864.7387 | -10651389.1577 | -8939305.4085 | -7378878.6396 | -5840006.6248 | -4322770.8252 | -2827252.702 | -1353533.7162 | 98304.6709 | 1528180.9984 | 2936013.805 | 4321721.6297 | 5685223.0113
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 458000 | [6 empty] | -25284202.1494 | -23729708.3537 | -22332175.7551 | -21075968.6493 | -19946991.9293 | -18932540.6572 | -18021164.213 | -17202543.6158 | -16467380.7504 | -15807298.35 | -15260378.2869 | -14770046.2384 | -14330557.0716 | -13936740.4084 | -13583943.8002 | -13267981.4667 | -12985088.0581 | -12731876.9531 | -12505302.6509 | -12302626.8587
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 503000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Investitia spec. tot. in centrala termica [€/kWt] |  |  |  | 63.5977
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 15; 3: 16; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 21480000 | [6 empty] | 2: -1353533.7162; 3: 98304.6709; 7: -12302626.8587; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 9652000
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 15.9323; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 168000
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 11660000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 2.023%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 27013000
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 27013000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 2017000; 3: 1498889.1411; 4: 3515889.1411; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 63.5977; 3: 47.2612; 4: 110.8589; 6: Caz.1; 7: 40.1037; 9: Caz.2; 10: 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0
Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | inv. | 40.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1037
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000 | 27013000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650 | 1350650
[16 empty] | Valoare amort. total | 1350650 | 2701300 | 4051950 | 5402600 | 6753250 | 8103900 | 9454550 | 10805200 | 12155850 | 13506500 | 14857150 | 16207800 | 17558450 | 18909100 | 20259750 | 21610400 | 22961050 | 24311700 | 25662350 | 27013000
[16 empty] | Valoare reziduala | 25662350 | 24311700 | 22961050 | 21610400 | 20259750 | 18909100 | 17558450 | 16207800 | 14857150 | 13506500 | 12155850 | 10805200 | 9454550 | 8103900 | 6753250 | 5402600 | 4051950 | 2701300 | 1350650 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 27013000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 9321519.1626 | 9432264.226 | 9541018.5281 | 9647782.0689 | 9752554.8484 | 9855336.8666 | 9956128.1235 | 10054928.6191 | 10151738.3534 | 10246557.3264
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8458236.5563 | 8565539.443 | 8670935.078 | 8774423.4612 | 8876004.5927 | 8975678.4724 | 9073445.1004 | 9169304.4766 | 9263256.6011 | 9355301.4739
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 288047.092 | 286319.3721 | 284591.6523 | 282863.9324 | 281136.2125 | 279408.4927 | 277680.7728 | 275953.053 | 274225.3331 | 272497.6132
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 457217.6063 | 460659.783 | 464018.4501 | 467293.6077 | 470485.2557 | 473593.3942 | 476618.0231 | 479559.1425 | 482416.7523 | 485190.8525
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 4572.1761 | 4542.558 | 4512.94 | 4483.3219 | 4453.7038 | 4424.0858 | 4394.4677 | 4364.8497 | 4335.2316 | 4305.6136
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 207243.3592 | 203292.8558 | 199326.836 | 195345.2997 | 191348.2471 | 187335.6781 | 183307.5927 | 179263.9908 | 175204.8726 | 171130.2379
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11430440.1575 | 11516494.5745 | 11600461.2528 | 11682340.1922 | 11762131.3928 | 11839834.8546 | 11915450.5775 | 11988978.5617 | 12060418.807 | 12129771.3135
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11430440.1575 | 11516494.5745 | 11600461.2528 | 11682340.1922 | 11762131.3928 | 11839834.8546 | 11915450.5775 | 11988978.5617 | 12060418.807 | 12129771.3135
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1295270.9949 | 1270580.3486 | 1245792.7247 | 1220908.1233 | 1195926.5444 | 1170847.988 | 1145672.4541 | 1120399.9426 | 1095030.4536 | 1069563.9871
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1901677.6357 | 1880937.4928 | 1860115.8887 | 1839212.8236 | 1818228.2973 | 1797162.3099 | 1776014.8614 | 1754785.9518 | 1733475.581 | 1712083.7492
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1728797.8506 | 1554493.7957 | 1397532.5986 | 1256207.1058 | 1128976.72 | 1014451.272 | 911376.4442 | 818620.5972 | 735162.8654 | 660082.4004
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -27013000 | -25284202.1494 | -23729708.3537 | -22332175.7551 | -21075968.6493 | -19946991.9293 | -18932540.6572 | -18021164.213 | -17202543.6158 | -16467380.7504 | -15807298.35
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 10339385.5382 | 10430222.9886 | 10519069.6777 | 10605925.6055 | 10690790.7721 | 10773665.1773 | 10854548.8213 | 10933441.7039 | 11010343.8253 | 11085255.1853
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 9445439.0949 | 9533669.4642 | 9619992.5817 | 9704408.4475 | 9786917.0615 | 9867518.4238 | 9946212.5344 | 10022999.3932 | 10097879.0003 | 10170851.3556
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 270769.8934 | 269042.1735 | 267314.4537 | 265586.7338 | 263859.0139 | 262131.2941 | 260403.5742 | 258675.8544 | 256948.1345 | 255220.4147
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 487881.4432 | 490488.5244 | 493012.096 | 495452.1581 | 497808.7106 | 500081.7535 | 502271.2869 | 504377.3107 | 506399.825 | 508338.8297
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 4275.9955 | 4246.3775 | 4216.7594 | 4187.1414 | 4157.5233 | 4127.9052 | 4098.2872 | 4068.6691 | 4039.0511 | 4009.433
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065 | 135065
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 297223.7741 | 293118.1067 | 288996.9228 | 284860.2226 | 280708.0059 | 276540.2728 | 272357.0234 | 268158.2575 | 263943.9752 | 259714.1765
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 12197036.0812 | 12262213.1101 | 12325302.4001 | 12386303.9513 | 12445217.7638 | 12502043.8373 | 12556782.1721 | 12609432.7681 | 12659995.6252 | 12708470.7435
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 12197036.0812 | 12262213.1101 | 12325302.4001 | 12386303.9513 | 12445217.7638 | 12502043.8373 | 12556782.1721 | 12609432.7681 | 12659995.6252 | 12708470.7435
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1857648.5883 | 1831988.1667 | 1806230.7677 | 1780376.391 | 1754425.0369 | 1728376.7053 | 1702231.3961 | 1675989.1094 | 1649649.8452 | 1623213.6034
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1560426.7689 | 1538872.0148 | 1517235.7996 | 1495518.1232 | 1473718.9858 | 1451838.3872 | 1429876.3275 | 1407832.8066 | 1385707.8247 | 1363501.3816
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 546920.0631 | 490332.0484 | 439489.1668 | 393816.6632 | 352796.6082 | 315962.3335 | 282893.4086 | 253211.105 | 226574.3023 | 202675.7922
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -15260378.2869 | -14770046.2384 | -14330557.0716 | -13936740.4084 | -13583943.8002 | -13267981.4667 | -12985088.0581 | -12731876.9531 | -12505302.6509 | -12302626.8587
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -12302626.8587
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 15.9323
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.54457
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CT Zona 2-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA TERMICA
PENTRU ALIM. CU CALDURA | [14 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 2 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [14 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[15 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [8 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [8 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | - | [16 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | - | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [9 empty] | Echipare sursa an dimensionare | [7 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 48.8188 | [10 empty] | qs | 58.1602
|  |  |  | [Gcal/h] | 41.9841 | [10 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | [9 empty] | qc | 23.3 |  | qcnec | 19.3867 | 14.54 | 11.632
|  |  |  | [Gcal/h] | 5.7719 | 5.7719 | [12 empty] | Nordc | 6 | 5 | 5
|  |  | total | [MWt] | 55.5303 | [13 empty] | qcc | 23.3 | 17.5 | 17.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 47.756 | [13 empty] | I | 0.83205 | 0.83086 | 0.66469
|  |  | total anual | [MWht/an] | 127450.162 | 26738.6616 | [13 empty] | 3 | 4 | 10
154188.8236
|  |  |  | [Gcal/an] | 109607.1393 | 22995.249 | [12 empty] | ncinst | 3
[5 empty] | 132602.3883 | [13 empty] | Nordcinst | 6
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 41.9982 | -
|  |  |  | [Gcal/h] | 36.1185 | -
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 6.7115 | 6.7115
|  |  |  | [Gcal/h] | 5.7719 | 5.7719
|  |  | total | [MWt] | 48.7097
|  |  |  | [Gcal/h] | 41.8904
|  |  | total anual | [MWht/an] | 113559.621 | 26738.6616
140298.2826
|  |  |  | [Gcal/an] | 97661.274 | 22995.249
120656.523
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Caracteristicile echipamentelor energetice
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 69.9 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 19.3867 | [9 empty] | Evolutie consum de caldura zona centralizata
|  |  | instalat | [MWt] | 23.3 | [10 empty] | qi | 48.8188 | 48.4598 | 48.1008 | 47.7418 | 47.3829 | 47.0239 | 46.6649 | 46.3059 | 45.9469 | 45.588 | 45.229 | 44.87 | 44.511 | 44.1521 | 43.7931 | 43.4341 | 43.0751 | 42.7162 | 42.3572 | 41.9982
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [10 empty] | qacc | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115
[16 empty] | qt | 55.5303 | 55.1713 | 54.8123 | 54.4533 | 54.0944 | 53.7354 | 53.3764 | 53.0174 | 52.6585 | 52.2995 | 51.9405 | 51.5815 | 51.2226 | 50.8636 | 50.5046 | 50.1456 | 49.7866 | 49.4277 | 49.0687 | 48.7097
[16 empty] | Qav | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616
[16 empty] | Qai | 127450.162 | 126719.0809 | 125987.9998 | 125256.9187 | 124525.8376 | 123794.7564 | 123063.6753 | 122332.5942 | 121601.5131 | 120870.432 | 120139.3509 | 119408.2698 | 118677.1887 | 117946.1076 | 117215.0265 | 116483.9454 | 115752.8643 | 115021.7832 | 114290.7021 | 113559.621
[16 empty] | Qa | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936 | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | anuale [MWh/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 |  | anuale [%] | 8 | 8.0381 | 8.0766 | 8.1154 | 8.1547 | 8.1943 | 8.2343 | 8.2746 | 8.3154 | 8.3566 | 8.3982 | 8.4402 | 8.4826 | 8.5255 | 8.5688 | 8.6125 | 8.6567 | 8.7014 | 8.7465 | 8.7921
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0381 | 8.0766 | 8.1154 | 8.1547 | 8.1943 | 8.2343 | 8.2746 | 8.3154 | 8.3566 |  | medii anuale | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 2 | incalzire |  | [MWt] | 48.8188 | 48.4598 | 48.1008 | 47.7418 | 47.3829 | 47.0239 | 46.6649 | 46.3059 | 45.9469 | 45.588 |  | maxi | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 |  | medi | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785
|  | total |  | [MWt] | 55.5303 | 55.1713 | 54.8123 | 54.4533 | 54.0944 | 53.7354 | 53.3764 | 53.0174 | 52.6585 | 52.2995 |  | mini | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028
|  | total anual |  | [MWht/an] | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936 |  | medv | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 2 | total |  | [MWt] | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 2 | total |  | [MWht/an] | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 |  | qtimax | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 |  | qtimed | 32.3982 | 32.2231 | 32.0481 | 31.873 | 31.6979 | 31.5229 | 31.3478 | 31.1727 | 30.9977 | 30.8226 | 30.6475 | 30.4725 | 30.2974 | 30.1223 | 29.9473 | 29.7722 | 29.5971 | 29.422 | 29.247 | 29.0719
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 3083.7765 | 3069.1548 | 3054.5332 | 3039.9116 | 3025.29 | 3010.6684 | 2996.0467 | 2981.4251 | 2966.8035 | 2952.1819 |  | qtimin | 19.3729 | 19.2908 | 19.2088 | 19.1267 | 19.0447 | 18.9626 | 18.8806 | 18.7985 | 18.7165 | 18.6344 | 18.5524 | 18.4703 | 18.3883 | 18.3062 | 18.2242 | 18.1421 | 18.0601 | 17.978 | 17.896 | 17.8139
[16 empty] | qaccv | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
[16 empty] | Qav | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qai | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Qa | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | Caracteristici curba clasata iarna
|  |  |  | [%] | 8.3982 | 8.4402 | 8.4826 | 8.5255 | 8.5688 | 8.6125 | 8.6567 | 8.7014 | 8.7465 | 8.7921 |  | delta | 0.55705 | 0.55748 | 0.55792 | 0.55836 | 0.55881 | 0.55926 | 0.55972 | 0.56018 | 0.56065 | 0.56113 | 0.56161 | 0.5621 | 0.5626 | 0.5631 | 0.56361 | 0.56413 | 0.56465 | 0.56518 | 0.56572 | 0.56627
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 2 | incalzire |  | [MWt] | 45.229 | 44.87 | 44.511 | 44.1521 | 43.7931 | 43.4341 | 43.0751 | 42.7162 | 42.3572 | 41.9982 |  | d | 0.3331 | 0.33374 | 0.3344 | 0.33507 | 0.33574 | 0.33642 | 0.33712 | 0.33782 | 0.33852 | 0.33924 | 0.33997 | 0.34071 | 0.34146 | 0.34221 | 0.34298 | 0.34376 | 0.34455 | 0.34535 | 0.34616 | 0.34698
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115
|  | total |  | [MWt] | 51.9405 | 51.5815 | 51.2226 | 50.8636 | 50.5046 | 50.1456 | 49.7866 | 49.4277 | 49.0687 | 48.7097 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | total anual |  | [MWht/an] | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826 | Incarcare sursa |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 2 | total |  | [MWt] | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396 | vara | qt | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396 |  | Qav | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 2 | total |  | [MWht/an] | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885 |  | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 2937.5603 | 2922.9386 | 2908.317 | 2893.6954 | 2879.0738 | 2864.4521 | 2849.8305 | 2835.2089 | 2820.5873 | 2805.9657 |  | qcv | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 194277.9177 | 193424.9898 | 192572.0618 | 191719.1339 | 190866.2059 | 190013.2779 | 189160.35 | 188307.422 | 187454.4941 | 186601.5661 |  | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qcv | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 185748.6382 | 184895.7102 | 184042.7822 | 183189.8543 | 182336.9263 | 181483.9984 | 180631.0704 | 179778.1425 | 178925.2145 | 178072.2866 |  | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Bcv | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Bt | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185 | 36433.9185
|  |  | la consumator | [%] | 79.0735 | 79.0429 | 79.012 | 78.9808 | 78.9493 | 78.9175 | 78.8854 | 78.853 | 78.8203 | 78.7873 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Pp | 0.5553 | 0.55171 | 0.54812 | 0.54453 | 0.54094 | 0.53735 | 0.53376 | 0.53017 | 0.52658 | 0.52299 | 0.51941 | 0.51582 | 0.51223 | 0.50864 | 0.50505 | 0.50146 | 0.49787 | 0.49428 | 0.49069 | 0.4871
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Ep | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732 | 534.7732
|  |  | la consumator | [%] | 79.0735 | 79.0429 | 79.012 | 78.9808 | 78.9493 | 78.9175 | 78.8854 | 78.853 | 78.8203 | 78.7873 |  | El | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732 | -534.7732
[15 empty] | iarna | qt | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
[16 empty] | Qai | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
[16 empty] | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qcv | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
[16 empty] | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 157843.9993 | 156991.0713 | 156138.1433 | 155285.2154 | 154432.2874 | 153579.3595 | 152726.4315 | 151873.5036 | 151020.5756 | 150167.6477 | 149314.7197 | 148461.7917 | 147608.8638 | 146755.9358 | 145903.0079 | 145050.0799 | 144197.152 | 143344.224 | 142491.296 | 141638.3681
[16 empty] | Bt | 157843.9993 | 156991.0713 | 156138.1433 | 155285.2154 | 154432.2874 | 153579.3595 | 152726.4315 | 151873.5036 | 151020.5756 | 150167.6477 | 149314.7197 | 148461.7917 | 147608.8638 | 146755.9358 | 145903.0079 | 145050.0799 | 144197.152 | 143344.224 | 142491.296 | 141638.3681
[16 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Pp | 0.5816 | 0.57801 | 0.57442 | 0.57083 | 0.56724 | 0.56365 | 0.56006 | 0.55647 | 0.55288 | 0.54929 | 0.5457 | 0.54211 | 0.53852 | 0.53494 | 0.53135 | 0.52776 | 0.52417 | 0.52058 | 0.51699 | 0.5134
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 2549.0032 | 2534.3816 | 2519.76 | 2505.1384 | 2490.5168 | 2475.8951 | 2461.2735 | 2446.6519 | 2432.0303 | 2417.4086 | 2402.787 | 2388.1654 | 2373.5438 | 2358.9222 | 2344.3005 | 2329.6789 | 2315.0573 | 2300.4357 | 2285.814 | 2271.1924
[16 empty] | El | -2549.0032 | -2534.3816 | -2519.76 | -2505.1384 | -2490.5168 | -2475.8951 | -2461.2735 | -2446.6519 | -2432.0303 | -2417.4086 | -2402.787 | -2388.1654 | -2373.5438 | -2358.9222 | -2344.3005 | -2329.6789 | -2315.0573 | -2300.4357 | -2285.814 | -2271.1924
Total
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 194277.9177 | 193424.9898 | 192572.0618 | 191719.1339 | 190866.2059 | 190013.2779 | 189160.35 | 188307.422 | 187454.4941 | 186601.5661 | 185748.6382 | 184895.7102 | 184042.7822 | 183189.8543 | 182336.9263 | 181483.9984 | 180631.0704 | 179778.1425 | 178925.2145 | 178072.2866
[16 empty] | Bt | 194277.9177 | 193424.9898 | 192572.0618 | 191719.1339 | 190866.2059 | 190013.2779 | 189160.35 | 188307.422 | 187454.4941 | 186601.5661 | 185748.6382 | 184895.7102 | 184042.7822 | 183189.8543 | 182336.9263 | 181483.9984 | 180631.0704 | 179778.1425 | 178925.2145 | 178072.2866
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 3083.7765 | 3069.1548 | 3054.5332 | 3039.9116 | 3025.29 | 3010.6684 | 2996.0467 | 2981.4251 | 2966.8035 | 2952.1819 | 2937.5603 | 2922.9386 | 2908.317 | 2893.6954 | 2879.0738 | 2864.4521 | 2849.8305 | 2835.2089 | 2820.5873 | 2805.9657
[16 empty] | El | -3083.7765 | -3069.1548 | -3054.5332 | -3039.9116 | -3025.29 | -3010.6684 | -2996.0467 | -2981.4251 | -2966.8035 | -2952.1819 | -2937.5603 | -2922.9386 | -2908.317 | -2893.6954 | -2879.0738 | -2864.4521 | -2849.8305 | -2835.2089 | -2820.5873 | -2805.9657
[15 empty] | Rand | sursa | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
[16 empty] | sistem | 79.3651 | 79.3371 | 79.3088 | 79.2803 | 79.2516 | 79.2226 | 79.1933 | 79.1638 | 79.134 | 79.1039 | 79.0735 | 79.0429 | 79.012 | 78.9808 | 78.9493 | 78.9175 | 78.8854 | 78.853 | 78.8203 | 78.7873

## CT Zona 2-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de termica de zona [€] |  |  |  | 4645000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in cazanele de apa fierbinte [€] |  |  |  | 2952000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 443000 | [5 empty] | -15756000 | 1307577.3541 | 1296686.7457 | 1285755.9223 | 1274784.8837 | 1263773.63 | 1252722.1611 | 1241630.4772 | 1230498.5781 | 1219326.4639 | 1208114.1346 | 1115257.9029 | 1103965.1433 | 1092632.1686 | 1081258.9788 | 1069845.5739 | 1058391.9538 | 1046898.1186 | 1035364.0683 | 1023789.8029 | 1012175.3223
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 443000 | [6 empty] | -14448422.6459 | -13151735.9002 | -11865979.9779 | -10591195.0943 | -9327421.4643 | -8074699.3032 | -6833068.826 | -5602570.2479 | -4383243.784 | -3175129.6495 | -2059871.7466 | -955906.6033 | 136725.5653 | 1217984.5441 | 2287830.118 | 3346222.0718 | 4393120.1904 | 5428484.2587 | 6452274.0615 | 7464449.3839
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 384000 | [6 empty] | -14567293.3145 | -13495651.3759 | -12529643.9211 | -11658948.6929 | -10874244.6985 | -10167115.697 | -9529962.9377 | -8955926.2697 | -8438812.8204 | -7973032.5229 | -7582141.4316 | -7230384.1153 | -6913887.4959 | -6629158.2128 | -6373045.6883 | -6142708.7621 | -5935585.5505 | -5749366.222 | -5581968.4083 | -5431514.9962
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 423000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Investitia spec. tot. in centrala termica [€/kWt] |  |  |  | 66.4521
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 12; 3: 13; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 11111000 | [6 empty] | 2: -955906.6033; 3: 136725.5653; 7: -5431514.9962; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 3452000
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 12.8749; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 117000
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 7542000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 4.246%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 15756000
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 15756000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 1693000; 3: 1258884.1354; 4: 2951884.1354; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 66.4521; 3: 49.4126; 4: 115.8646; 6: Caz.1; 7: 41.9157; 9: Caz.2; 10: 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0
Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | inv. | 41.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9157
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000 | 15756000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800 | 787800
[16 empty] | Valoare amort. total | 787800 | 1575600 | 2363400 | 3151200 | 3939000 | 4726800 | 5514600 | 6302400 | 7090200 | 7878000 | 8665800 | 9453600 | 10241400 | 11029200 | 11817000 | 12604800 | 13392600 | 14180400 | 14968200 | 15756000
[16 empty] | Valoare reziduala | 14968200 | 14180400 | 13392600 | 12604800 | 11817000 | 11029200 | 10241400 | 9453600 | 8665800 | 7878000 | 7090200 | 6302400 | 5514600 | 4726800 | 3939000 | 3151200 | 2363400 | 1575600 | 787800 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 15756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6249949.0913 | 6334530.4471 | 6418129.0187 | 6500744.8059 | 6582377.8088 | 6663028.0275 | 6742695.4618 | 6821380.1118 | 6899081.9775 | 6975801.0589
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5704791.4441 | 5786508.1461 | 5867283.2902 | 5947116.8764 | 6026008.9046 | 6103959.3749 | 6180968.2873 | 6257035.6417 | 6332161.4382 | 6406345.6768
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 194277.9177 | 193424.9898 | 192572.0618 | 191719.1339 | 190866.2059 | 190013.2779 | 189160.35 | 188307.422 | 187454.4941 | 186601.5661
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 308377.6472 | 311242.301 | 314065.7285 | 316847.9296 | 319588.9043 | 322288.6526 | 324947.1745 | 327564.4701 | 330140.5393 | 332675.3821
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 3083.7765 | 3069.1548 | 3054.5332 | 3039.9116 | 3025.29 | 3010.6684 | 2996.0467 | 2981.4251 | 2966.8035 | 2952.1819
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 151914.7341 | 149840.3325 | 147758.2709 | 145668.5493 | 143571.1676 | 141466.1259 | 139353.4242 | 137233.0625 | 135105.0407 | 132969.359
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7709441.1795 | 7781057.5254 | 7851643.2119 | 7921198.2389 | 7989722.6064 | 8057216.3145 | 8123679.3632 | 8189111.7524 | 8253513.4821 | 8316884.5524
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7709441.1795 | 7781057.5254 | 7851643.2119 | 7921198.2389 | 7989722.6064 | 8057216.3145 | 8123679.3632 | 8189111.7524 | 8253513.4821 | 8316884.5524
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 949467.0882 | 936502.0782 | 923489.1932 | 910428.4329 | 897319.7976 | 884163.2871 | 870958.9014 | 857706.6406 | 844406.5046 | 831058.4935
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1307577.3541 | 1296686.7457 | 1285755.9223 | 1274784.8837 | 1263773.63 | 1252722.1611 | 1241630.4772 | 1230498.5781 | 1219326.4639 | 1208114.1346
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1188706.6855 | 1071641.9386 | 966007.4547 | 870695.2282 | 784703.9944 | 707129.0016 | 637152.7592 | 574036.668 | 517113.4494 | 465780.2974
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -15756000 | -14567293.3145 | -13495651.3759 | -12529643.9211 | -11658948.6929 | -10874244.6985 | -10167115.697 | -9529962.9377 | -8955926.2697 | -8438812.8204 | -7973032.5229
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 7051537.356 | 7126290.8687 | 7200061.5972 | 7272849.5414 | 7344654.7012 | 7415477.0768 | 7485316.668 | 7554173.475 | 7622047.4976 | 7688938.7359
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 6479588.3574 | 6551889.4802 | 6623249.045 | 6693667.0518 | 6763143.5008 | 6831678.3918 | 6899271.7248 | 6965923.5 | 7031633.7172 | 7096402.3765
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 185748.6382 | 184895.7102 | 184042.7822 | 183189.8543 | 182336.9263 | 181483.9984 | 180631.0704 | 179778.1425 | 178925.2145 | 178072.2866
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 335168.9985 | 337621.3886 | 340032.5523 | 342402.4896 | 344731.2005 | 347018.685 | 349264.9432 | 351469.975 | 353633.7804 | 355756.3594
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 2937.5603 | 2922.9386 | 2908.317 | 2893.6954 | 2879.0738 | 2864.4521 | 2849.8305 | 2835.2089 | 2820.5873 | 2805.9657
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780 | 78780
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 212429.7044 | 210278.7026 | 208120.0407 | 205953.7189 | 203779.737 | 201598.0951 | 199408.7931 | 197211.8312 | 195007.2092 | 192794.9272
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 8379224.9632 | 8440534.7146 | 8500813.8066 | 8560062.239 | 8618280.0121 | 8675467.1256 | 8731623.5798 | 8786749.3744 | 8840844.5096 | 8893908.9854
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 8379224.9632 | 8440534.7146 | 8500813.8066 | 8560062.239 | 8618280.0121 | 8675467.1256 | 8731623.5798 | 8786749.3744 | 8840844.5096 | 8893908.9854
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1327685.6525 | 1314241.8911 | 1300750.2546 | 1287210.7429 | 1273623.3561 | 1259988.0941 | 1246304.957 | 1232573.9447 | 1218795.0573 | 1204968.2947
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1115257.9029 | 1103965.1433 | 1092632.1686 | 1081258.9788 | 1069845.5739 | 1058391.9538 | 1046898.1186 | 1035364.0683 | 1023789.8029 | 1012175.3223
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 390891.0913 | 351757.3163 | 316496.6194 | 284729.2831 | 256112.5244 | 230336.9262 | 207123.2116 | 186219.3284 | 167397.8137 | 150453.4121
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -7582141.4316 | -7230384.1153 | -6913887.4959 | -6629158.2128 | -6373045.6883 | -6142708.7621 | -5935585.5505 | -5749366.222 | -5581968.4083 | -5431514.9962
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -5431514.9962
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 12.8749
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.65527
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CT Zona 3-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA TERMICA
PENTRU ALIM. CU CALDURA | [14 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 3 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [14 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[15 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [8 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [8 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | - | [16 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | - | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [9 empty] | Echipare sursa an dimensionare | [7 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 39.3319 | [10 empty] | qs | 46.2752
|  |  |  | [Gcal/h] | 33.8254 | [10 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | [9 empty] | qc | 17.5 |  | qcnec | 15.4251 | 11.5688 | 9.255
|  |  |  | [Gcal/h] | 4.2103 | 4.2103 | [12 empty] | Nordc | 5 | 4 | 4
|  |  | total | [MWt] | 44.2275 | [13 empty] | qcc | 17.5 | 11.6 | 11.6
|  |  |  | [Gcal/h] | 38.0357 | [13 empty] | I | 0.88143 | 0.99731 | 0.79785
|  |  | total anual | [MWht/an] | 100546.3845 | 19504.2556 | [13 empty] | 3 | 4 | 10
120050.6401
|  |  |  | [Gcal/an] | 86469.8907 | 16773.6598 | [12 empty] | ncinst | 3
[5 empty] | 103243.5505 | [13 empty] | Nordcinst | 5
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 31.6155 | -
|  |  |  | [Gcal/h] | 27.1893 | -
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 4.8956 | 4.8956
|  |  |  | [Gcal/h] | 4.2103 | 4.2103
|  |  | total | [MWt] | 36.5111
|  |  |  | [Gcal/h] | 31.3996
|  |  | total anual | [MWht/an] | 84831.4373 | 19504.2556
104335.6929
|  |  |  | [Gcal/an] | 72955.0361 | 16773.6598
89728.6959
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Caracteristicile echipamentelor energetice
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 52.5 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 15.4251 | [9 empty] | Evolutie consum de caldura zona centralizata
|  |  | instalat | [MWt] | 17.5 | [10 empty] | qi | 39.3319 | 38.9257 | 38.5196 | 38.1135 | 37.7074 | 37.3012 | 36.8951 | 36.489 | 36.0829 | 35.6767 | 35.2706 | 34.8645 | 34.4584 | 34.0522 | 33.6461 | 33.24 | 32.8339 | 32.4277 | 32.0216 | 31.6155
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [10 empty] | qacc | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956
[16 empty] | qt | 44.2275 | 43.8214 | 43.4153 | 43.0091 | 42.603 | 42.1969 | 41.7908 | 41.3846 | 40.9785 | 40.5724 | 40.1663 | 39.7601 | 39.354 | 38.9479 | 38.5418 | 38.1356 | 37.7295 | 37.3234 | 36.9173 | 36.5111
[16 empty] | Qav | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556
[16 empty] | Qai | 100546.3845 | 99719.282 | 98892.1795 | 98065.077 | 97237.9746 | 96410.8721 | 95583.7696 | 94756.6671 | 93929.5646 | 93102.4621 | 92275.3596 | 91448.2572 | 90621.1547 | 89794.0522 | 88966.9497 | 88139.8472 | 87312.7447 | 86485.6422 | 85658.5398 | 84831.4373
[16 empty] | Qa | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177 | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | anuale [MWh/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 |  | anuale [%] | 8 | 8.0555 | 8.1118 | 8.1688 | 8.2267 | 8.2854 | 8.345 | 8.4054 | 8.4667 | 8.5288 | 8.592 | 8.656 | 8.721 | 8.787 | 8.854 | 8.922 | 8.9911 | 9.0613 | 9.1326 | 9.205
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0555 | 8.1118 | 8.1688 | 8.2267 | 8.2854 | 8.345 | 8.4054 | 8.4667 | 8.5288 |  | medii anuale | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 3 | incalzire |  | [MWt] | 39.3319 | 38.9257 | 38.5196 | 38.1135 | 37.7074 | 37.3012 | 36.8951 | 36.489 | 36.0829 | 35.6767 |  | maxi | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 |  | medi | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626
|  | total |  | [MWt] | 44.2275 | 43.8214 | 43.4153 | 43.0091 | 42.603 | 42.1969 | 41.7908 | 41.3846 | 40.9785 | 40.5724 |  | mini | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701
|  | total anual |  | [MWht/an] | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177 |  | medv | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 3 | total |  | [MWt] | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 3 | total |  | [MWht/an] | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 |  | qtimax | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 |  | qtimed | 25.5398 | 25.3417 | 25.1437 | 24.9456 | 24.7476 | 24.5495 | 24.3514 | 24.1534 | 23.9553 | 23.7573 | 23.5592 | 23.3611 | 23.1631 | 22.965 | 22.767 | 22.5689 | 22.3708 | 22.1728 | 21.9747 | 21.7766
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 2401.0128 | 2384.4708 | 2367.9287 | 2351.3867 | 2334.8446 | 2318.3026 | 2301.7605 | 2285.2185 | 2268.6764 | 2252.1344 |  | qtimin | 15.0559 | 14.963 | 14.8702 | 14.7774 | 14.6846 | 14.5917 | 14.4989 | 14.4061 | 14.3132 | 14.2204 | 14.1276 | 14.0348 | 13.9419 | 13.8491 | 13.7563 | 13.6634 | 13.5706 | 13.4778 | 13.385 | 13.2921
[16 empty] | qaccv | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
[16 empty] | Qav | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qai | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Qa | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | Caracteristici curba clasata iarna
|  |  |  | [%] | 8.592 | 8.656 | 8.721 | 8.787 | 8.854 | 8.922 | 8.9911 | 9.0613 | 9.1326 | 9.205 |  | delta | 0.55191 | 0.55248 | 0.55306 | 0.55365 | 0.55425 | 0.55486 | 0.55548 | 0.55612 | 0.55676 | 0.55742 | 0.55809 | 0.55877 | 0.55947 | 0.56018 | 0.56091 | 0.56165 | 0.5624 | 0.56317 | 0.56396 | 0.56476
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 3 | incalzire |  | [MWt] | 35.2706 | 34.8645 | 34.4584 | 34.0522 | 33.6461 | 33.24 | 32.8339 | 32.4277 | 32.0216 | 31.6155 |  | d | 0.32536 | 0.32621 | 0.32708 | 0.32797 | 0.32888 | 0.3298 | 0.33074 | 0.33169 | 0.33266 | 0.33366 | 0.33467 | 0.3357 | 0.33675 | 0.33782 | 0.33891 | 0.34003 | 0.34117 | 0.34233 | 0.34351 | 0.34472
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956
|  | total |  | [MWt] | 40.1663 | 39.7601 | 39.354 | 38.9479 | 38.5418 | 38.1356 | 37.7295 | 37.3234 | 36.9173 | 36.5111 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | total anual |  | [MWht/an] | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929 | Incarcare sursa |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 3 | total |  | [MWt] | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588 | vara | qt | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588 |  | Qav | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 3 | total |  | [MWht/an] | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441 |  | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 2235.5923 | 2219.0503 | 2202.5082 | 2185.9662 | 2169.4241 | 2152.8821 | 2136.34 | 2119.798 | 2103.2559 | 2086.7139 |  | qcv | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 151263.8066 | 150298.8537 | 149333.9008 | 148368.9479 | 147403.9949 | 146439.042 | 145474.0891 | 144509.1362 | 143544.1833 | 142579.2304 |  | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qcv | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 141614.2775 | 140649.3246 | 139684.3717 | 138719.4188 | 137754.4659 | 136789.513 | 135824.5601 | 134859.6072 | 133894.6543 | 132929.7014 |  | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Bcv | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Bt | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784 | 26833.8784
|  |  | la consumator | [%] | 78.9324 | 78.8859 | 78.8387 | 78.7909 | 78.7424 | 78.6932 | 78.6434 | 78.5928 | 78.5414 | 78.4894 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Pp | 0.44228 | 0.43821 | 0.43415 | 0.43009 | 0.42603 | 0.42197 | 0.41791 | 0.41385 | 0.40979 | 0.40572 | 0.40166 | 0.3976 | 0.39354 | 0.38948 | 0.38542 | 0.38136 | 0.3773 | 0.37323 | 0.36917 | 0.36511
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Ep | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851 | 390.0851
|  |  | la consumator | [%] | 78.9324 | 78.8859 | 78.8387 | 78.7909 | 78.7424 | 78.6932 | 78.6434 | 78.5928 | 78.5414 | 78.4894 |  | El | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851 | -390.0851
[15 empty] | iarna | qt | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
[16 empty] | Qai | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
[16 empty] | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qcv | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
[16 empty] | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 124429.9281 | 123464.9752 | 122500.0223 | 121535.0694 | 120570.1165 | 119605.1636 | 118640.2107 | 117675.2578 | 116710.3049 | 115745.352 | 114780.3991 | 113815.4462 | 112850.4933 | 111885.5404 | 110920.5875 | 109955.6346 | 108990.6817 | 108025.7288 | 107060.7759 | 106095.823
[16 empty] | Bt | 124429.9281 | 123464.9752 | 122500.0223 | 121535.0694 | 120570.1165 | 119605.1636 | 118640.2107 | 117675.2578 | 116710.3049 | 115745.352 | 114780.3991 | 113815.4462 | 112850.4933 | 111885.5404 | 110920.5875 | 109955.6346 | 108990.6817 | 108025.7288 | 107060.7759 | 106095.823
[16 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Pp | 0.46275 | 0.45869 | 0.45463 | 0.45057 | 0.44651 | 0.44245 | 0.43838 | 0.43432 | 0.43026 | 0.4262 | 0.42214 | 0.41808 | 0.41402 | 0.40996 | 0.40589 | 0.40183 | 0.39777 | 0.39371 | 0.38965 | 0.38559
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 2010.9277 | 1994.3856 | 1977.8436 | 1961.3015 | 1944.7595 | 1928.2174 | 1911.6754 | 1895.1333 | 1878.5913 | 1862.0492 | 1845.5072 | 1828.9651 | 1812.4231 | 1795.881 | 1779.339 | 1762.7969 | 1746.2549 | 1729.7128 | 1713.1708 | 1696.6287
[16 empty] | El | -2010.9277 | -1994.3856 | -1977.8436 | -1961.3015 | -1944.7595 | -1928.2174 | -1911.6754 | -1895.1333 | -1878.5913 | -1862.0492 | -1845.5072 | -1828.9651 | -1812.4231 | -1795.881 | -1779.339 | -1762.7969 | -1746.2549 | -1729.7128 | -1713.1708 | -1696.6287
Total
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 151263.8066 | 150298.8537 | 149333.9008 | 148368.9479 | 147403.9949 | 146439.042 | 145474.0891 | 144509.1362 | 143544.1833 | 142579.2304 | 141614.2775 | 140649.3246 | 139684.3717 | 138719.4188 | 137754.4659 | 136789.513 | 135824.5601 | 134859.6072 | 133894.6543 | 132929.7014
[16 empty] | Bt | 151263.8066 | 150298.8537 | 149333.9008 | 148368.9479 | 147403.9949 | 146439.042 | 145474.0891 | 144509.1362 | 143544.1833 | 142579.2304 | 141614.2775 | 140649.3246 | 139684.3717 | 138719.4188 | 137754.4659 | 136789.513 | 135824.5601 | 134859.6072 | 133894.6543 | 132929.7014
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 2401.0128 | 2384.4708 | 2367.9287 | 2351.3867 | 2334.8446 | 2318.3026 | 2301.7605 | 2285.2185 | 2268.6764 | 2252.1344 | 2235.5923 | 2219.0503 | 2202.5082 | 2185.9662 | 2169.4241 | 2152.8821 | 2136.34 | 2119.798 | 2103.2559 | 2086.7139
[16 empty] | El | -2401.0128 | -2384.4708 | -2367.9287 | -2351.3867 | -2334.8446 | -2318.3026 | -2301.7605 | -2285.2185 | -2268.6764 | -2252.1344 | -2235.5923 | -2219.0503 | -2202.5082 | -2185.9662 | -2169.4241 | -2152.8821 | -2136.34 | -2119.798 | -2103.2559 | -2086.7139
[15 empty] | Rand | sursa | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
[16 empty] | sistem | 79.3651 | 79.3243 | 79.283 | 79.2412 | 79.1988 | 79.1559 | 79.1124 | 79.0683 | 79.0236 | 78.9783 | 78.9324 | 78.8859 | 78.8387 | 78.7909 | 78.7424 | 78.6932 | 78.6434 | 78.5928 | 78.5414 | 78.4894

## CT Zona 3-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de termica de zona [€] |  |  |  | 3696000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in cazanele de apa fierbinte [€] |  |  |  | 2348000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 353000 | [5 empty] | -15303000 | 991758.8673 | 980295.5656 | 968786.7668 | 957232.471 | 945632.6782 | 933987.3883 | 922296.6013 | 910560.3173 | 898778.5363 | 886951.2583 | 799082.7959 | 787164.5237 | 775200.7546 | 763191.4883 | 751136.725 | 739036.4647 | 726890.7073 | 714699.4529 | 702462.7015 | 690180.453
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 353000 | [6 empty] | -14311241.1327 | -13330945.5671 | -12362158.8002 | -11404926.3292 | -10459293.651 | -9525306.2628 | -8603009.6614 | -7692449.3441 | -6793670.8078 | -5906719.5495 | -5107636.7536 | -4320472.2299 | -3545271.4753 | -2782079.987 | -2030943.262 | -1291906.7972 | -565016.0899 | 149683.363 | 852146.0645 | 1542326.5175
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 306000 | [6 empty] | -14401401.0297 | -13591239.4052 | -12863375.5684 | -12209572.9108 | -11622409.4171 | -11095197.8854 | -10621913.897 | -10197130.7889 | -9815960.9522 | -9474002.8465 | -9193929.2014 | -8943114.3255 | -8718566.2797 | -8517594.1079 | -8337777.9479 | -8176942.0808 | -8033130.6294 | -7904585.6507 | -7789727.3857 | -7687136.4592
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 336000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Investitia spec. tot. in centrala termica [€/kWt] |  |  |  | 70.4
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 17; 3: 18; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 11607000 | [6 empty] | 2: -565016.0899; 3: 149683.363; 7: -7687136.4592; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1553000
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 17.7906; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 54000
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 10000000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 1.001%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 15303000
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 15303000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 1348000; 3: 999877.3809; 4: 2347877.3809; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 70.4; 3: 52.2191; 4: 122.6191; 6: Caz.1; 7: 44.3543; 9: Caz.2; 10: 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0
Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | inv. | 44.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3543
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000 | 15303000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150 | 765150
[16 empty] | Valoare amort. total | 765150 | 1530300 | 2295450 | 3060600 | 3825750 | 4590900 | 5356050 | 6121200 | 6886350 | 7651500 | 8416650 | 9181800 | 9946950 | 10712100 | 11477250 | 12242400 | 13007550 | 13772700 | 14537850 | 15303000
[16 empty] | Valoare reziduala | 14537850 | 13772700 | 13007550 | 12242400 | 11477250 | 10712100 | 9946950 | 9181800 | 8416650 | 7651500 | 6886350 | 6121200 | 5356050 | 4590900 | 3825750 | 3060600 | 2295450 | 1530300 | 765150 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 15303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4912338.1164 | 4968668.9276 | 5023887.874 | 5077994.9556 | 5130990.1725 | 5182873.5245 | 5233645.0118 | 5283304.6342 | 5331852.3919 | 5379288.2848
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4441721.8361 | 4496345.2864 | 4549903.513 | 4602396.5159 | 4653824.2952 | 4704186.8508 | 4753484.1827 | 4801716.2909 | 4848883.1754 | 4894984.8363
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 151263.8066 | 150298.8537 | 149333.9008 | 148368.9479 | 147403.9949 | 146439.042 | 145474.0891 | 144509.1362 | 143544.1833 | 142579.2304
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 240101.2802 | 241808.6412 | 243469.361 | 245083.4397 | 246650.8773 | 248171.6738 | 249645.8291 | 251073.3433 | 252454.2165 | 253788.4484
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 2401.0128 | 2384.4708 | 2367.9287 | 2351.3867 | 2334.8446 | 2318.3026 | 2301.7605 | 2285.2185 | 2268.6764 | 2252.1344
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 98435.0224 | 96251.5363 | 94059.3842 | 91858.5659 | 89649.0816 | 87430.9311 | 85204.1145 | 82968.6319 | 80724.4831 | 78471.6682
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6002532.006 | 6045216.0295 | 6086734.025 | 6127085.9926 | 6166271.9322 | 6204291.8439 | 6241145.7276 | 6276833.5835 | 6311355.4113 | 6344711.2112
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6002532.006 | 6045216.0295 | 6086734.025 | 6127085.9926 | 6166271.9322 | 6204291.8439 | 6241145.7276 | 6276833.5835 | 6311355.4113 | 6344711.2112
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 615218.8897 | 601572.1019 | 587871.151 | 574116.0369 | 560306.7597 | 546443.3194 | 532525.7159 | 518553.9492 | 504528.0194 | 490447.9265
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 991758.8673 | 980295.5656 | 968786.7668 | 957232.471 | 945632.6782 | 933987.3883 | 922296.6013 | 910560.3173 | 898778.5363 | 886951.2583
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 901598.9703 | 810161.6245 | 727863.8368 | 653802.6576 | 587163.4937 | 527211.5317 | 473283.9884 | 424783.1082 | 381169.8367 | 341958.1057
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -15303000 | -14401401.0297 | -13591239.4052 | -12863375.5684 | -12209572.9108 | -11622409.4171 | -11095197.8854 | -10621913.897 | -10197130.7889 | -9815960.9522 | -9474002.8465
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 5425612.3128 | 5470824.4761 | 5514924.7746 | 5557913.2082 | 5599789.7771 | 5640554.4812 | 5680207.3205 | 5718748.295 | 5756177.4047 | 5792494.6496
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 4940021.2735 | 4983992.487 | 5026898.4768 | 5068739.243 | 5109514.7855 | 5149225.1043 | 5187870.1994 | 5225450.0708 | 5261964.7186 | 5297414.1427
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 141614.2775 | 140649.3246 | 139684.3717 | 138719.4188 | 137754.4659 | 136789.513 | 135824.5601 | 134859.6072 | 133894.6543 | 132929.7014
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 255076.0393 | 256316.9891 | 257511.2977 | 258658.9653 | 259759.9917 | 260814.377 | 261822.1211 | 262783.2242 | 263697.6861 | 264565.5069
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 2235.5923 | 2219.0503 | 2202.5082 | 2185.9662 | 2169.4241 | 2152.8821 | 2136.34 | 2119.798 | 2103.2559 | 2086.7139
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515 | 76515
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 152205.8745 | 149935.7274 | 147656.9142 | 145369.435 | 143073.2896 | 140768.4781 | 138455.0005 | 136132.8568 | 133802.047 | 131462.5711
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6376900.9832 | 6407924.7273 | 6437782.4434 | 6466474.1315 | 6493999.7917 | 6520359.424 | 6545553.0284 | 6569580.6048 | 6592442.1532 | 6614137.6737
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 6376900.9832 | 6407924.7273 | 6437782.4434 | 6466474.1315 | 6493999.7917 | 6520359.424 | 6545553.0284 | 6569580.6048 | 6592442.1532 | 6614137.6737
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 951286.7157 | 937098.2964 | 922855.7141 | 908558.9685 | 894208.0599 | 879802.9881 | 865343.7531 | 850830.355 | 836262.7937 | 821641.0693
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 799082.7959 | 787164.5237 | 775200.7546 | 763191.4883 | 751136.725 | 739036.4647 | 726890.7073 | 714699.4529 | 702462.7015 | 690180.453
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 280073.6451 | 250814.8759 | 224548.0457 | 200972.1719 | 179816.16 | 160835.8671 | 143811.4513 | 128544.9788 | 114858.265 | 102590.9265
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -9193929.2014 | -8943114.3255 | -8718566.2797 | -8517594.1079 | -8337777.9479 | -8176942.0808 | -8033130.6294 | -7904585.6507 | -7789727.3857 | -7687136.4592
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -7687136.4592
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 17.7906
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.49767
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CT Zona 4-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA TERMICA
PENTRU ALIM. CU CALDURA | [14 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 4 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [14 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[15 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [8 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [8 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | - | [16 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | - | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [9 empty] | Echipare sursa an dimensionare | [7 empty] | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 26.2661 | [10 empty] | qs | 31.6033
|  |  |  | [Gcal/h] | 22.5888 | [10 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | [9 empty] | qc | 11.6 |  | qcnec | 10.5344 | 7.9008 | 6.3207
|  |  |  | [Gcal/h] | 3.3404 | 3.3404 | [12 empty] | Nordc | 4 | 4 | 3
|  |  | total | [MWt] | 30.1503 | [13 empty] | qcc | 11.6 | 11.6 | 7.6
|  |  |  | [Gcal/h] | 25.9292 | [13 empty] | I | 0.90814 | 0.6811 | 0.83167
|  |  | total anual | [MWht/an] | 69713.1172 | 15474.6172 | [13 empty] | 3 | 10 | 10
85187.7343
|  |  |  | [Gcal/an] | 59953.2808 | 13308.1708 | [12 empty] | ncinst | 3
[5 empty] | 73261.4515 | [13 empty] | Nordcinst | 4
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 22.0189 | -
|  |  |  | [Gcal/h] | 18.9362 | -
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 3.8842 | 3.8842
|  |  |  | [Gcal/h] | 3.3404 | 3.3404
|  |  | total | [MWt] | 25.9031
|  |  |  | [Gcal/h] | 22.2766
|  |  | total anual | [MWht/an] | 61063.3609 | 15474.6172
76537.9781
|  |  |  | [Gcal/an] | 52514.4904 | 13308.1708
65822.6612
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Caracteristicile echipamentelor energetice
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 34.8 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 10.5344 | [9 empty] | Evolutie consum de caldura zona centralizata
|  |  | instalat | [MWt] | 11.6 | [10 empty] | qi | 26.2661 | 26.0425 | 25.819 | 25.5955 | 25.3719 | 25.1484 | 24.9248 | 24.7013 | 24.4778 | 24.2542 | 24.0307 | 23.8072 | 23.5836 | 23.3601 | 23.1365 | 22.913 | 22.6895 | 22.4659 | 22.2424 | 22.0189
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [10 empty] | qacc | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842
[16 empty] | qt | 30.1503 | 29.9267 | 29.7032 | 29.4797 | 29.2561 | 29.0326 | 28.809 | 28.5855 | 28.362 | 28.1384 | 27.9149 | 27.6914 | 27.4678 | 27.2443 | 27.0207 | 26.7972 | 26.5737 | 26.3501 | 26.1266 | 25.9031
[16 empty] | Qav | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172
[16 empty] | Qai | 69713.1172 | 69257.8668 | 68802.6165 | 68347.3662 | 67892.1158 | 67436.8655 | 66981.6152 | 66526.3649 | 66071.1145 | 65615.8642 | 65160.6139 | 64705.3636 | 64250.1132 | 63794.8629 | 63339.6126 | 62884.3623 | 62429.1119 | 61973.8616 | 61518.6113 | 61063.3609
[16 empty] | Qa | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814 | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | anuale [MWh/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 |  | anuale [%] | 8 | 8.043 | 8.0864 | 8.1303 | 8.1747 | 8.2196 | 8.265 | 8.3109 | 8.3573 | 8.4042 | 8.4517 | 8.4997 | 8.5482 | 8.5973 | 8.6469 | 8.6972 | 8.748 | 8.7994 | 8.8515 | 8.9041
|  |  |  | [%] | 8 | 8.043 | 8.0864 | 8.1303 | 8.1747 | 8.2196 | 8.265 | 8.3109 | 8.3573 | 8.4042 |  | medii anuale | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 4 | incalzire |  | [MWt] | 26.2661 | 26.0425 | 25.819 | 25.5955 | 25.3719 | 25.1484 | 24.9248 | 24.7013 | 24.4778 | 24.2542 |  | maxi | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 |  | medi | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
|  | total |  | [MWt] | 30.1503 | 29.9267 | 29.7032 | 29.4797 | 29.2561 | 29.0326 | 28.809 | 28.5855 | 28.362 | 28.1384 |  | mini | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029
|  | total anual |  | [MWht/an] | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814 |  | medv | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 4 | total |  | [MWt] | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 4 | total |  | [MWht/an] | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 |  | qtimax | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 |  | qtimed | 17.7316 | 17.6226 | 17.5136 | 17.4046 | 17.2956 | 17.1865 | 17.0775 | 16.9685 | 16.8595 | 16.7505 | 16.6415 | 16.5324 | 16.4234 | 16.3144 | 16.2054 | 16.0964 | 15.9874 | 15.8783 | 15.7693 | 15.6603
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 1703.7547 | 1694.6497 | 1685.5447 | 1676.4397 | 1667.3347 | 1658.2297 | 1649.1246 | 1640.0196 | 1630.9146 | 1621.8096 |  | qtimin | 10.7182 | 10.6671 | 10.616 | 10.5649 | 10.5138 | 10.4627 | 10.4116 | 10.3605 | 10.3094 | 10.2583 | 10.2072 | 10.1561 | 10.105 | 10.0539 | 10.0028 | 9.9517 | 9.9006 | 9.8496 | 9.7985 | 9.7474
[16 empty] | qaccv | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
[16 empty] | Qav | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qai | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Qa | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | Caracteristici curba clasata iarna
|  |  |  | [%] | 8.4517 | 8.4997 | 8.5482 | 8.5973 | 8.6469 | 8.6972 | 8.748 | 8.7994 | 8.8515 | 8.9041 |  | delta | 0.56107 | 0.56159 | 0.56212 | 0.56266 | 0.56321 | 0.56376 | 0.56432 | 0.56489 | 0.56547 | 0.56606 | 0.56665 | 0.56726 | 0.56788 | 0.5685 | 0.56913 | 0.56978 | 0.57043 | 0.5711 | 0.57178 | 0.57246
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 4 | incalzire |  | [MWt] | 24.0307 | 23.8072 | 23.5836 | 23.3601 | 23.1365 | 22.913 | 22.6895 | 22.4659 | 22.2424 | 22.0189 |  | d | 0.33915 | 0.33993 | 0.34073 | 0.34154 | 0.34237 | 0.3432 | 0.34405 | 0.34491 | 0.34578 | 0.34666 | 0.34756 | 0.34848 | 0.3494 | 0.35034 | 0.3513 | 0.35227 | 0.35326 | 0.35426 | 0.35528 | 0.35631
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842
|  | total |  | [MWt] | 27.9149 | 27.6914 | 27.4678 | 27.2443 | 27.0207 | 26.7972 | 26.5737 | 26.3501 | 26.1266 | 25.9031 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | total anual |  | [MWht/an] | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781 | Incarcare sursa |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| -acoperire sarcina termica nominala CT Zona 4 | total |  | [MWt] | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561 | vara | qt | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561 |  | Qav | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
| -acoperire sarcina termica anuala CT Zona 4 | total |  | [MWht/an] | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969 |  | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -cons. anual de en. el. pentru pomparea apei fierbinti |  |  | [MWhe/an] | 1612.7046 | 1603.5996 | 1594.4946 | 1585.3896 | 1576.2846 | 1567.1796 | 1558.0746 | 1548.9696 | 1539.8646 | 1530.7596 |  | qcv | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 107336.5452 | 106805.4199 | 106274.2945 | 105743.1691 | 105212.0437 | 104680.9183 | 104149.793 | 103618.6676 | 103087.5422 | 102556.4168 |  | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Qcv | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrala termica |  |  | [MWht/an] | 102025.2914 | 101494.1661 | 100963.0407 | 100431.9153 | 99900.7899 | 99369.6645 | 98838.5392 | 98307.4138 | 97776.2884 | 97245.163 |  | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Bcv | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Bt | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103 | 20948.1103
|  |  | la consumator | [%] | 79.0346 | 78.9996 | 78.9643 | 78.9286 | 78.8925 | 78.856 | 78.8192 | 78.7819 | 78.7443 | 78.7062 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Pp | 0.3015 | 0.29927 | 0.29703 | 0.2948 | 0.29256 | 0.29033 | 0.28809 | 0.28586 | 0.28362 | 0.28138 | 0.27915 | 0.27691 | 0.27468 | 0.27244 | 0.27021 | 0.26797 | 0.26574 | 0.2635 | 0.26127 | 0.25903
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Randamentul global al solutiei centrala termica |  | la gardul centralei | [%] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 |  | Ep | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923 | 309.4923
|  |  | la consumator | [%] | 79.0346 | 78.9996 | 78.9643 | 78.9286 | 78.8925 | 78.856 | 78.8192 | 78.7819 | 78.7443 | 78.7062 |  | El | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923 | -309.4923
[15 empty] | iarna | qt | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
[16 empty] | Qai | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
[16 empty] | qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | qcv | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
[16 empty] | alfatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | alfatgasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
[16 empty] | Itg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ytg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | itatg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 86388.4349 | 85857.3096 | 85326.1842 | 84795.0588 | 84263.9334 | 83732.808 | 83201.6827 | 82670.5573 | 82139.4319 | 81608.3065 | 81077.1811 | 80546.0558 | 80014.9304 | 79483.805 | 78952.6796 | 78421.5542 | 77890.4288 | 77359.3035 | 76828.1781 | 76297.0527
[16 empty] | Bt | 86388.4349 | 85857.3096 | 85326.1842 | 84795.0588 | 84263.9334 | 83732.808 | 83201.6827 | 82670.5573 | 82139.4319 | 81608.3065 | 81077.1811 | 80546.0558 | 80014.9304 | 79483.805 | 78952.6796 | 78421.5542 | 77890.4288 | 77359.3035 | 76828.1781 | 76297.0527
[16 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Pp | 0.31603 | 0.3138 | 0.31156 | 0.30933 | 0.30709 | 0.30486 | 0.30262 | 0.30039 | 0.29815 | 0.29591 | 0.29368 | 0.29144 | 0.28921 | 0.28697 | 0.28474 | 0.2825 | 0.28027 | 0.27803 | 0.2758 | 0.27356
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 1394.2623 | 1385.1573 | 1376.0523 | 1366.9473 | 1357.8423 | 1348.7373 | 1339.6323 | 1330.5273 | 1321.4223 | 1312.3173 | 1303.2123 | 1294.1073 | 1285.0023 | 1275.8973 | 1266.7923 | 1257.6872 | 1248.5822 | 1239.4772 | 1230.3722 | 1221.2672
[16 empty] | El | -1394.2623 | -1385.1573 | -1376.0523 | -1366.9473 | -1357.8423 | -1348.7373 | -1339.6323 | -1330.5273 | -1321.4223 | -1312.3173 | -1303.2123 | -1294.1073 | -1285.0023 | -1275.8973 | -1266.7923 | -1257.6872 | -1248.5822 | -1239.4772 | -1230.3722 | -1221.2672
Total
[16 empty] | Qtg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Qcv | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969
[16 empty] | Etg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Btg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bcv | 107336.5452 | 106805.4199 | 106274.2945 | 105743.1691 | 105212.0437 | 104680.9183 | 104149.793 | 103618.6676 | 103087.5422 | 102556.4168 | 102025.2914 | 101494.1661 | 100963.0407 | 100431.9153 | 99900.7899 | 99369.6645 | 98838.5392 | 98307.4138 | 97776.2884 | 97245.163
[16 empty] | Bt | 107336.5452 | 106805.4199 | 106274.2945 | 105743.1691 | 105212.0437 | 104680.9183 | 104149.793 | 103618.6676 | 103087.5422 | 102556.4168 | 102025.2914 | 101494.1661 | 100963.0407 | 100431.9153 | 99900.7899 | 99369.6645 | 98838.5392 | 98307.4138 | 97776.2884 | 97245.163
[16 empty] | Esi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ep | 1703.7547 | 1694.6497 | 1685.5447 | 1676.4397 | 1667.3347 | 1658.2297 | 1649.1246 | 1640.0196 | 1630.9146 | 1621.8096 | 1612.7046 | 1603.5996 | 1594.4946 | 1585.3896 | 1576.2846 | 1567.1796 | 1558.0746 | 1548.9696 | 1539.8646 | 1530.7596
[16 empty] | El | -1703.7547 | -1694.6497 | -1685.5447 | -1676.4397 | -1667.3347 | -1658.2297 | -1649.1246 | -1640.0196 | -1630.9146 | -1621.8096 | -1612.7046 | -1603.5996 | -1594.4946 | -1585.3896 | -1576.2846 | -1567.1796 | -1558.0746 | -1548.9696 | -1539.8646 | -1530.7596
[15 empty] | Rand | sursa | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
[16 empty] | sistem | 79.3651 | 79.3335 | 79.3016 | 79.2694 | 79.2369 | 79.204 | 79.1708 | 79.1373 | 79.1034 | 79.0691 | 79.0346 | 78.9996 | 78.9643 | 78.9286 | 78.8925 | 78.856 | 78.8192 | 78.7819 | 78.7443 | 78.7062

## CT Zona 4-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de termica de zona [€] |  |  |  | 2660000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in cazanele de apa fierbinte [€] |  |  |  | 1690000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 254000 | [5 empty] | -8492000 | 724766.7763 | 718155.8387 | 711519.8588 | 704858.8366 | 698172.7721 | 691461.6653 | 684725.5163 | 677964.3249 | 671178.0912 | 664366.8153 | 612922.8098 | 606061.4493 | 599175.0464 | 592263.6013 | 585327.1139 | 578365.5842 | 571379.0121 | 564367.3978 | 557330.7412 | 550269.0424
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 254000 | [6 empty] | -7767233.2237 | -7049077.385 | -6337557.5263 | -5632698.6897 | -4934525.9176 | -4243064.2522 | -3558338.736 | -2880374.4111 | -2209196.3198 | -1544829.5046 | -931906.6948 | -325845.2455 | 273329.8009 | 865593.4022 | 1450920.5161 | 2029286.1002 | 2600665.1124 | 3165032.5102 | 3722363.2515 | 4272632.2938
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 220000 | [6 empty] | -7833121.1125 | -7239603.8904 | -6705028.4894 | -6223600.4199 | -5790090.0585 | -5399777.9748 | -5048405.5173 | -4732130.1563 | -4447485.1263 | -4191342.9589 | -3976517.2532 | -3783407.3981 | -3609847.7299 | -3453886.2129 | -3313763.5555 | -3187894.3533 | -3074850.0618 | -2973343.6246 | -2882215.5948 | -2800421.608
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 242000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Investitia spec. tot. in centrala termica [€/kWt] |  |  |  | 76.4368
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 12; 3: 13; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 5832000 | [6 empty] | 2: -325845.2455; 3: 273329.8009; 7: -2800421.608; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1044000
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 12.5438; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 38000
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 4750000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 4.502%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 8492000
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 8492000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 970000; 3: 719866.8371; 4: 1689866.8371; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 76.4368; 3: 56.7261; 4: 133.1629; 6: Caz.1; 7: 48.1694; 9: Caz.2; 10: 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0
Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | inv. | 48.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1694
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000 | 8492000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600 | 424600
[16 empty] | Valoare amort. total | 424600 | 849200 | 1273800 | 1698400 | 2123000 | 2547600 | 2972200 | 3396800 | 3821400 | 4246000 | 4670600 | 5095200 | 5519800 | 5944400 | 6369000 | 6793600 | 7218200 | 7642800 | 8067400 | 8492000
[16 empty] | Valoare reziduala | 8067400 | 7642800 | 7218200 | 6793600 | 6369000 | 5944400 | 5519800 | 5095200 | 4670600 | 4246000 | 3821400 | 3396800 | 2972200 | 2547600 | 2123000 | 1698400 | 1273800 | 849200 | 424600 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 8492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3449673.8873 | 3494508.3797 | 3538730.8841 | 3582341.4005 | 3625339.9289 | 3667726.4692 | 3709501.0215 | 3750663.5858 | 3791214.1621 | 3831152.7504
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3151838.4187 | 3195194.3379 | 3237963.9412 | 3280147.2284 | 3321744.1997 | 3362754.8549 | 3403179.1942 | 3443017.2174 | 3482268.9246 | 3520934.3158
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 107336.5452 | 106805.4199 | 106274.2945 | 105743.1691 | 105212.0437 | 104680.9183 | 104149.793 | 103618.6676 | 103087.5422 | 102556.4168
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 170375.4686 | 171854.0418 | 173306.9429 | 174734.172 | 176135.7292 | 177511.6143 | 178861.8273 | 180186.3684 | 181485.2375 | 182758.4346
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 1703.7547 | 1694.6497 | 1685.5447 | 1676.4397 | 1667.3347 | 1658.2297 | 1649.1246 | 1640.0196 | 1630.9146 | 1621.8096
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 100 | 101.4098 | 102.8195 | 104.2293 | 105.6391 | 107.0489 | 108.4586 | 109.8684 | 111.2782 | 112.688
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 84946.0526 | 83686.8264 | 82422.8302 | 81154.0641 | 79880.528 | 78602.222 | 77319.146 | 76031.3 | 74738.684 | 73441.2981
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 530912.8289 | 523042.6651 | 515142.689 | 507212.9007 | 499253.3001 | 491263.8873 | 483244.6622 | 475195.6249 | 467116.7753 | 459008.1134
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 724766.7763 | 718155.8387 | 711519.8588 | 704858.8366 | 698172.7721 | 691461.6653 | 684725.5163 | 677964.3249 | 671178.0912 | 664366.8153
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 658878.8875 | 593517.222 | 534575.401 | 481428.0695 | 433510.3614 | 390312.0837 | 351372.4574 | 316275.3611 | 284645.03 | 256142.1674
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -8492000 | -7833121.1125 | -7239603.8904 | -6705028.4894 | -6223600.4199 | -5790090.0585 | -5399777.9748 | -5048405.5173 | -4732130.1563 | -4447485.1263 | -4191342.9589
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 3870479.3507 | 3909193.9629 | 3947296.5871 | 3984787.2233 | 4021665.8715 | 4057932.5317 | 4093587.2038 | 4128629.8879 | 4163060.584 | 4196879.2921
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 3559013.3911 | 3596506.1503 | 3633412.5934 | 3669732.7206 | 3705466.5318 | 3740614.027 | 3775175.2062 | 3809150.0693 | 3842538.6165 | 3875340.8476
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 102025.2914 | 101494.1661 | 100963.0407 | 100431.9153 | 99900.7899 | 99369.6645 | 98838.5392 | 98307.4138 | 97776.2884 | 97245.163
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 184005.9596 | 185227.8126 | 186423.9937 | 187594.5027 | 188739.3397 | 189858.5047 | 190951.9976 | 192019.8186 | 193061.9676 | 194078.4445
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 1612.7046 | 1603.5996 | 1594.4946 | 1585.3896 | 1576.2846 | 1567.1796 | 1558.0746 | 1548.9696 | 1539.8646 | 1530.7596
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 114.0977 | 115.5075 | 116.9173 | 118.3271 | 119.7368 | 121.1466 | 122.5564 | 123.9662 | 125.3759 | 126.7857
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460 | 42460
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 116746.8295 | 115439.9037 | 114128.2079 | 112811.7422 | 111490.5065 | 110164.5008 | 108833.7252 | 107498.1796 | 106157.8641 | 104812.7786
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 729667.6846 | 721499.3982 | 713301.2996 | 705073.3887 | 696815.6656 | 688528.1302 | 680210.7826 | 671863.6227 | 663486.6506 | 655079.8662
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 612922.8098 | 606061.4493 | 599175.0464 | 592263.6013 | 585327.1139 | 578365.5842 | 571379.0121 | 564367.3978 | 557330.7412 | 550269.0424
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 214825.7057 | 193109.8552 | 173559.6682 | 155961.517 | 140122.6573 | 125869.2023 | 113044.2915 | 101506.4372 | 91128.0297 | 81793.9868
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -3976517.2532 | -3783407.3981 | -3609847.7299 | -3453886.2129 | -3313763.5555 | -3187894.3533 | -3074850.0618 | -2973343.6246 | -2882215.5948 | -2800421.608
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -2800421.608
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 12.5438
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.67023
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CT Zona TOTAL-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de termica de zona [€] |  |  |  | 16534000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in cazanele de apa fierbinte [€] |  |  |  | 10506000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 1578000 | [5 empty] | -66564000 | 4925780.6334 | 4876075.6428 | 4826178.4366 | 4776089.0149 | 4725807.3776 | 4675333.5247 | 4624667.4562 | 4573809.1721 | 4522758.6725 | 4471515.9573 | 4087690.2775 | 4036063.1311 | 3984243.7692 | 3932232.1916 | 3880028.3985 | 3827632.3898 | 3775044.1656 | 3722263.7257 | 3669291.0703 | 3616126.1993
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 1578000 | [6 empty] | -61638219.3666 | -56762143.7238 | -51935965.2872 | -47159876.2723 | -42434068.8947 | -37758735.3701 | -33134067.9139 | -28560258.7418 | -24037500.0693 | -19565984.1121 | -15478293.8346 | -11442230.7035 | -7457986.9343 | -3525754.7427 | 354273.6559 | 4181906.0457 | 7956950.2112 | 11679213.937 | 15348505.0072 | 18964631.2065
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 1368000 | [6 empty] | -62086017.606 | -58056203.0252 | -54430223.7339 | -51168090.6728 | -48233736.1034 | -45594632.2144 | -43221446.5651 | -41087730.8307 | -39169639.6492 | -37445676.6783 | -36012966.1731 | -34726952.0773 | -33572858.5772 | -32537378.9419 | -31608530.992 | -30775526.6629 | -30028654.2999 | -29359172.4504 | -28759214.0398 | -28221699.9221
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 1504000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 50030000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 14; 3: 15; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 15701000 | [6 empty] | 2: -3525754.7427; 3: 354273.6559; 7: -28221699.9221; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 377000 | [6 empty] | 2: 14.9087; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 33952000
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 66564000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 2.681%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 66564000
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 6028000; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | Caz. | 1: 3; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0
Esalonare investitii
[15 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TG
[15 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Cazane
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000 | 66564000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200 | 3328200
[16 empty] | Valoare amort. total | 3328200 | 6656400 | 9984600 | 13312800 | 16641000 | 19969200 | 23297400 | 26625600 | 29953800 | 33282000 | 36610200 | 39938400 | 43266600 | 46594800 | 49923000 | 53251200 | 56579400 | 59907600 | 63235800 | 66564000
[16 empty] | Valoare reziduala | 63235800 | 59907600 | 56579400 | 53251200 | 49923000 | 46594800 | 43266600 | 39938400 | 36610200 | 33282000 | 29953800 | 26625600 | 23297400 | 19969200 | 16641000 | 13312800 | 9984600 | 6656400 | 3328200 | 0
Structura investitii
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 66564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 23933480.2576 | 24229971.9804 | 24521766.3049 | 24808863.2309 | 25091262.7586 | 25368964.8878 | 25641969.6186 | 25910276.951 | 26173886.8849 | 26432799.4205
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 21756588.2552 | 22043587.2135 | 22326085.8224 | 22604084.0819 | 22877581.9922 | 23146579.553 | 23411076.7645 | 23671073.6266 | 23926570.1394 | 24177566.3028
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 740925.3615 | 736848.6354 | 732771.9093 | 728695.1832 | 724618.4571 | 720541.731 | 716465.0049 | 712388.2788 | 708311.5527 | 704234.8266
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 117.4563 | 119.6641 | 121.872 | 124.0798 | 126.2876 | 128.4954 | 130.7033 | 132.9111 | 135.1189 | 137.3267
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 1176072.0024 | 1185564.767 | 1194860.4825 | 1203959.149 | 1212860.7664 | 1221565.3348 | 1230072.8541 | 1238383.3243 | 1246496.7455 | 1254413.1176
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 0 | 11760.72 | 11690.8333 | 11620.9466 | 11551.0598 | 11481.1731 | 11411.2864 | 11341.3996 | 11271.5129 | 11201.6262 | 11131.7394
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 0 | 400 | 405.6391 | 411.2782 | 416.9173 | 422.5564 | 428.1955 | 433.8346 | 439.4737 | 445.1128 | 450.7519
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 542539.1683 | 533071.551 | 523567.3213 | 514026.479 | 504449.0243 | 494834.9571 | 485184.2774 | 475496.9852 | 465773.0805 | 456012.5633
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 200 | 202.8195 | 205.6391 | 208.4586 | 211.2782 | 214.0977 | 216.9173 | 219.7368 | 222.5564 | 225.3759
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 3390869.8017 | 3331697.1938 | 3272295.7579 | 3212665.4939 | 3152806.4019 | 3092718.4817 | 3032401.7335 | 2971856.1573 | 2911081.7529 | 2850078.5205
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 4925780.6334 | 4876075.6428 | 4826178.4366 | 4776089.0149 | 4725807.3776 | 4675333.5247 | 4624667.4562 | 4573809.1721 | 4522758.6725 | 4471515.9573
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 4477982.394 | 4029814.5808 | 3625979.2912 | 3262133.0612 | 2934354.5694 | 2639103.889 | 2373185.6493 | 2133715.7345 | 1918091.1815 | 1723962.9709
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -66564000 | -62086017.606 | -58056203.0252 | -54430223.7339 | -51168090.6728 | -48233736.1034 | -45594632.2144 | -43221446.5651 | -41087730.8307 | -39169639.6492 | -37445676.6783
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 26687014.5576 | 26936532.2963 | 27181352.6366 | 27421475.5785 | 27656901.1219 | 27887629.267 | 28113660.0136 | 28334993.3618 | 28551629.3116 | 28763567.863
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 24424062.1169 | 24666057.5816 | 24903552.6969 | 25136547.4629 | 25365041.8796 | 25589035.9469 | 25808529.6648 | 26023523.0333 | 26234016.0525 | 26440008.7224
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 700158.1005 | 696081.3744 | 692004.6483 | 687927.9222 | 683851.1961 | 679774.47 | 675697.7439 | 671621.0179 | 667544.2918 | 663467.5657
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 139.5346 | 141.7424 | 143.9502 | 146.158 | 148.3659 | 150.5737 | 152.7815 | 154.9893 | 157.1972 | 159.405
| -chelt. cu en. electr. cons. de CT [€/an] | -fara TVA |  | 1262132.4407 | 1269654.7147 | 1276979.9397 | 1284108.1155 | 1291039.2424 | 1297773.3201 | 1304310.3489 | 1310650.3285 | 1316793.2591 | 1322739.1406
| -energie electrica consumata anual [MWht/an] |  |  | 11061.8527 | 10991.966 | 10922.0792 | 10852.1925 | 10782.3058 | 10712.419 | 10642.5323 | 10572.6456 | 10502.7588 | 10432.8721
| -pretul energiei electrice cump. [€/MWhe] | -fara TVA |  | 456.391 | 462.0301 | 467.6692 | 473.3083 | 478.9474 | 484.5865 | 490.2256 | 495.8647 | 501.5038 | 507.1429
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820 | 332820
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 778606.1826 | 768772.4404 | 758902.0857 | 748995.1186 | 739051.539 | 729071.3468 | 719054.5422 | 709001.1251 | 698911.0955 | 688784.4534
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 228.1955 | 231.015 | 233.8346 | 236.6541 | 239.4737 | 242.2932 | 245.1128 | 247.9323 | 250.7519 | 253.5714
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 4866288.6411 | 4804827.7525 | 4743138.0359 | 4681219.4912 | 4619072.1185 | 4556695.9177 | 4494090.8888 | 4431257.0318 | 4368194.3468 | 4304902.8337
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 4087690.2775 | 4036063.1311 | 3984243.7692 | 3932232.1916 | 3880028.3985 | 3827632.3898 | 3775044.1656 | 3722263.7257 | 3669291.0703 | 3616126.1993
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 1432710.5052 | 1286014.0958 | 1154093.5001 | 1035479.6352 | 928847.9499 | 833004.3291 | 746872.363 | 669481.8494 | 599958.4107 | 537514.1177
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -36012966.1731 | -34726952.0773 | -33572858.5772 | -32537378.9419 | -31608530.992 | -30775526.6629 | -30028654.2999 | -29359172.4504 | -28759214.0398 | -28221699.9221
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -28221699.9221
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 14.9087
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/$] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.57602
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens