## CCTG Zona 1-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU TURBINE CU GAZE PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 1 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 73.1597 | [11 empty] | qsi | 86.8156
|  |  |  | [Gcal/h] | 62.9173 | [11 empty] | qsv | 11.4277
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | [10 empty] | qtg | 13.7072
|  |  |  | [Gcal/h] | 8.3907 | 8.3907 | [10 empty] | qas | 27.4145
|  |  | total | [MWt] | 82.9163 | [11 empty] | qv | 45.6939
|  |  |  | [Gcal/h] | 71.308
|  |  | total anual | [MWht/an] | 189738.5206 | 38870.2826
228608.8031
|  |  |  | [Gcal/an] | 163175.1277 | 33428.443 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 196603.5707 | [11 empty] | ntg | 1 |  | ntgminpos | 1 |  |  | ntg | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 59.3438 | - | [10 empty] | Ptg | 7.648 |  | ntgminales | 1 |  |  | qnec | 11.4277 | 5.7139 | 3.8092 |  |  | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
|  |  |  | [Gcal/h] | 51.0356 | - | [10 empty] | itatg | 30.3 | [5 empty] | Nordtg | 26 | 6 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | [10 empty] | tgev | 540 | [5 empty] | qtg | 13.7072 | 6.4236 | 4.9797 |  |  | Pel | 0.495 | 0.61 | 1.158 | 1.434 | 4.443 | 2.592 | 3.382 | 3.04 | 3.54 | 2.855 | 3.813 | 4.141 | 4.427 | 4.483 | 4.433 | 5.67 | 5.1 | 4.828 | 5.112 | 5.265 | 5.471 | 6.071 | 6.432 | 6.531 | 7.252 | 7.648 | 9.07 | 9.111 | 10.313 | 11.483 | 13.374 | 12.46 | 13.773 | 11.08 | 10.06 | 16.3 | 17.92 | 21.856 | 28.089 | 27.73 | 24.17 | 26.261 | 32.02 | 28.2 | 33.25 | 19.56 | 41.342 | 25.89 | 49.839 | 43.85 | 49.82 | 39.25 | 44.99
|  |  |  | [Gcal/h] | 8.3907 | 8.3907 | [10 empty] | y0 | 0.44636 | [11 empty] | Q0 | 2.391 | 3.234 | 4.9 | 6.083 | 11.747 | 10.667 | 12.487 | 11.53 | 12.205 | 12.166 | 13.486 | 14.276 | 14.52 | 15.349 | 15.521 | 17.264 | 16.614 | 16.483 | 17.146 | 18.214 | 17.817 | 18.692 | 21.121 | 21.854 | 22.026 | 25.207 | 27.675 | 29.352 | 32.589 | 34.282 | 38.32 | 36.612 | 40.336 | 37.18 | 40.35 | 52.382 | 52.818 | 61.393 | 72.394 | 66.3 | 71.77 | 75.376 | 82.526 | 79.908 | 92.85 | 75.31 | 102.585 | 92.28 | 121.123 | 120.634 | 132.5 | 124.35 | 142.968
|  |  | total | [MWt] | 69.1004 | [11 empty] | xr | 0.8 | [5 empty] | I | 0.8337 | 0.88951 | 0.76496 |  |  | itatg | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 37.82 | 24.3 | 27.1 | 26.4 | 29 | 23.5 | 28.3 | 29 | 30.5 | 29.2 | 28.57 | 32.8 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 32.02 | 30.5 | 29.9 | 32.93 | 30.3 | 32.8 | 31.05 | 31.65 | 33.5 | 34.9 | 34 | 34.15 | 29.8 | 24.9 | 31.1 | 33.9 | 35.6 | 38.8 | 37.3 | 33.6 | 34.84 | 38.8 | 35.3 | 35.8 | 25.9 | 40.3 | 28.1 | 41.1 | 36.4 | 37.6 | 31.6 | 31.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 59.4263 | [11 empty] | y | 0.55795 | [6 empty] | 1 | 2 | 10 |  |  | tgev | 499 | 477 | 506 | 532 | 374 | 571 | 443 | 603 | 559 | 532 | 559 | 519 | 553 | 524 | 509 | 494 | 506 | 546 | 534 | 545 | 511 | 549 | 467 | 515 | 486 | 540 | 517 | 465 | 487 | 544 | 488 | 555 | 482 | 505 | 526 | 380 | 545 | 524 | 493 | 457 | 547 | 500 | 503 | 518 | 437 | 520 | 452 | 487 | 444 | 538 | 457 | 532 | 514
|  |  | total anual | [MWht/an] | 161601.3686 | 38870.2826 | [10 empty] | qtg | 13.7072 | [11 empty] | y0 | 0.26519 | 0.23635 | 0.31473 | 0.31473 | 0.63127 | 0.32731 | 0.38022 | 0.36659 | 0.41871 | 0.31296 | 0.40427 | 0.41871 | 0.45072 | 0.42289 | 0.40981 | 0.50282 | 0.4551 | 0.42499 | 0.4356 | 0.41663 | 0.4551 | 0.48472 | 0.45072 | 0.43774 | 0.50588 | 0.44636 | 0.50282 | 0.46283 | 0.47629 | 0.51946 | 0.55392 | 0.53158 | 0.53526 | 0.4356 | 0.33829 | 0.46394 | 0.52914 | 0.57176 | 0.65906 | 0.61692 | 0.52187 | 0.55241 | 0.65906 | 0.56406 | 0.57694 | 0.35701 | 0.70354 | 0.40021 | 0.72828 | 0.59268 | 0.62517 | 0.47516 | 0.4729
[5 empty] | 200471.6512 | [18 empty] | nrtginst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.78306 | 0.77273 | 0.78615 | 0.79691 | 0.70752 | 0.81115 | 0.75467 | 0.82143 | 0.80699 | 0.79691 | 0.80699 | 0.79167 | 0.80483 | 0.79371 | 0.78745 | 0.78079 | 0.78615 | 0.80226 | 0.79769 | 0.80189 | 0.78831 | 0.80337 | 0.7677 | 0.79 | 0.77707 | 0.8 | 0.79084 | 0.76667 | 0.77754 | 0.80151 | 0.77801 | 0.80556 | 0.77516 | 0.78571 | 0.79452 | 0.71233 | 0.80189 | 0.79371 | 0.78033 | 0.76244 | 0.80263 | 0.78351 | 0.78484 | 0.79125 | 0.75118 | 0.79208 | 0.75973 | 0.77754 | 0.75524 | 0.79924 | 0.76244 | 0.79691 | 0.78958
|  |  |  | [Gcal/an] | 138977.177 | 33428.443 | [17 empty] | Nordtginst |  | 26 |  |  |  | y | 0.33866 | 0.30587 | 0.40035 | 0.39495 | 0.89223 | 0.40351 | 0.50382 | 0.44628 | 0.51886 | 0.39272 | 0.50097 | 0.5289 | 0.56001 | 0.5328 | 0.52042 | 0.64399 | 0.57889 | 0.52975 | 0.54607 | 0.51956 | 0.57731 | 0.60336 | 0.5871 | 0.5541 | 0.65101 | 0.55795 | 0.63581 | 0.60369 | 0.61256 | 0.6481 | 0.71196 | 0.6599 | 0.69051 | 0.5544 | 0.42578 | 0.65131 | 0.65987 | 0.72036 | 0.84458 | 0.80913 | 0.6502 | 0.70504 | 0.83974 | 0.71287 | 0.76803 | 0.45073 | 0.92604 | 0.51471 | 0.9643 | 0.74156 | 0.81995 | 0.59626 | 0.59893
[5 empty] | 172405.62 | [24 empty] | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 17.5 |  | qcnec | 15.2313 | 11.4235 | 9.1388
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 93.6217 | [14 empty] | Nordc | 5 | 4 | 4 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 7.648 | [14 empty] | qcc | 17.5 | 11.6 | 11.6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Turbine cu gaze | [18 empty] | I | 0.87036 | 0.98478 | 0.78783 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de turbine cu gaze |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 3 | 4 | 10
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 7.648
| -randamentul electric al TG |  |  | [%] | 30.3 | [14 empty] | ncinst | 3
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de o turbina |  |  | [°C] | 540 | [14 empty] | Nordcinst | 5
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.44636
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.8 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.55795 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 73.1597 | 72.4326 | 71.7054 | 70.9782 | 70.2511 | 69.5239 | 68.7968 | 68.0696 | 67.3425 | 66.6153 | 65.8882 | 65.161 | 64.4339 | 63.7067 | 62.9795 | 62.2524 | 61.5252 | 60.7981 | 60.0709 | 59.3438
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 13.7072 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566
| -capacitatea nominala ardere suplimentara |  |  | [MWt] | 27.4145 | [9 empty] | 6 |  | qt | 82.9163 | 82.1892 | 81.462 | 80.7348 | 80.0077 | 79.2805 | 78.5534 | 77.8262 | 77.0991 | 76.3719 | 75.6448 | 74.9176 | 74.1904 | 73.4633 | 72.7361 | 72.009 | 71.2818 | 70.5547 | 69.8275 | 69.1004
| -randamentul arderii suplimentare |  |  | [%] | 98 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826
| Cazane de varf | [13 empty] | 8 |  | Qai | 189738.5206 | 188257.6178 | 186776.7151 | 185295.8124 | 183814.9096 | 182334.0069 | 180853.1041 | 179372.2014 | 177891.2987 | 176410.3959 | 174929.4932 | 173448.5905 | 171967.6877 | 170486.785 | 169005.8823 | 167524.9795 | 166044.0768 | 164563.1741 | 163082.2713 | 161601.3686
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785 | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 15.2313 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
|  |  | instalat | [MWt] | 17.5 | [9 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0522 | 8.105 | 8.1586 | 8.2128 | 8.2678 | 8.3235 | 8.38 | 8.4372 | 8.4953 | 8.5541 | 8.6138 | 8.6743 | 8.7357 | 8.7979 | 8.861 | 8.925 | 8.99 | 9.0559 | 9.1228
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 13 |  | medii anuale | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413
[15 empty] | 14 |  | maxi | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993
[15 empty] | 15 |  | medi | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852
[15 empty] | 16 |  | mini | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  | medv | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0522 | 8.105 | 8.1586 | 8.2128 | 8.2678 | 8.3235 | 8.38 | 8.4372 | 8.4953 | 20 |  | qtimax | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 73.1597 | 72.4326 | 71.7054 | 70.9782 | 70.2511 | 69.5239 | 68.7968 | 68.0696 | 67.3425 | 66.6153 | 21 |  | qtimed | 48.2207 | 47.866 | 47.5114 | 47.1568 | 46.8022 | 46.4476 | 46.0929 | 45.7383 | 45.3837 | 45.0291 | 44.6744 | 44.3198 | 43.9652 | 43.6106 | 43.256 | 42.9013 | 42.5467 | 42.1921 | 41.8375 | 41.4828
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 22 |  | qtimin | 28.707 | 28.5408 | 28.3746 | 28.2084 | 28.0421 | 27.8759 | 27.7097 | 27.5435 | 27.3773 | 27.2111 | 27.0449 | 26.8787 | 26.7125 | 26.5463 | 26.3801 | 26.2139 | 26.0477 | 25.8815 | 25.7152 | 25.549
|  | total |  | [MWt] | 82.9163 | 82.1892 | 81.462 | 80.7348 | 80.0077 | 79.2805 | 78.5534 | 77.8262 | 77.0991 | 76.3719 | 23 |  | qaccv | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | total anual |  | [MWht/an] | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785 | 24 |  | Qav | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 1 | total |  | [MWt] | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 25 |  | Qai | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 26 |  | Qa | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 45.6939 | 44.9667 | 44.2396 | 43.5124 | 42.7853 | 42.0581 | 41.3309 | 40.6038 | 39.8766 | 39.1495 | 28 |  | delta | 0.55544 | 0.55601 | 0.55659 | 0.55718 | 0.55779 | 0.5584 | 0.55902 | 0.55966 | 0.5603 | 0.56096 | 0.56163 | 0.56231 | 0.56301 | 0.56372 | 0.56444 | 0.56517 | 0.56592 | 0.56669 | 0.56747 | 0.56826
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 | 29 |  | d | 0.33067 | 0.33153 | 0.33241 | 0.3333 | 0.33421 | 0.33513 | 0.33607 | 0.33702 | 0.338 | 0.33899 | 0.34 | 0.34103 | 0.34207 | 0.34314 | 0.34423 | 0.34534 | 0.34647 | 0.34762 | 0.34879 | 0.34999
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 30
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 104292.9873 | 103934.7384 | 103567.079 | 103189.79 | 102802.6459 | 102405.4145 | 101997.8573 | 101579.7285 | 101150.7755 | 100710.7384 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 39835.0929 | 38712.4391 | 37599.1958 | 36495.582 | 35401.8234 | 34318.1521 | 33244.8066 | 32182.0326 | 31130.0828 | 30089.2172 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 33 | vara | qt | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 34 |  | Qav | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.86816 | 0.86088 | 0.85361 | 0.84634 | 0.83907 | 0.8318 | 0.82453 | 0.81725 | 0.80998 | 0.80271 | 35 |  | qtg | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 6.3974 | 6.4047 | 6.412 | 6.4193 | 6.4265 | 6.4338 | 6.4411 | 6.4483 | 6.4556 | 6.4629 | 36 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 37 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 38 |  | alfatg | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 4937.9501 | 4908.3321 | 4878.714 | 4849.096 | 4819.4779 | 4789.8599 | 4760.2418 | 4730.6238 | 4701.0057 | 4671.3877 | 39 |  | alfatgas | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 47930.9968 | 47960.6149 | 47990.2329 | 48019.851 | 48049.469 | 48079.0871 | 48108.7052 | 48138.3232 | 48167.9413 | 48197.5593 | 40 |  | alfatga | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 41 |  | alfatgasa | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 42 |  | Qtg | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |  | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 44 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 45 |  | Itg | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337
|  |  |  | [%] | 8.5541 | 8.6138 | 8.6743 | 8.7357 | 8.7979 | 8.861 | 8.925 | 8.99 | 9.0559 | 9.1228 | 46 |  | ytg | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085 | 0.52085
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 65.8882 | 65.161 | 64.4339 | 63.7067 | 62.9795 | 62.2524 | 61.5252 | 60.7981 | 60.0709 | 59.3438 | 47 |  | Etg | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751 | 23713.4751
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 48 |  | itatg | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853 | 28.2853
|  | total |  | [MWt] | 75.6448 | 74.9176 | 74.1904 | 73.4633 | 72.7361 | 72.009 | 71.2818 | 70.5547 | 69.8275 | 69.1004 | 49 |  | Btg | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681
|  | total anual |  | [MWht/an] | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512 | 50 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 1 | total |  | [MWt] | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996 | 51 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 52 |  | Bt | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681 | 83836.681
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 53 |  | P | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522 | 5.9522
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 38.4223 | 37.6952 | 36.968 | 36.2409 | 35.5137 | 34.7865 | 34.0594 | 33.3322 | 32.6051 | 31.8779 | 54 |  | Psi | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554 | 55 |  | Pp | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 56 |  | Pl | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403 | 5.5403
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 100259.3497 | 99796.3341 | 99321.4088 | 98834.2824 | 98334.6554 | 97822.2199 | 97296.6592 | 96757.6476 | 96204.8505 | 95637.9238 | 57 |  | Esi | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738 | 1185.6738
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 29059.7032 | 28041.816 | 27035.8387 | 26042.0623 | 25060.7865 | 24092.3193 | 23136.9773 | 22195.0861 | 21266.9806 | 20353.0045 | 58 |  | Ep | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 59 |  | El | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411 | 21617.2411
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 60
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.79544 | 0.78817 | 0.7809 | 0.77363 | 0.76635 | 0.75908 | 0.75181 | 0.74454 | 0.73727 | 0.73 | 61 | iarna | qt | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 6.4702 | 6.4774 | 6.4847 | 6.492 | 6.4992 | 6.5065 | 6.5138 | 6.5211 | 6.5283 | 6.5356 | 62 |  | Qai | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 63 |  | qtg | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 64 |  | qtgas | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145 | 27.4145
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 4641.7696 | 4612.1515 | 4582.5335 | 4552.9154 | 4523.2974 | 4493.6793 | 4464.0613 | 4434.4432 | 4404.8252 | 4375.2071 | 65 |  | qcv | 45.6939 | 44.9667 | 44.2396 | 43.5124 | 42.7853 | 42.0581 | 41.3309 | 40.6038 | 39.8766 | 39.1495 | 38.4223 | 37.6952 | 36.968 | 36.2409 | 35.5137 | 34.7865 | 34.0594 | 33.3322 | 32.6051 | 31.8779
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 48227.1774 | 48256.7954 | 48286.4135 | 48316.0315 | 48345.6496 | 48375.2676 | 48404.8857 | 48434.5038 | 48464.1218 | 48493.7399 | 66 |  | alfatg | 0.15789 | 0.15922 | 0.16058 | 0.16196 | 0.16336 | 0.16479 | 0.16624 | 0.16772 | 0.16923 | 0.17076 | 0.17232 | 0.17391 | 0.17553 | 0.17718 | 0.17886 | 0.18058 | 0.18232 | 0.1841 | 0.18592 | 0.18777
[15 empty] | 67 |  | alfatgas | 0.47367 | 0.47767 | 0.48174 | 0.48588 | 0.49009 | 0.49437 | 0.49873 | 0.50317 | 0.50769 | 0.51228 | 0.51697 | 0.52174 | 0.5266 | 0.53155 | 0.53659 | 0.54173 | 0.54697 | 0.55231 | 0.55776 | 0.56331
[15 empty] | 68 |  | alfatga | 0.28426 | 0.28637 | 0.2885 | 0.29067 | 0.29288 | 0.29511 | 0.29738 | 0.29969 | 0.30203 | 0.30441 | 0.30682 | 0.30928 | 0.31177 | 0.31431 | 0.31689 | 0.31951 | 0.32217 | 0.32488 | 0.32763 | 0.33043
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 69 |  | alfatgasa | 0.80218 | 0.80633 | 0.8105 | 0.81467 | 0.81887 | 0.82307 | 0.82729 | 0.83151 | 0.83574 | 0.83999 | 0.84423 | 0.84849 | 0.85274 | 0.857 | 0.86126 | 0.86552 | 0.86978 | 0.87403 | 0.87827 | 0.88251
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 70 |  | Qtg | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145 | 57241.4145
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 342138.4707 | 340463.1478 | 338789.2013 | 337116.6631 | 335445.5664 | 333775.945 | 332107.8339 | 330441.2689 | 328776.2871 | 327112.9264 | 71 |  | Qas | 104292.9873 | 103934.7384 | 103567.079 | 103189.79 | 102802.6459 | 102405.4145 | 101997.8573 | 101579.7285 | 101150.7755 | 100710.7384 | 100259.3497 | 99796.3341 | 99321.4088 | 98834.2824 | 98334.6554 | 97822.2199 | 97296.6592 | 96757.6476 | 96204.8505 | 95637.9238
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 72 |  | Qcv | 39835.0929 | 38712.4391 | 37599.1958 | 36495.582 | 35401.8234 | 34318.1521 | 33244.8066 | 32182.0326 | 31130.0828 | 30089.2172 | 29059.7032 | 28041.816 | 27035.8387 | 26042.0623 | 25060.7865 | 24092.3193 | 23136.9773 | 22195.0861 | 21266.9806 | 20353.0045
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 106421.4156 | 106055.8555 | 105680.6929 | 105295.7041 | 104900.6591 | 104495.3209 | 104079.4462 | 103652.7842 | 103215.0771 | 102766.0596 | 73 |  | Itg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 46474.2751 | 45164.5123 | 43865.7284 | 42578.179 | 41302.1273 | 40037.8441 | 38785.6077 | 37545.7047 | 36318.43 | 35104.0868 | 74 |  | ytg | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795
[15 empty] | 75 |  | Etg | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048 | 31938.048
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 |  | itatg | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 77 |  | Btg | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099 | 105406.099
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 325451.226 | 323791.2261 | 322132.9681 | 320476.4946 | 318821.8494 | 317169.0776 | 315518.2255 | 313869.3407 | 312222.4721 | 310577.6701 | 78 |  | Bas | 106421.4156 | 106055.8555 | 105680.6929 | 105295.7041 | 104900.6591 | 104495.3209 | 104079.4462 | 103652.7842 | 103215.0771 | 102766.0596 | 102305.4588 | 101832.994 | 101348.3763 | 100851.3085 | 100341.4851 | 99818.5918 | 99282.3053 | 98732.2935 | 98168.2147 | 97589.7181
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 79 |  | Bcv | 46474.2751 | 45164.5123 | 43865.7284 | 42578.179 | 41302.1273 | 40037.8441 | 38785.6077 | 37545.7047 | 36318.43 | 35104.0868 | 33902.9871 | 32715.452 | 31541.8118 | 30382.4061 | 29237.5843 | 28107.7058 | 26993.1401 | 25894.2671 | 24811.4773 | 23745.1719
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 102305.4588 | 101832.994 | 101348.3763 | 100851.3085 | 100341.4851 | 99818.5918 | 99282.3053 | 98732.2935 | 98168.2147 | 97589.7181 | 80 |  | Bt | 258301.7897 | 256626.4668 | 254952.5203 | 253279.9821 | 251608.8854 | 249939.264 | 248271.1529 | 246604.5879 | 244939.6061 | 243276.2454 | 241614.545 | 239954.5451 | 238296.2871 | 236639.8136 | 234985.1684 | 233332.3966 | 231681.5445 | 230032.6596 | 228385.7911 | 226740.9891
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 33902.9871 | 32715.452 | 31541.8118 | 30382.4061 | 29237.5843 | 28107.7058 | 26993.1401 | 25894.2671 | 24811.4773 | 23745.1719 | 81 |  | P | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648
[15 empty] | 82 |  | Psi | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3824
[15 empty] | 83 |  | Pp | 0.86816 | 0.86088 | 0.85361 | 0.84634 | 0.83907 | 0.8318 | 0.82453 | 0.81725 | 0.80998 | 0.80271 | 0.79544 | 0.78817 | 0.7809 | 0.77363 | 0.76635 | 0.75908 | 0.75181 | 0.74454 | 0.73727 | 0.73
[15 empty] | 84 |  | Pl | 6.3974 | 6.4047 | 6.412 | 6.4193 | 6.4265 | 6.4338 | 6.4411 | 6.4483 | 6.4556 | 6.4629 | 6.4702 | 6.4774 | 6.4847 | 6.492 | 6.4992 | 6.5065 | 6.5138 | 6.5211 | 6.5283 | 6.5356
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 |  | Esi | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024 | 1596.9024
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 86 |  | Ep | 4027.3899 | 3997.7718 | 3968.1538 | 3938.5357 | 3908.9177 | 3879.2996 | 3849.6816 | 3820.0635 | 3790.4455 | 3760.8274 | 3731.2093 | 3701.5913 | 3671.9732 | 3642.3552 | 3612.7371 | 3583.1191 | 3553.501 | 3523.883 | 3494.2649 | 3464.6469
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.4288 | 88.429 | 88.4288 | 88.4282 | 88.4273 | 88.4259 | 88.4242 | 88.422 | 88.4193 | 88.4162 | 87 |  | El | 26313.7557 | 26343.3738 | 26372.9918 | 26402.6099 | 26432.2279 | 26461.846 | 26491.464 | 26521.0821 | 26550.7001 | 26580.3182 | 26609.9363 | 26639.5543 | 26669.1724 | 26698.7904 | 26728.4085 | 26758.0265 | 26787.6446 | 26817.2626 | 26846.8807 | 26876.4987
|  |  | la consumator | [%] | 80.8269 | 80.7983 | 80.7692 | 80.7394 | 80.709 | 80.6779 | 80.6461 | 80.6137 | 80.5805 | 80.5466 | 88
[15 empty] | 89 | Total
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 90 |  | Qtg | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271 | 102769.4271
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 91 |  | Qas | 104292.9873 | 103934.7384 | 103567.079 | 103189.79 | 102802.6459 | 102405.4145 | 101997.8573 | 101579.7285 | 101150.7755 | 100710.7384 | 100259.3497 | 99796.3341 | 99321.4088 | 98834.2824 | 98334.6554 | 97822.2199 | 97296.6592 | 96757.6476 | 96204.8505 | 95637.9238
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.4126 | 88.4085 | 88.4039 | 88.3988 | 88.3931 | 88.3868 | 88.3799 | 88.3723 | 88.3642 | 88.3553 | 92 |  | Qcv | 39835.0929 | 38712.4391 | 37599.1958 | 36495.582 | 35401.8234 | 34318.1521 | 33244.8066 | 32182.0326 | 31130.0828 | 30089.2172 | 29059.7032 | 28041.816 | 27035.8387 | 26042.0623 | 25060.7865 | 24092.3193 | 23136.9773 | 22195.0861 | 21266.9806 | 20353.0045
|  |  | la consumator | [%] | 80.5119 | 80.4764 | 80.4402 | 80.4031 | 80.3652 | 80.3264 | 80.2867 | 80.2461 | 80.2046 | 80.162 | 93 |  | Etg | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231 | 55651.5231
[15 empty] | 94 |  | Btg | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78 | 189242.78
[15 empty] | 95 |  | Bas | 106421.4156 | 106055.8555 | 105680.6929 | 105295.7041 | 104900.6591 | 104495.3209 | 104079.4462 | 103652.7842 | 103215.0771 | 102766.0596 | 102305.4588 | 101832.994 | 101348.3763 | 100851.3085 | 100341.4851 | 99818.5918 | 99282.3053 | 98732.2935 | 98168.2147 | 97589.7181
[15 empty] | 96 |  | Bcv | 46474.2751 | 45164.5123 | 43865.7284 | 42578.179 | 41302.1273 | 40037.8441 | 38785.6077 | 37545.7047 | 36318.43 | 35104.0868 | 33902.9871 | 32715.452 | 31541.8118 | 30382.4061 | 29237.5843 | 28107.7058 | 26993.1401 | 25894.2671 | 24811.4773 | 23745.1719
[15 empty] | 97 |  | Bt | 342138.4707 | 340463.1478 | 338789.2013 | 337116.6631 | 335445.5664 | 333775.945 | 332107.8339 | 330441.2689 | 328776.2871 | 327112.9264 | 325451.226 | 323791.2261 | 322132.9681 | 320476.4946 | 318821.8494 | 317169.0776 | 315518.2255 | 313869.3407 | 312222.4721 | 310577.6701
[15 empty] | 98 |  | Esi | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762 | 2782.5762
[15 empty] | 99 |  | Ep | 4937.9501 | 4908.3321 | 4878.714 | 4849.096 | 4819.4779 | 4789.8599 | 4760.2418 | 4730.6238 | 4701.0057 | 4671.3877 | 4641.7696 | 4612.1515 | 4582.5335 | 4552.9154 | 4523.2974 | 4493.6793 | 4464.0613 | 4434.4432 | 4404.8252 | 4375.2071
[15 empty] | 100 |  | El | 47930.9968 | 47960.6149 | 47990.2329 | 48019.851 | 48049.469 | 48079.0871 | 48108.7052 | 48138.3232 | 48167.9413 | 48197.5593 | 48227.1774 | 48256.7954 | 48286.4135 | 48316.0315 | 48345.6496 | 48375.2676 | 48404.8857 | 48434.5038 | 48464.1218 | 48493.7399
101
102
[15 empty] | 103 | Rand | sursa | 88.4288 | 88.429 | 88.4288 | 88.4282 | 88.4273 | 88.4259 | 88.4242 | 88.422 | 88.4193 | 88.4162 | 88.4126 | 88.4085 | 88.4039 | 88.3988 | 88.3931 | 88.3868 | 88.3799 | 88.3723 | 88.3642 | 88.3553
[15 empty] | 104 |  | sistem | 80.8269 | 80.7983 | 80.7692 | 80.7394 | 80.709 | 80.6779 | 80.6461 | 80.6137 | 80.5805 | 80.5466 | 80.5119 | 80.4764 | 80.4402 | 80.4031 | 80.3652 | 80.3264 | 80.2867 | 80.2461 | 80.2046 | 80.162

## CCTG Zona 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 7140000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 2825000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 142000 | [5 empty] | -28620000 | 3539301.166 | 3535369.3383 | 3531249.7899 | 3526939.771 | 3522436.4478 | 3517736.8997 | 3512838.1162 | 3507736.9941 | 3502430.3342 | 3496914.8379 | 3348147.4168 | 3342203.9381 | 3336041.0977 | 3329655.1657 | 3323042.295 | 3316198.5183 | 3309119.7435 | 3301801.7504 | 3294240.1867 | 3286430.564
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 1550000 | [6 empty] | -25080698.834 | -21545329.4957 | -18014079.7057 | -14487139.9347 | -10964703.4868 | -7446966.5872 | -3934128.471 | -426391.4768 | 3076038.8574 | 6572953.6953 | 9921101.1121 | 13263305.0501 | 16599346.1478 | 19929001.3135 | 23252043.6085 | 26568242.1268 | 29877361.8702 | 33179163.6206 | 36473403.8074 | 39759834.3714
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 275000 | [6 empty] | -25402453.4854 | -22480660.6438 | -19827580.411 | -17418633.0911 | -15231477.1915 | -13245806.4189 | -11443165.0215 | -9806779.8259 | -8321407.4627 | -6973195.4132 | -5799690.169 | -4734760.9953 | -3768428.72 | -2891626.4488 | -2096116.5436 | -1374415.126 | -719723.426 | -125865.3587 | 412769.2356 | 901276.1979
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 2348000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 856000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 1071000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 8; 3: 9; 6: TRA; 7: 18; 8: 19
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 906700 | [6 empty] | 2: -426391.4768; 3: 3076038.8574; 7: -125865.3587; 8: 36473403.8074
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 997370
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1339.3776 | [6 empty] | 2: 8.1217; 7: 18.0034
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 21480000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 9652000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 10.47%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 168000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 11660000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 4315000; 3: -1490876.609; 4: 2824123.391; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1339.3776; 3: -462.7687; 4: 876.609; 6: Caz.1; 7: 261.3517; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 28620000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 28620000
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 261.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3517
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000 | 28620000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000 | 1431000
[16 empty] | Valoare amort. total | 1431000 | 2862000 | 4293000 | 5724000 | 7155000 | 8586000 | 10017000 | 11448000 | 12879000 | 14310000 | 15741000 | 17172000 | 18603000 | 20034000 | 21465000 | 22896000 | 24327000 | 25758000 | 27189000 | 28620000
[16 empty] | Valoare reziduala | 27189000 | 25758000 | 24327000 | 22896000 | 21465000 | 20034000 | 18603000 | 17172000 | 15741000 | 14310000 | 12879000 | 11448000 | 10017000 | 8586000 | 7155000 | 5724000 | 4293000 | 2862000 | 1431000 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 28620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 10646579.8866 | 10785306.3598 | 10922225.3577 | 11057340.1539 | 11190654.122 | 11322170.7388 | 11451893.5883 | 11579826.3646 | 11705972.8766 | 11830337.051
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 10046579.8866 | 10185306.3598 | 10322225.3577 | 10457340.1539 | 10590654.122 | 10722170.7388 | 10851893.5883 | 10979826.3646 | 11105972.8766 | 11230337.051
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 342138.4707 | 340463.1478 | 338789.2013 | 337116.6631 | 335445.5664 | 333775.945 | 332107.8339 | 330441.2689 | 328776.2871 | 327112.9264
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 503866.8888 | 503117.9692 | 502333.2933 | 501512.3373 | 500654.5615 | 499759.4095 | 498826.3078 | 497854.6655 | 496843.8732 | 495793.3025
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 14689747.9414 | 14823793.6673 | 14955808.441 | 15085792.2623 | 15213745.1313 | 15339667.048 | 15463558.0123 | 15585418.0243 | 15705247.084 | 15823045.1914
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11430440.1575 | 11516494.5745 | 11600461.2528 | 11682340.1922 | 11762131.3928 | 11839834.8546 | 11915450.5775 | 11988978.5617 | 12060418.807 | 12129771.3135
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3259307.7839 | 3307299.0928 | 3355347.1882 | 3403452.0701 | 3451613.7385 | 3499832.1934 | 3548107.4347 | 3596439.4626 | 3644828.277 | 3693273.8779
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 47930.9968 | 47960.6149 | 47990.2329 | 48019.851 | 48049.469 | 48079.0871 | 48108.7052 | 48138.3232 | 48167.9413 | 48197.5593
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 3149168.0548 | 3144487.3075 | 3139583.0833 | 3134452.1084 | 3129091.0093 | 3123496.3091 | 3117664.424 | 3111591.6597 | 3105274.2074 | 3098708.1404
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 3539301.166 | 3535369.3383 | 3531249.7899 | 3526939.771 | 3522436.4478 | 3517736.8997 | 3512838.1162 | 3507736.9941 | 3502430.3342 | 3496914.8379
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 3217546.5146 | 2921792.8416 | 2653080.2329 | 2408947.3199 | 2187155.8996 | 1985670.7727 | 1802641.3974 | 1636385.1956 | 1485372.3633 | 1348212.0495
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -28620000 | -25402453.4854 | -22480660.6438 | -19827580.411 | -17418633.0911 | -15231477.1915 | -13245806.4189 | -11443165.0215 | -9806779.8259 | -8321407.4627 | -6973195.4132
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 11952922.9369 | 12073734.7095 | 12192776.6746 | 12310053.2728 | 12425569.0836 | 12539328.8303 | 12651337.3842 | 12761599.7695 | 12870121.1675 | 12976906.9215
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 11352922.9369 | 11473734.7095 | 11592776.6746 | 11710053.2728 | 11825569.0836 | 11939328.8303 | 12051337.3842 | 12161599.7695 | 12270121.1675 | 12376906.9215
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 325451.226 | 323791.2261 | 322132.9681 | 320476.4946 | 318821.8494 | 317169.0776 | 315518.2255 | 313869.3407 | 312222.4721 | 310577.6701
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 637741.9928 | 636609.9016 | 635436.0272 | 634219.6592 | 632960.0648 | 631656.4883 | 630308.1502 | 628914.2468 | 627473.9489 | 625986.4018
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 15938812.3464 | 16052548.5492 | 16164253.7996 | 16273928.0976 | 16381571.4434 | 16487183.8368 | 16590765.2779 | 16692315.7667 | 16791835.3032 | 16889323.8873
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 12197036.0812 | 12262213.1101 | 12325302.4001 | 12386303.9513 | 12445217.7638 | 12502043.8373 | 12556782.1721 | 12609432.7681 | 12659995.6252 | 12708470.7435
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 3741776.2652 | 3790335.4391 | 3838951.3994 | 3887624.1463 | 3936353.6796 | 3985139.9995 | 4033983.1058 | 4082882.9986 | 4131839.678 | 4180853.1438
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 48227.1774 | 48256.7954 | 48286.4135 | 48316.0315 | 48345.6496 | 48375.2676 | 48404.8857 | 48434.5038 | 48464.1218 | 48493.7399
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 3985887.4548 | 3978811.8849 | 3971475.1702 | 3963872.8701 | 3956000.4051 | 3947853.0518 | 3939425.9389 | 3930714.0424 | 3921712.1809 | 3912415.011
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 3348147.4168 | 3342203.9381 | 3336041.0977 | 3329655.1657 | 3323042.295 | 3316198.5183 | 3309119.7435 | 3301801.7504 | 3294240.1867 | 3286430.564
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 1173505.2441 | 1064929.1737 | 966332.2753 | 876802.2712 | 795509.9051 | 721701.4176 | 654691.7 | 593858.0673 | 538634.5942 | 488506.9623
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -5799690.169 | -4734760.9953 | -3768428.72 | -2891626.4488 | -2096116.5436 | -1374415.126 | -719723.426 | -125865.3587 | 412769.2356 | 901276.1979
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 901276.1979
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 8.1217
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 18.0034
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0315
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.47%

## CCTG Zona 2-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU TURBINE CU GAZE PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 2 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 48.8188 | [11 empty] | qsi | 58.1602
|  |  |  | [Gcal/h] | 41.9841 | [11 empty] | qsv | 7.8386
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | [10 empty] | qtg | 7.9052
|  |  |  | [Gcal/h] | 5.7719 | 5.7719 | [10 empty] | qas | 15.8103
|  |  | total | [MWt] | 55.5303 | [11 empty] | qv | 34.4447
|  |  |  | [Gcal/h] | 47.756
|  |  | total anual | [MWht/an] | 127450.162 | 26738.6616
154188.8236
|  |  |  | [Gcal/an] | 109607.1393 | 22995.249 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 132602.3883 | [11 empty] | ntg | 1 |  | ntgminpos | 1 |  |  | ntg | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 41.9982 | - | [10 empty] | Ptg | 4.427 |  | ntgminales | 1 |  |  | qnec | 7.8386 | 3.9193 | 2.6129 |  |  | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
|  |  |  | [Gcal/h] | 36.1185 | - | [10 empty] | itatg | 30.5 | [5 empty] | Nordtg | 13 | 5 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | [10 empty] | tgev | 553 | [5 empty] | qtg | 7.9052 | 4.9797 | 2.8925 |  |  | Pel | 0.495 | 0.61 | 1.158 | 1.434 | 4.443 | 2.592 | 3.382 | 3.04 | 3.54 | 2.855 | 3.813 | 4.141 | 4.427 | 4.483 | 4.433 | 5.67 | 5.1 | 4.828 | 5.112 | 5.265 | 5.471 | 6.071 | 6.432 | 6.531 | 7.252 | 7.648 | 9.07 | 9.111 | 10.313 | 11.483 | 13.374 | 12.46 | 13.773 | 11.08 | 10.06 | 16.3 | 17.92 | 21.856 | 28.089 | 27.73 | 24.17 | 26.261 | 32.02 | 28.2 | 33.25 | 19.56 | 41.342 | 25.89 | 49.839 | 43.85 | 49.82 | 39.25 | 44.99
|  |  |  | [Gcal/h] | 5.7719 | 5.7719 | [10 empty] | y0 | 0.45072 | [11 empty] | Q0 | 2.391 | 3.234 | 4.9 | 6.083 | 11.747 | 10.667 | 12.487 | 11.53 | 12.205 | 12.166 | 13.486 | 14.276 | 14.52 | 15.349 | 15.521 | 17.264 | 16.614 | 16.483 | 17.146 | 18.214 | 17.817 | 18.692 | 21.121 | 21.854 | 22.026 | 25.207 | 27.675 | 29.352 | 32.589 | 34.282 | 38.32 | 36.612 | 40.336 | 37.18 | 40.35 | 52.382 | 52.818 | 61.393 | 72.394 | 66.3 | 71.77 | 75.376 | 82.526 | 79.908 | 92.85 | 75.31 | 102.585 | 92.28 | 121.123 | 120.634 | 132.5 | 124.35 | 142.968
|  |  | total | [MWt] | 48.7097 | [11 empty] | xr | 0.80483 | [5 empty] | I | 0.99158 | 0.78706 | 0.90333 |  |  | itatg | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 37.82 | 24.3 | 27.1 | 26.4 | 29 | 23.5 | 28.3 | 29 | 30.5 | 29.2 | 28.57 | 32.8 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 32.02 | 30.5 | 29.9 | 32.93 | 30.3 | 32.8 | 31.05 | 31.65 | 33.5 | 34.9 | 34 | 34.15 | 29.8 | 24.9 | 31.1 | 33.9 | 35.6 | 38.8 | 37.3 | 33.6 | 34.84 | 38.8 | 35.3 | 35.8 | 25.9 | 40.3 | 28.1 | 41.1 | 36.4 | 37.6 | 31.6 | 31.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 41.8904 | [11 empty] | y | 0.56001 | [6 empty] | 1 | 10 | 3 |  |  | tgev | 499 | 477 | 506 | 532 | 374 | 571 | 443 | 603 | 559 | 532 | 559 | 519 | 553 | 524 | 509 | 494 | 506 | 546 | 534 | 545 | 511 | 549 | 467 | 515 | 486 | 540 | 517 | 465 | 487 | 544 | 488 | 555 | 482 | 505 | 526 | 380 | 545 | 524 | 493 | 457 | 547 | 500 | 503 | 518 | 437 | 520 | 452 | 487 | 444 | 538 | 457 | 532 | 514
|  |  | total anual | [MWht/an] | 113559.621 | 26738.6616 | [10 empty] | qtg | 7.9052 | [11 empty] | y0 | 0.26519 | 0.23635 | 0.31473 | 0.31473 | 0.63127 | 0.32731 | 0.38022 | 0.36659 | 0.41871 | 0.31296 | 0.40427 | 0.41871 | 0.45072 | 0.42289 | 0.40981 | 0.50282 | 0.4551 | 0.42499 | 0.4356 | 0.41663 | 0.4551 | 0.48472 | 0.45072 | 0.43774 | 0.50588 | 0.44636 | 0.50282 | 0.46283 | 0.47629 | 0.51946 | 0.55392 | 0.53158 | 0.53526 | 0.4356 | 0.33829 | 0.46394 | 0.52914 | 0.57176 | 0.65906 | 0.61692 | 0.52187 | 0.55241 | 0.65906 | 0.56406 | 0.57694 | 0.35701 | 0.70354 | 0.40021 | 0.72828 | 0.59268 | 0.62517 | 0.47516 | 0.4729
[5 empty] | 140298.2826 | [18 empty] | nrtginst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.78306 | 0.77273 | 0.78615 | 0.79691 | 0.70752 | 0.81115 | 0.75467 | 0.82143 | 0.80699 | 0.79691 | 0.80699 | 0.79167 | 0.80483 | 0.79371 | 0.78745 | 0.78079 | 0.78615 | 0.80226 | 0.79769 | 0.80189 | 0.78831 | 0.80337 | 0.7677 | 0.79 | 0.77707 | 0.8 | 0.79084 | 0.76667 | 0.77754 | 0.80151 | 0.77801 | 0.80556 | 0.77516 | 0.78571 | 0.79452 | 0.71233 | 0.80189 | 0.79371 | 0.78033 | 0.76244 | 0.80263 | 0.78351 | 0.78484 | 0.79125 | 0.75118 | 0.79208 | 0.75973 | 0.77754 | 0.75524 | 0.79924 | 0.76244 | 0.79691 | 0.78958
|  |  |  | [Gcal/an] | 97661.274 | 22995.249 | [17 empty] | Nordtginst |  | 13 |  |  |  | y | 0.33866 | 0.30587 | 0.40035 | 0.39495 | 0.89223 | 0.40351 | 0.50382 | 0.44628 | 0.51886 | 0.39272 | 0.50097 | 0.5289 | 0.56001 | 0.5328 | 0.52042 | 0.64399 | 0.57889 | 0.52975 | 0.54607 | 0.51956 | 0.57731 | 0.60336 | 0.5871 | 0.5541 | 0.65101 | 0.55795 | 0.63581 | 0.60369 | 0.61256 | 0.6481 | 0.71196 | 0.6599 | 0.69051 | 0.5544 | 0.42578 | 0.65131 | 0.65987 | 0.72036 | 0.84458 | 0.80913 | 0.6502 | 0.70504 | 0.83974 | 0.71287 | 0.76803 | 0.45073 | 0.92604 | 0.51471 | 0.9643 | 0.74156 | 0.81995 | 0.59626 | 0.59893
[5 empty] | 120656.523 | [24 empty] | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 11.6 |  | qcnec | 11.4816 | 8.6112 | 6.8889
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 58.5155 | [14 empty] | Nordc | 4 | 4 | 3 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 4.427 | [14 empty] | qcc | 11.6 | 11.6 | 7.6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Turbine cu gaze | [18 empty] | I | 0.98979 | 0.74234 | 0.90644 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de turbine cu gaze |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 3 | 10 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 4.427
| -randamentul electric al TG |  |  | [%] | 30.5 | [14 empty] | ncinst | 3
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de o turbina |  |  | [°C] | 553 | [14 empty] | Nordcinst | 4
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.45072
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.80483 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.56001 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 48.8188 | 48.4598 | 48.1008 | 47.7418 | 47.3829 | 47.0239 | 46.6649 | 46.3059 | 45.9469 | 45.588 | 45.229 | 44.87 | 44.511 | 44.1521 | 43.7931 | 43.4341 | 43.0751 | 42.7162 | 42.3572 | 41.9982
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 7.9052 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115
| -capacitatea nominala ardere suplimentara |  |  | [MWt] | 15.8103 | [9 empty] | 6 |  | qt | 55.5303 | 55.1713 | 54.8123 | 54.4533 | 54.0944 | 53.7354 | 53.3764 | 53.0174 | 52.6585 | 52.2995 | 51.9405 | 51.5815 | 51.2226 | 50.8636 | 50.5046 | 50.1456 | 49.7866 | 49.4277 | 49.0687 | 48.7097
| -randamentul arderii suplimentare |  |  | [%] | 98 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616
| Cazane de varf | [13 empty] | 8 |  | Qai | 127450.162 | 126719.0809 | 125987.9998 | 125256.9187 | 124525.8376 | 123794.7564 | 123063.6753 | 122332.5942 | 121601.5131 | 120870.432 | 120139.3509 | 119408.2698 | 118677.1887 | 117946.1076 | 117215.0265 | 116483.9454 | 115752.8643 | 115021.7832 | 114290.7021 | 113559.621
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936 | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 11.4816 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
|  |  | instalat | [MWt] | 11.6 | [9 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0381 | 8.0766 | 8.1154 | 8.1547 | 8.1943 | 8.2343 | 8.2746 | 8.3154 | 8.3566 | 8.3982 | 8.4402 | 8.4826 | 8.5255 | 8.5688 | 8.6125 | 8.6567 | 8.7014 | 8.7465 | 8.7921
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 13 |  | medii anuale | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117
[15 empty] | 14 |  | maxi | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299
[15 empty] | 15 |  | medi | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785
[15 empty] | 16 |  | mini | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  | medv | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0381 | 8.0766 | 8.1154 | 8.1547 | 8.1943 | 8.2343 | 8.2746 | 8.3154 | 8.3566 | 20 |  | qtimax | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 2 | incalzire |  | [MWt] | 48.8188 | 48.4598 | 48.1008 | 47.7418 | 47.3829 | 47.0239 | 46.6649 | 46.3059 | 45.9469 | 45.588 | 21 |  | qtimed | 32.3982 | 32.2231 | 32.0481 | 31.873 | 31.6979 | 31.5229 | 31.3478 | 31.1727 | 30.9977 | 30.8226 | 30.6475 | 30.4725 | 30.2974 | 30.1223 | 29.9473 | 29.7722 | 29.5971 | 29.422 | 29.247 | 29.0719
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 22 |  | qtimin | 19.3729 | 19.2908 | 19.2088 | 19.1267 | 19.0447 | 18.9626 | 18.8806 | 18.7985 | 18.7165 | 18.6344 | 18.5524 | 18.4703 | 18.3883 | 18.3062 | 18.2242 | 18.1421 | 18.0601 | 17.978 | 17.896 | 17.8139
|  | total |  | [MWt] | 55.5303 | 55.1713 | 54.8123 | 54.4533 | 54.0944 | 53.7354 | 53.3764 | 53.0174 | 52.6585 | 52.2995 | 23 |  | qaccv | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | total anual |  | [MWht/an] | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936 | 24 |  | Qav | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 2 | total |  | [MWt] | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 25 |  | Qai | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 26 |  | Qa | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 34.4447 | 34.0857 | 33.7267 | 33.3677 | 33.0088 | 32.6498 | 32.2908 | 31.9318 | 31.5729 | 31.2139 | 28 |  | delta | 0.55705 | 0.55748 | 0.55792 | 0.55836 | 0.55881 | 0.55926 | 0.55972 | 0.56018 | 0.56065 | 0.56113 | 0.56161 | 0.5621 | 0.5626 | 0.5631 | 0.56361 | 0.56413 | 0.56465 | 0.56518 | 0.56572 | 0.56627
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 2 | total |  | [MWht/an] | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 | 29 |  | d | 0.3331 | 0.33374 | 0.3344 | 0.33507 | 0.33574 | 0.33642 | 0.33712 | 0.33782 | 0.33852 | 0.33924 | 0.33997 | 0.34071 | 0.34146 | 0.34221 | 0.34298 | 0.34376 | 0.34455 | 0.34535 | 0.34616 | 0.34698
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 30
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 64089.4611 | 64003.2306 | 63914.5315 | 63823.3181 | 63729.5435 | 63633.1597 | 63534.1176 | 63432.3669 | 63327.8561 | 63220.5322 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 38193.3853 | 37548.5347 | 36906.1527 | 36266.285 | 35628.9785 | 34994.2812 | 34362.2421 | 33732.9117 | 33106.3414 | 32482.5842 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 33 | vara | qt | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 34 |  | Qav | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.5816 | 0.57801 | 0.57442 | 0.57083 | 0.56724 | 0.56365 | 0.56006 | 0.55647 | 0.55288 | 0.54929 | 35 |  | qtg | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 3.624 | 3.6276 | 3.6312 | 3.6348 | 3.6384 | 3.642 | 3.6456 | 3.6492 | 3.6528 | 3.6564 | 36 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 37 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 38 |  | alfatg | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 3330.4786 | 3315.857 | 3301.2353 | 3286.6137 | 3271.9921 | 3257.3705 | 3242.7489 | 3228.1272 | 3213.5056 | 3198.884 | 39 |  | alfatgas | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 30799.5459 | 30814.1675 | 30828.7891 | 30843.4107 | 30858.0324 | 30872.654 | 30887.2756 | 30901.8972 | 30916.5189 | 30931.1405 | 40 |  | alfatga | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 41 |  | alfatgasa | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 42 |  | Qtg | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |  | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 44 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 45 |  | Itg | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158 | 0.99158
|  |  |  | [%] | 8.3982 | 8.4402 | 8.4826 | 8.5255 | 8.5688 | 8.6125 | 8.6567 | 8.7014 | 8.7465 | 8.7921 | 46 |  | ytg | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843 | 0.55843
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 2 | incalzire |  | [MWt] | 45.229 | 44.87 | 44.511 | 44.1521 | 43.7931 | 43.4341 | 43.0751 | 42.7162 | 42.3572 | 41.9982 | 47 |  | Etg | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895 | 17439.1895
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 48 |  | itatg | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137 | 30.4137
|  | total |  | [MWt] | 51.9405 | 51.5815 | 51.2226 | 50.8636 | 50.5046 | 50.1456 | 49.7866 | 49.4277 | 49.0687 | 48.7097 | 49 |  | Btg | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481
|  | total anual |  | [MWht/an] | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826 | 50 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 2 | total |  | [MWt] | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396 | 51 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 52 |  | Bt | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481 | 57339.9481
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 53 |  | P | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773 | 4.3773
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 30.8549 | 30.4959 | 30.137 | 29.778 | 29.419 | 29.06 | 28.701 | 28.3421 | 27.9831 | 27.6241 | 54 |  | Psi | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 2 | total |  | [MWht/an] | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885 | 55 |  | Pp | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 56 |  | Pl | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801 | 4.0801
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 63110.3412 | 62997.2275 | 62881.1344 | 62762.0036 | 62639.7753 | 62514.3883 | 62385.7798 | 62253.8855 | 62118.6392 | 61979.9734 | 57 |  | Esi | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595 | 871.9595
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 31861.6941 | 31243.7267 | 30628.7387 | 30016.7884 | 29407.9356 | 28802.2415 | 28199.7689 | 27600.5821 | 27004.7473 | 26412.332 | 58 |  | Ep | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 59 |  | El | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486 | 15942.6486
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 60
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.5457 | 0.54211 | 0.53852 | 0.53494 | 0.53135 | 0.52776 | 0.52417 | 0.52058 | 0.51699 | 0.5134 | 61 | iarna | qt | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 3.6599 | 3.6635 | 3.6671 | 3.6707 | 3.6743 | 3.6779 | 3.6815 | 3.6851 | 3.6887 | 3.6923 | 62 |  | Qai | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 63 |  | qtg | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052 | 7.9052
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 64 |  | qtgas | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103 | 15.8103
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 3184.2624 | 3169.6407 | 3155.0191 | 3140.3975 | 3125.7759 | 3111.1543 | 3096.5326 | 3081.911 | 3067.2894 | 3052.6678 | 65 |  | qcv | 34.4447 | 34.0857 | 33.7267 | 33.3677 | 33.0088 | 32.6498 | 32.2908 | 31.9318 | 31.5729 | 31.2139 | 30.8549 | 30.4959 | 30.137 | 29.778 | 29.419 | 29.06 | 28.701 | 28.3421 | 27.9831 | 27.6241
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 30945.7621 | 30960.3837 | 30975.0053 | 30989.627 | 31004.2486 | 31018.8702 | 31033.4918 | 31048.1135 | 31062.7351 | 31077.3567 | 66 |  | alfatg | 0.13592 | 0.13676 | 0.13762 | 0.13848 | 0.13936 | 0.14025 | 0.14115 | 0.14206 | 0.14298 | 0.14392 | 0.14486 | 0.14582 | 0.14679 | 0.14778 | 0.14878 | 0.14979 | 0.15081 | 0.15185 | 0.15291 | 0.15398
[15 empty] | 67 |  | alfatgas | 0.40776 | 0.41029 | 0.41286 | 0.41545 | 0.41808 | 0.42075 | 0.42344 | 0.42618 | 0.42894 | 0.43175 | 0.43459 | 0.43746 | 0.44038 | 0.44333 | 0.44633 | 0.44937 | 0.45244 | 0.45556 | 0.45873 | 0.46193
[15 empty] | 68 |  | alfatga | 0.244 | 0.24533 | 0.24667 | 0.24802 | 0.24939 | 0.25078 | 0.25218 | 0.25359 | 0.25502 | 0.25647 | 0.25794 | 0.25942 | 0.26092 | 0.26244 | 0.26397 | 0.26552 | 0.26709 | 0.26868 | 0.27029 | 0.27192
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 69 |  | alfatgasa | 0.7177 | 0.72096 | 0.72424 | 0.72753 | 0.73084 | 0.73417 | 0.73751 | 0.74087 | 0.74425 | 0.74764 | 0.75105 | 0.75448 | 0.75792 | 0.76138 | 0.76485 | 0.76834 | 0.77184 | 0.77536 | 0.77889 | 0.78244
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 70 |  | Qtg | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101 | 33012.0101
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 227909.9199 | 227069.6039 | 226229.649 | 225390.0618 | 224550.8491 | 223712.0181 | 222873.5759 | 222035.5299 | 221197.8875 | 220360.6566 | 71 |  | Qas | 64089.4611 | 64003.2306 | 63914.5315 | 63823.3181 | 63729.5435 | 63633.1597 | 63534.1176 | 63432.3669 | 63327.8561 | 63220.5322 | 63110.3412 | 62997.2275 | 62881.1344 | 62762.0036 | 62639.7753 | 62514.3883 | 62385.7798 | 62253.8855 | 62118.6392 | 61979.9734
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 72 |  | Qcv | 38193.3853 | 37548.5347 | 36906.1527 | 36266.285 | 35628.9785 | 34994.2812 | 34362.2421 | 33732.9117 | 33106.3414 | 32482.5842 | 31861.6941 | 31243.7267 | 30628.7387 | 30016.7884 | 29407.9356 | 28802.2415 | 28199.7689 | 27600.5821 | 27004.7473 | 26412.332
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 65397.4093 | 65309.419 | 65218.9097 | 65125.8348 | 65030.1464 | 64931.7956 | 64830.7323 | 64726.905 | 64620.2613 | 64510.7471 | 73 |  | Itg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 44558.9495 | 43806.6238 | 43057.1781 | 42310.6658 | 41567.1416 | 40826.6614 | 40089.2825 | 39355.0636 | 38624.065 | 37896.3483 | 74 |  | ytg | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001
[15 empty] | 75 |  | Etg | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152 | 18487.152
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 |  | itatg | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 77 |  | Btg | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131 | 60613.6131
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 219523.845 | 218687.4609 | 217851.5125 | 217016.0085 | 216180.9574 | 215346.3684 | 214512.2505 | 213678.6132 | 212845.4662 | 212012.8193 | 78 |  | Bas | 65397.4093 | 65309.419 | 65218.9097 | 65125.8348 | 65030.1464 | 64931.7956 | 64830.7323 | 64726.905 | 64620.2613 | 64510.7471 | 64398.3073 | 64282.8853 | 64164.4229 | 64042.8608 | 63918.1381 | 63790.1922 | 63658.959 | 63524.3729 | 63386.3666 | 63244.8708
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 79 |  | Bcv | 44558.9495 | 43806.6238 | 43057.1781 | 42310.6658 | 41567.1416 | 40826.6614 | 40089.2825 | 39355.0636 | 38624.065 | 37896.3483 | 37171.9765 | 36451.0144 | 35733.5284 | 35019.5864 | 34309.2582 | 33602.6151 | 32899.7303 | 32200.6791 | 31505.5385 | 30814.3873
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 64398.3073 | 64282.8853 | 64164.4229 | 64042.8608 | 63918.1381 | 63790.1922 | 63658.959 | 63524.3729 | 63386.3666 | 63244.8708 | 80 |  | Bt | 170569.9719 | 169729.6559 | 168889.7009 | 168050.1137 | 167210.9011 | 166372.0701 | 165533.6278 | 164695.5818 | 163857.9394 | 163020.7085 | 162183.8969 | 161347.5128 | 160511.5645 | 159676.0604 | 158841.0094 | 158006.4203 | 157172.3025 | 156338.6652 | 155505.5181 | 154672.8712
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 37171.9765 | 36451.0144 | 35733.5284 | 35019.5864 | 34309.2582 | 33602.6151 | 32899.7303 | 32200.6791 | 31505.5385 | 30814.3873 | 81 |  | P | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427
[15 empty] | 82 |  | Psi | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135
[15 empty] | 83 |  | Pp | 0.5816 | 0.57801 | 0.57442 | 0.57083 | 0.56724 | 0.56365 | 0.56006 | 0.55647 | 0.55288 | 0.54929 | 0.5457 | 0.54211 | 0.53852 | 0.53494 | 0.53135 | 0.52776 | 0.52417 | 0.52058 | 0.51699 | 0.5134
[15 empty] | 84 |  | Pl | 3.624 | 3.6276 | 3.6312 | 3.6348 | 3.6384 | 3.642 | 3.6456 | 3.6492 | 3.6528 | 3.6564 | 3.6599 | 3.6635 | 3.6671 | 3.6707 | 3.6743 | 3.6779 | 3.6815 | 3.6851 | 3.6887 | 3.6923
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 |  | Esi | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576 | 924.3576
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 86 |  | Ep | 2705.8971 | 2691.2755 | 2676.6539 | 2662.0323 | 2647.4106 | 2632.789 | 2618.1674 | 2603.5458 | 2588.9242 | 2574.3025 | 2559.6809 | 2545.0593 | 2530.4377 | 2515.816 | 2501.1944 | 2486.5728 | 2471.9512 | 2457.3296 | 2442.7079 | 2428.0863
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.8291 | 88.8358 | 88.8425 | 88.8491 | 88.8556 | 88.862 | 88.8682 | 88.8744 | 88.8804 | 88.8863 | 87 |  | El | 14856.8973 | 14871.5189 | 14886.1405 | 14900.7621 | 14915.3838 | 14930.0054 | 14944.627 | 14959.2486 | 14973.8702 | 14988.4919 | 15003.1135 | 15017.7351 | 15032.3567 | 15046.9784 | 15061.6 | 15076.2216 | 15090.8432 | 15105.4648 | 15120.0865 | 15134.7081
|  |  | la consumator | [%] | 81.1673 | 81.1522 | 81.1368 | 81.1211 | 81.1053 | 81.0891 | 81.0727 | 81.056 | 81.0391 | 81.0218 | 88
[15 empty] | 89 | Total
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 90 |  | Qtg | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831 | 64241.0831
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 91 |  | Qas | 64089.4611 | 64003.2306 | 63914.5315 | 63823.3181 | 63729.5435 | 63633.1597 | 63534.1176 | 63432.3669 | 63327.8561 | 63220.5322 | 63110.3412 | 62997.2275 | 62881.1344 | 62762.0036 | 62639.7753 | 62514.3883 | 62385.7798 | 62253.8855 | 62118.6392 | 61979.9734
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.8921 | 88.8978 | 88.9034 | 88.9087 | 88.914 | 88.9191 | 88.924 | 88.9288 | 88.9334 | 88.9379 | 92 |  | Qcv | 38193.3853 | 37548.5347 | 36906.1527 | 36266.285 | 35628.9785 | 34994.2812 | 34362.2421 | 33732.9117 | 33106.3414 | 32482.5842 | 31861.6941 | 31243.7267 | 30628.7387 | 30016.7884 | 29407.9356 | 28802.2415 | 28199.7689 | 27600.5821 | 27004.7473 | 26412.332
|  |  | la consumator | [%] | 81.0043 | 80.9865 | 80.9684 | 80.95 | 80.9312 | 80.9122 | 80.8928 | 80.8731 | 80.8531 | 80.8327 | 93 |  | Etg | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415 | 35926.3415
[15 empty] | 94 |  | Btg | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612 | 117953.5612
[15 empty] | 95 |  | Bas | 65397.4093 | 65309.419 | 65218.9097 | 65125.8348 | 65030.1464 | 64931.7956 | 64830.7323 | 64726.905 | 64620.2613 | 64510.7471 | 64398.3073 | 64282.8853 | 64164.4229 | 64042.8608 | 63918.1381 | 63790.1922 | 63658.959 | 63524.3729 | 63386.3666 | 63244.8708
[15 empty] | 96 |  | Bcv | 44558.9495 | 43806.6238 | 43057.1781 | 42310.6658 | 41567.1416 | 40826.6614 | 40089.2825 | 39355.0636 | 38624.065 | 37896.3483 | 37171.9765 | 36451.0144 | 35733.5284 | 35019.5864 | 34309.2582 | 33602.6151 | 32899.7303 | 32200.6791 | 31505.5385 | 30814.3873
[15 empty] | 97 |  | Bt | 227909.9199 | 227069.6039 | 226229.649 | 225390.0618 | 224550.8491 | 223712.0181 | 222873.5759 | 222035.5299 | 221197.8875 | 220360.6566 | 219523.845 | 218687.4609 | 217851.5125 | 217016.0085 | 216180.9574 | 215346.3684 | 214512.2505 | 213678.6132 | 212845.4662 | 212012.8193
[15 empty] | 98 |  | Esi | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171 | 1796.3171
[15 empty] | 99 |  | Ep | 3330.4786 | 3315.857 | 3301.2353 | 3286.6137 | 3271.9921 | 3257.3705 | 3242.7489 | 3228.1272 | 3213.5056 | 3198.884 | 3184.2624 | 3169.6407 | 3155.0191 | 3140.3975 | 3125.7759 | 3111.1543 | 3096.5326 | 3081.911 | 3067.2894 | 3052.6678
[15 empty] | 100 |  | El | 30799.5459 | 30814.1675 | 30828.7891 | 30843.4107 | 30858.0324 | 30872.654 | 30887.2756 | 30901.8972 | 30916.5189 | 30931.1405 | 30945.7621 | 30960.3837 | 30975.0053 | 30989.627 | 31004.2486 | 31018.8702 | 31033.4918 | 31048.1135 | 31062.7351 | 31077.3567
101
102
[15 empty] | 103 | Rand | sursa | 88.8291 | 88.8358 | 88.8425 | 88.8491 | 88.8556 | 88.862 | 88.8682 | 88.8744 | 88.8804 | 88.8863 | 88.8921 | 88.8978 | 88.9034 | 88.9087 | 88.914 | 88.9191 | 88.924 | 88.9288 | 88.9334 | 88.9379
[15 empty] | 104 |  | sistem | 81.1673 | 81.1522 | 81.1368 | 81.1211 | 81.1053 | 81.0891 | 81.0727 | 81.056 | 81.0391 | 81.0218 | 81.0043 | 80.9865 | 80.9684 | 80.95 | 80.9312 | 80.9122 | 80.8928 | 80.8731 | 80.8531 | 80.8327

## CCTG Zona 2-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 4763000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 1824000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 92000 | [5 empty] | -15874000 | 2405522.8103 | 2406777.0282 | 2407959.0139 | 2409068.0911 | 2410103.5663 | 2411064.7294 | 2411950.8522 | 2412761.1884 | 2413494.9731 | 2414151.422 | 2332182.0434 | 2332681.3872 | 2333100.9201 | 2333439.7744 | 2333697.0601 | 2333871.8637 | 2333963.248 | 2333970.2512 | 2333891.8861 | 2333727.1393
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 998000 | [6 empty] | -13468477.1897 | -11061700.1616 | -8653741.1477 | -6244673.0566 | -3834569.4902 | -1423504.7608 | 988446.0913 | 3401207.2798 | 5814702.2529 | 8228853.6749 | 10561035.7183 | 12893717.1054 | 15226818.0255 | 17560257.7999 | 19893954.86 | 22227826.7237 | 24561789.9716 | 26895760.2228 | 29229652.1089 | 31563379.2482
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 159000 | [6 empty] | -13687161.0816 | -11698089.1575 | -9888953.9104 | -8243527.9893 | -6747043.2941 | -5386060.1107 | -4148347.9502 | -3022777.0491 | -1999219.579 | -1068459.6986 | -251044.1199 | 492220.0579 | 1168036.2888 | 1782503.9115 | 2341172.4333 | 2849090.95 | 3310853.136 | 3730638.2011 | 4112248.1742 | 4459141.843
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 1690000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 560000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 715000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 6; 3: 7; 6: TRA; 7: 11; 8: 12
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 603800 | [6 empty] | 2: -1423504.7608; 3: 988446.0913; 7: -251044.1199; 8: 12893717.1054
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 664180
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1535.5433 | [6 empty] | 2: 6.5902; 7: 11.0191
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 11111000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 3452000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 13.97%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 117000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 7542000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 2939000; 3: -1115952.4901; 4: 1823047.5099; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1535.5433; 3: -583.0532; 4: 952.4901; 6: Caz.1; 7: 278.6265; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 15874000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 15874000
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 278.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6265
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000 | 15874000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700 | 793700
[16 empty] | Valoare amort. total | 793700 | 1587400 | 2381100 | 3174800 | 3968500 | 4762200 | 5555900 | 6349600 | 7143300 | 7937000 | 8730700 | 9524400 | 10318100 | 11111800 | 11905500 | 12699200 | 13492900 | 14286600 | 15080300 | 15874000
[16 empty] | Valoare reziduala | 15080300 | 14286600 | 13492900 | 12699200 | 11905500 | 11111800 | 10318100 | 9524400 | 8730700 | 7937000 | 7143300 | 6349600 | 5555900 | 4762200 | 3968500 | 3174800 | 2381100 | 1587400 | 793700 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 15874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7038364.0967 | 7139021.4938 | 7238762.256 | 7337587.1887 | 7435497.1171 | 7532492.887 | 7628575.3649 | 7723745.4395 | 7818004.0213 | 7911352.0441
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6692364.0967 | 6793021.4938 | 6892762.256 | 6991587.1887 | 7089497.1171 | 7186492.887 | 7282575.3649 | 7377745.4395 | 7472004.0213 | 7565352.0441
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 227909.9199 | 227069.6039 | 226229.649 | 225390.0618 | 224550.8491 | 223712.0181 | 222873.5759 | 222035.5299 | 221197.8875 | 220360.6566
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 359923.3924 | 360162.2911 | 360387.4312 | 360598.684 | 360795.9174 | 360978.9961 | 361147.7814 | 361302.1311 | 361441.8996 | 361566.9375
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 9803810.2994 | 9905960.813 | 10007108.7012 | 10107253.9638 | 10206396.6009 | 10304536.6124 | 10401673.9985 | 10497808.759 | 10592940.8941 | 10687070.4036
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7709441.1795 | 7781057.5254 | 7851643.2119 | 7921198.2389 | 7989722.6064 | 8057216.3145 | 8123679.3632 | 8189111.7524 | 8253513.4821 | 8316884.5524
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2094369.1199 | 2124903.2876 | 2155465.4893 | 2186055.7249 | 2216673.9944 | 2247320.2979 | 2277994.6353 | 2308697.0067 | 2339427.4119 | 2370185.8512
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 30799.5459 | 30814.1675 | 30828.7891 | 30843.4107 | 30858.0324 | 30872.654 | 30887.2756 | 30901.8972 | 30916.5189 | 30931.1405
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 2249521.2027 | 2251014.3192 | 2252421.4452 | 2253741.7751 | 2254974.4837 | 2256118.7255 | 2257173.6335 | 2258138.3196 | 2259011.8728 | 2259793.3595
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 2405522.8103 | 2406777.0282 | 2407959.0139 | 2409068.0911 | 2410103.5663 | 2411064.7294 | 2411950.8522 | 2412761.1884 | 2413494.9731 | 2414151.422
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 2186838.9184 | 1989071.9241 | 1809135.2471 | 1645425.9211 | 1496484.6951 | 1360983.1834 | 1237712.1606 | 1125570.9011 | 1023557.4701 | 930759.8804
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -15874000 | -13687161.0816 | -11698089.1575 | -9888953.9104 | -8243527.9893 | -6747043.2941 | -5386060.1107 | -4148347.9502 | -3022777.0491 | -1999219.579 | -1068459.6986
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 8003790.4654 | 8095320.267 | 8185942.456 | 8275658.0654 | 8364468.1549 | 8452373.8118 | 8539376.1519 | 8625476.3201 | 8710675.4918 | 8794974.8732
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 7657790.4654 | 7749320.267 | 7839942.456 | 7929658.0654 | 8018468.1549 | 8106373.8118 | 8193376.1519 | 8279476.3201 | 8364675.4918 | 8448974.8732
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 219523.845 | 218687.4609 | 217851.5125 | 217016.0085 | 216180.9574 | 215346.3684 | 214512.2505 | 213678.6132 | 212845.4662 | 212012.8193
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 444224.7788 | 444319.8919 | 444399.8029 | 444464.3466 | 444513.3534 | 444546.6493 | 444564.0559 | 444565.3898 | 444550.4631 | 444519.0828
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 10780197.2876 | 10872321.546 | 10963443.179 | 11053562.1864 | 11142678.5684 | 11230792.3248 | 11317903.4557 | 11404011.9611 | 11489117.8409 | 11573221.0953
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 8379224.9632 | 8440534.7146 | 8500813.8066 | 8560062.239 | 8618280.0121 | 8675467.1256 | 8731623.5798 | 8786749.3744 | 8840844.5096 | 8893908.9854
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 2400972.3243 | 2431786.8314 | 2462629.3724 | 2493499.9474 | 2524398.5563 | 2555325.1992 | 2586279.8759 | 2617262.5867 | 2648273.3313 | 2679312.1099
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 30945.7621 | 30960.3837 | 30975.0053 | 30989.627 | 31004.2486 | 31018.8702 | 31033.4918 | 31048.1135 | 31062.7351 | 31077.3567
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 2776404.8674 | 2776999.3243 | 2777498.7682 | 2777902.1663 | 2778208.4587 | 2778416.5582 | 2778525.3491 | 2778533.6862 | 2778440.3944 | 2778244.2673
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 2332182.0434 | 2332681.3872 | 2333100.9201 | 2333439.7744 | 2333697.0601 | 2333871.8637 | 2333963.248 | 2333970.2512 | 2333891.8861 | 2333727.1393
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 817415.5787 | 743264.1778 | 675816.2309 | 614467.6227 | 558668.5218 | 507918.5167 | 461762.186 | 419785.0651 | 381609.9731 | 346893.6688
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -251044.1199 | 492220.0579 | 1168036.2888 | 1782503.9115 | 2341172.4333 | 2849090.95 | 3310853.136 | 3730638.2011 | 4112248.1742 | 4459141.843
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 4459141.843
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 6.5902
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.0191
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.2809
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 13.97%

## CCTG Zona 3-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU TURBINE CU GAZE PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 3 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 39.3319 | [11 empty] | qsi | 46.2752
|  |  |  | [Gcal/h] | 33.8254 | [11 empty] | qsv | 5.7732
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | [10 empty] | qtg | 6.4236
|  |  |  | [Gcal/h] | 4.2103 | 4.2103 | [10 empty] | qas | 12.8472
|  |  | total | [MWt] | 44.2275 | [11 empty] | qv | 27.0043
|  |  |  | [Gcal/h] | 38.0357
|  |  | total anual | [MWht/an] | 100546.3845 | 19504.2556
120050.6401
|  |  |  | [Gcal/an] | 86469.8907 | 16773.6598 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 103243.5505 | [11 empty] | ntg | 1 |  | ntgminpos | 1 |  |  | ntg | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 31.6155 | - | [10 empty] | Ptg | 2.592 |  | ntgminales | 1 |  |  | qnec | 5.7732 | 2.8866 | 1.9244 |  |  | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
|  |  |  | [Gcal/h] | 27.1893 | - | [10 empty] | itatg | 24.3 | [5 empty] | Nordtg | 6 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | [10 empty] | tgev | 571 | [5 empty] | qtg | 6.4236 | 2.8925 | 1.9943 |  |  | Pel | 0.495 | 0.61 | 1.158 | 1.434 | 4.443 | 2.592 | 3.382 | 3.04 | 3.54 | 2.855 | 3.813 | 4.141 | 4.427 | 4.483 | 4.433 | 5.67 | 5.1 | 4.828 | 5.112 | 5.265 | 5.471 | 6.071 | 6.432 | 6.531 | 7.252 | 7.648 | 9.07 | 9.111 | 10.313 | 11.483 | 13.374 | 12.46 | 13.773 | 11.08 | 10.06 | 16.3 | 17.92 | 21.856 | 28.089 | 27.73 | 24.17 | 26.261 | 32.02 | 28.2 | 33.25 | 19.56 | 41.342 | 25.89 | 49.839 | 43.85 | 49.82 | 39.25 | 44.99
|  |  |  | [Gcal/h] | 4.2103 | 4.2103 | [10 empty] | y0 | 0.32731 | [11 empty] | Q0 | 2.391 | 3.234 | 4.9 | 6.083 | 11.747 | 10.667 | 12.487 | 11.53 | 12.205 | 12.166 | 13.486 | 14.276 | 14.52 | 15.349 | 15.521 | 17.264 | 16.614 | 16.483 | 17.146 | 18.214 | 17.817 | 18.692 | 21.121 | 21.854 | 22.026 | 25.207 | 27.675 | 29.352 | 32.589 | 34.282 | 38.32 | 36.612 | 40.336 | 37.18 | 40.35 | 52.382 | 52.818 | 61.393 | 72.394 | 66.3 | 71.77 | 75.376 | 82.526 | 79.908 | 92.85 | 75.31 | 102.585 | 92.28 | 121.123 | 120.634 | 132.5 | 124.35 | 142.968
|  |  | total | [MWt] | 36.5111 | [11 empty] | xr | 0.81115 | [5 empty] | I | 0.89875 | 0.99797 | 0.96493 |  |  | itatg | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 37.82 | 24.3 | 27.1 | 26.4 | 29 | 23.5 | 28.3 | 29 | 30.5 | 29.2 | 28.57 | 32.8 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 32.02 | 30.5 | 29.9 | 32.93 | 30.3 | 32.8 | 31.05 | 31.65 | 33.5 | 34.9 | 34 | 34.15 | 29.8 | 24.9 | 31.1 | 33.9 | 35.6 | 38.8 | 37.3 | 33.6 | 34.84 | 38.8 | 35.3 | 35.8 | 25.9 | 40.3 | 28.1 | 41.1 | 36.4 | 37.6 | 31.6 | 31.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 31.3996 | [11 empty] | y | 0.40351 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | tgev | 499 | 477 | 506 | 532 | 374 | 571 | 443 | 603 | 559 | 532 | 559 | 519 | 553 | 524 | 509 | 494 | 506 | 546 | 534 | 545 | 511 | 549 | 467 | 515 | 486 | 540 | 517 | 465 | 487 | 544 | 488 | 555 | 482 | 505 | 526 | 380 | 545 | 524 | 493 | 457 | 547 | 500 | 503 | 518 | 437 | 520 | 452 | 487 | 444 | 538 | 457 | 532 | 514
|  |  | total anual | [MWht/an] | 84831.4373 | 19504.2556 | [10 empty] | qtg | 6.4236 | [11 empty] | y0 | 0.26519 | 0.23635 | 0.31473 | 0.31473 | 0.63127 | 0.32731 | 0.38022 | 0.36659 | 0.41871 | 0.31296 | 0.40427 | 0.41871 | 0.45072 | 0.42289 | 0.40981 | 0.50282 | 0.4551 | 0.42499 | 0.4356 | 0.41663 | 0.4551 | 0.48472 | 0.45072 | 0.43774 | 0.50588 | 0.44636 | 0.50282 | 0.46283 | 0.47629 | 0.51946 | 0.55392 | 0.53158 | 0.53526 | 0.4356 | 0.33829 | 0.46394 | 0.52914 | 0.57176 | 0.65906 | 0.61692 | 0.52187 | 0.55241 | 0.65906 | 0.56406 | 0.57694 | 0.35701 | 0.70354 | 0.40021 | 0.72828 | 0.59268 | 0.62517 | 0.47516 | 0.4729
[5 empty] | 104335.6929 | [18 empty] | nrtginst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.78306 | 0.77273 | 0.78615 | 0.79691 | 0.70752 | 0.81115 | 0.75467 | 0.82143 | 0.80699 | 0.79691 | 0.80699 | 0.79167 | 0.80483 | 0.79371 | 0.78745 | 0.78079 | 0.78615 | 0.80226 | 0.79769 | 0.80189 | 0.78831 | 0.80337 | 0.7677 | 0.79 | 0.77707 | 0.8 | 0.79084 | 0.76667 | 0.77754 | 0.80151 | 0.77801 | 0.80556 | 0.77516 | 0.78571 | 0.79452 | 0.71233 | 0.80189 | 0.79371 | 0.78033 | 0.76244 | 0.80263 | 0.78351 | 0.78484 | 0.79125 | 0.75118 | 0.79208 | 0.75973 | 0.77754 | 0.75524 | 0.79924 | 0.76244 | 0.79691 | 0.78958
|  |  |  | [Gcal/an] | 72955.0361 | 16773.6598 | [17 empty] | Nordtginst |  | 6 |  |  |  | y | 0.33866 | 0.30587 | 0.40035 | 0.39495 | 0.89223 | 0.40351 | 0.50382 | 0.44628 | 0.51886 | 0.39272 | 0.50097 | 0.5289 | 0.56001 | 0.5328 | 0.52042 | 0.64399 | 0.57889 | 0.52975 | 0.54607 | 0.51956 | 0.57731 | 0.60336 | 0.5871 | 0.5541 | 0.65101 | 0.55795 | 0.63581 | 0.60369 | 0.61256 | 0.6481 | 0.71196 | 0.6599 | 0.69051 | 0.5544 | 0.42578 | 0.65131 | 0.65987 | 0.72036 | 0.84458 | 0.80913 | 0.6502 | 0.70504 | 0.83974 | 0.71287 | 0.76803 | 0.45073 | 0.92604 | 0.51471 | 0.9643 | 0.74156 | 0.81995 | 0.59626 | 0.59893
[5 empty] | 89728.6959 | [24 empty] | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 7.6 |  | qcnec | 9.0014 | 6.7511 | 5.4009
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 49.6709 | [14 empty] | Nordc | 4 | 3 | 2 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 2.592 | [14 empty] | qcc | 11.6 | 7.6 | 5.8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Turbine cu gaze | [18 empty] | I | 0.77599 | 0.8883 | 0.93118 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de turbine cu gaze |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 10 | 4 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 2.592
| -randamentul electric al TG |  |  | [%] | 24.3 | [14 empty] | ncinst | 4
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de o turbina |  |  | [°C] | 571 | [14 empty] | Nordcinst | 3
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.32731
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.81115 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.40351 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 39.3319 | 38.9257 | 38.5196 | 38.1135 | 37.7074 | 37.3012 | 36.8951 | 36.489 | 36.0829 | 35.6767 | 35.2706 | 34.8645 | 34.4584 | 34.0522 | 33.6461 | 33.24 | 32.8339 | 32.4277 | 32.0216 | 31.6155
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 6.4236 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956
| -capacitatea nominala ardere suplimentara |  |  | [MWt] | 12.8472 | [9 empty] | 6 |  | qt | 44.2275 | 43.8214 | 43.4153 | 43.0091 | 42.603 | 42.1969 | 41.7908 | 41.3846 | 40.9785 | 40.5724 | 40.1663 | 39.7601 | 39.354 | 38.9479 | 38.5418 | 38.1356 | 37.7295 | 37.3234 | 36.9173 | 36.5111
| -randamentul arderii suplimentare |  |  | [%] | 98 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556
| Cazane de varf | [13 empty] | 8 |  | Qai | 100546.3845 | 99719.282 | 98892.1795 | 98065.077 | 97237.9746 | 96410.8721 | 95583.7696 | 94756.6671 | 93929.5646 | 93102.4621 | 92275.3596 | 91448.2572 | 90621.1547 | 89794.0522 | 88966.9497 | 88139.8472 | 87312.7447 | 86485.6422 | 85658.5398 | 84831.4373
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 4 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177 | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 6.7511 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
|  |  | instalat | [MWt] | 7.6 | [9 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0555 | 8.1118 | 8.1688 | 8.2267 | 8.2854 | 8.345 | 8.4054 | 8.4667 | 8.5288 | 8.592 | 8.656 | 8.721 | 8.787 | 8.854 | 8.922 | 8.9911 | 9.0613 | 9.1326 | 9.205
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 13 |  | medii anuale | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177
[15 empty] | 14 |  | maxi | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476
[15 empty] | 15 |  | medi | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626
[15 empty] | 16 |  | mini | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  | medv | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0555 | 8.1118 | 8.1688 | 8.2267 | 8.2854 | 8.345 | 8.4054 | 8.4667 | 8.5288 | 20 |  | qtimax | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 3 | incalzire |  | [MWt] | 39.3319 | 38.9257 | 38.5196 | 38.1135 | 37.7074 | 37.3012 | 36.8951 | 36.489 | 36.0829 | 35.6767 | 21 |  | qtimed | 25.5398 | 25.3417 | 25.1437 | 24.9456 | 24.7476 | 24.5495 | 24.3514 | 24.1534 | 23.9553 | 23.7573 | 23.5592 | 23.3611 | 23.1631 | 22.965 | 22.767 | 22.5689 | 22.3708 | 22.1728 | 21.9747 | 21.7766
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 22 |  | qtimin | 15.0559 | 14.963 | 14.8702 | 14.7774 | 14.6846 | 14.5917 | 14.4989 | 14.4061 | 14.3132 | 14.2204 | 14.1276 | 14.0348 | 13.9419 | 13.8491 | 13.7563 | 13.6634 | 13.5706 | 13.4778 | 13.385 | 13.2921
|  | total |  | [MWt] | 44.2275 | 43.8214 | 43.4153 | 43.0091 | 42.603 | 42.1969 | 41.7908 | 41.3846 | 40.9785 | 40.5724 | 23 |  | qaccv | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | total anual |  | [MWht/an] | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177 | 24 |  | Qav | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 3 | total |  | [MWt] | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 25 |  | Qai | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 26 |  | Qa | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 27.0043 | 26.5982 | 26.192 | 25.7859 | 25.3798 | 24.9737 | 24.5675 | 24.1614 | 23.7553 | 23.3492 | 28 |  | delta | 0.55191 | 0.55248 | 0.55306 | 0.55365 | 0.55425 | 0.55486 | 0.55548 | 0.55612 | 0.55676 | 0.55742 | 0.55809 | 0.55877 | 0.55947 | 0.56018 | 0.56091 | 0.56165 | 0.5624 | 0.56317 | 0.56396 | 0.56476
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 3 | total |  | [MWht/an] | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 | 29 |  | d | 0.32536 | 0.32621 | 0.32708 | 0.32797 | 0.32888 | 0.3298 | 0.33074 | 0.33169 | 0.33266 | 0.33366 | 0.33467 | 0.3357 | 0.33675 | 0.33782 | 0.33891 | 0.34003 | 0.34117 | 0.34233 | 0.34351 | 0.34472
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 30
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 51403.4899 | 51283.1878 | 51158.5852 | 51029.5711 | 50896.0306 | 50757.8452 | 50614.8924 | 50467.0455 | 50314.1734 | 50156.1407 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 28425.6789 | 27718.8784 | 27016.3785 | 26318.2902 | 25624.7282 | 24935.8111 | 24251.6614 | 23572.4059 | 22898.1755 | 22229.1056 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 33 | vara | qt | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 34 |  | Qav | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.46275 | 0.45869 | 0.45463 | 0.45057 | 0.44651 | 0.44245 | 0.43838 | 0.43432 | 0.43026 | 0.4262 | 35 |  | qtg | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 1.9996 | 2.0037 | 2.0078 | 2.0118 | 2.0159 | 2.02 | 2.024 | 2.0281 | 2.0321 | 2.0362 | 36 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 37 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 38 |  | alfatg | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 2593.0938 | 2576.5518 | 2560.0097 | 2543.4677 | 2526.9256 | 2510.3836 | 2493.8415 | 2477.2995 | 2460.7574 | 2444.2154 | 39 |  | alfatgas | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 16175.6666 | 16192.2087 | 16208.7507 | 16225.2928 | 16241.8348 | 16258.3769 | 16274.9189 | 16291.461 | 16308.003 | 16324.5451 | 40 |  | alfatga | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 41 |  | alfatgasa | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 42 |  | Qtg | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |  | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 44 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 45 |  | Itg | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89875
|  |  |  | [%] | 8.592 | 8.656 | 8.721 | 8.787 | 8.854 | 8.922 | 8.9911 | 9.0613 | 9.1326 | 9.205 | 46 |  | ytg | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836 | 0.38836
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 3 | incalzire |  | [MWt] | 35.2706 | 34.8645 | 34.4584 | 34.0522 | 33.6461 | 33.24 | 32.8339 | 32.4277 | 32.0216 | 31.6155 | 47 |  | Etg | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398 | 8932.398
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 48 |  | itatg | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874 | 23.3874
|  | total |  | [MWt] | 40.1663 | 39.7601 | 39.354 | 38.9479 | 38.5418 | 38.1356 | 37.7295 | 37.3234 | 36.9173 | 36.5111 | 49 |  | Btg | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295
|  | total anual |  | [MWht/an] | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929 | 50 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 3 | total |  | [MWt] | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588 | 51 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 52 |  | Bt | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295 | 38193.1295
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 53 |  | P | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 22.943 | 22.5369 | 22.1308 | 21.7247 | 21.3185 | 20.9124 | 20.5063 | 20.1002 | 19.694 | 19.2879 | 54 |  | Psi | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 3 | total |  | [MWht/an] | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441 | 55 |  | Pp | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 56 |  | Pl | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 49992.8073 | 49824.0283 | 49649.6536 | 49469.5281 | 49283.4913 | 49091.3767 | 48893.0125 | 48688.2204 | 48476.816 | 48258.6084 | 57 |  | Esi | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199 | 446.6199
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 21565.3365 | 20907.0131 | 20254.2853 | 19607.3083 | 18966.2427 | 18331.2547 | 17702.5165 | 17080.2061 | 16464.508 | 15855.6131 | 58 |  | Ep | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 59 |  | El | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687 | 8025.7687
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 60
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.42214 | 0.41808 | 0.41402 | 0.40996 | 0.40589 | 0.40183 | 0.39777 | 0.39371 | 0.38965 | 0.38559 | 61 | iarna | qt | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 2.0403 | 2.0443 | 2.0484 | 2.0524 | 2.0565 | 2.0606 | 2.0646 | 2.0687 | 2.0728 | 2.0768 | 62 |  | Qai | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 63 |  | qtg | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236 | 6.4236
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 64 |  | qtgas | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472 | 12.8472
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 2427.6733 | 2411.1313 | 2394.5892 | 2378.0472 | 2361.5051 | 2344.9631 | 2328.421 | 2311.879 | 2295.3369 | 2278.7949 | 65 |  | qcv | 27.0043 | 26.5982 | 26.192 | 25.7859 | 25.3798 | 24.9737 | 24.5675 | 24.1614 | 23.7553 | 23.3492 | 22.943 | 22.5369 | 22.1308 | 21.7247 | 21.3185 | 20.9124 | 20.5063 | 20.1002 | 19.694 | 19.2879
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 16341.0871 | 16357.6292 | 16374.1712 | 16390.7133 | 16407.2553 | 16423.7974 | 16440.3394 | 16456.8815 | 16473.4235 | 16489.9656 | 66 |  | alfatg | 0.13881 | 0.14004 | 0.14129 | 0.14257 | 0.14386 | 0.14518 | 0.14653 | 0.1479 | 0.1493 | 0.15072 | 0.15217 | 0.15365 | 0.15515 | 0.15669 | 0.15826 | 0.15986 | 0.16149 | 0.16316 | 0.16486 | 0.16659
[15 empty] | 67 |  | alfatgas | 0.41644 | 0.42013 | 0.42388 | 0.4277 | 0.43159 | 0.43555 | 0.43959 | 0.4437 | 0.44789 | 0.45216 | 0.45651 | 0.46094 | 0.46546 | 0.47007 | 0.47478 | 0.47957 | 0.48447 | 0.48947 | 0.49457 | 0.49978
[15 empty] | 68 |  | alfatga | 0.25151 | 0.25348 | 0.25548 | 0.25751 | 0.25957 | 0.26166 | 0.26379 | 0.26595 | 0.26815 | 0.27039 | 0.27266 | 0.27497 | 0.27732 | 0.27971 | 0.28215 | 0.28462 | 0.28714 | 0.28971 | 0.29232 | 0.29498
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 69 |  | alfatgasa | 0.73348 | 0.73807 | 0.7427 | 0.74736 | 0.75205 | 0.75677 | 0.76152 | 0.7663 | 0.7711 | 0.77594 | 0.7808 | 0.78569 | 0.79061 | 0.79555 | 0.80051 | 0.8055 | 0.81051 | 0.81554 | 0.82058 | 0.82565
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 70 |  | Qtg | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553 | 26825.0553
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 168352.9622 | 167405.6045 | 166458.8758 | 165512.7923 | 164567.3708 | 163622.6287 | 162678.5839 | 161735.2549 | 160792.6608 | 159850.8215 | 71 |  | Qas | 51403.4899 | 51283.1878 | 51158.5852 | 51029.5711 | 50896.0306 | 50757.8452 | 50614.8924 | 50467.0455 | 50314.1734 | 50156.1407 | 49992.8073 | 49824.0283 | 49649.6536 | 49469.5281 | 49283.4913 | 49091.3767 | 48893.0125 | 48688.2204 | 48476.816 | 48258.6084
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 72 |  | Qcv | 28425.6789 | 27718.8784 | 27016.3785 | 26318.2902 | 25624.7282 | 24935.8111 | 24251.6614 | 23572.4059 | 22898.1755 | 22229.1056 | 21565.3365 | 20907.0131 | 20254.2853 | 19607.3083 | 18966.2427 | 18331.2547 | 17702.5165 | 17080.2061 | 16464.508 | 15855.6131
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 52452.5407 | 52329.7835 | 52202.638 | 52070.9909 | 51934.7251 | 51793.7196 | 51647.8494 | 51496.9852 | 51340.9933 | 51179.7354 | 73 |  | Itg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 33163.292 | 32338.6915 | 31519.1083 | 30704.6719 | 29895.5163 | 29091.7796 | 28293.605 | 27501.1402 | 26714.538 | 25933.9566 | 74 |  | ytg | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351
[15 empty] | 75 |  | Etg | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192 | 10824.192
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 |  | itatg | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 77 |  | Btg | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 158909.7575 | 157969.49 | 157030.0409 | 156091.4328 | 155153.6894 | 154216.8349 | 153280.8945 | 152345.8941 | 151411.8609 | 150478.8228 | 78 |  | Bas | 52452.5407 | 52329.7835 | 52202.638 | 52070.9909 | 51934.7251 | 51793.7196 | 51647.8494 | 51496.9852 | 51340.9933 | 51179.7354 | 51013.0687 | 50840.8452 | 50662.9119 | 50479.1104 | 50289.2768 | 50093.2416 | 49890.8291 | 49681.8575 | 49466.1388 | 49243.4779
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 79 |  | Bcv | 33163.292 | 32338.6915 | 31519.1083 | 30704.6719 | 29895.5163 | 29091.7796 | 28293.605 | 27501.1402 | 26714.538 | 25933.9566 | 25159.5593 | 24391.5153 | 23629.9995 | 22875.193 | 22127.2831 | 21386.4639 | 20652.9359 | 19926.9071 | 19208.5926 | 18498.2153
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 51013.0687 | 50840.8452 | 50662.9119 | 50479.1104 | 50289.2768 | 50093.2416 | 49890.8291 | 49681.8575 | 49466.1388 | 49243.4779 | 80 |  | Bt | 130159.8327 | 129212.475 | 128265.7463 | 127319.6628 | 126374.2413 | 125429.4992 | 124485.4544 | 123542.1254 | 122599.5313 | 121657.692 | 120716.628 | 119776.3605 | 118836.9114 | 117898.3033 | 116960.5599 | 116023.7054 | 115087.765 | 114152.7646 | 113218.7314 | 112285.6933
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 25159.5593 | 24391.5153 | 23629.9995 | 22875.193 | 22127.2831 | 21386.4639 | 20652.9359 | 19926.9071 | 19208.5926 | 18498.2153 | 81 |  | P | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592
[15 empty] | 82 |  | Psi | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296
[15 empty] | 83 |  | Pp | 0.46275 | 0.45869 | 0.45463 | 0.45057 | 0.44651 | 0.44245 | 0.43838 | 0.43432 | 0.43026 | 0.4262 | 0.42214 | 0.41808 | 0.41402 | 0.40996 | 0.40589 | 0.40183 | 0.39777 | 0.39371 | 0.38965 | 0.38559
[15 empty] | 84 |  | Pl | 1.9996 | 2.0037 | 2.0078 | 2.0118 | 2.0159 | 2.02 | 2.024 | 2.0281 | 2.0321 | 2.0362 | 2.0403 | 2.0443 | 2.0484 | 2.0524 | 2.0565 | 2.0606 | 2.0646 | 2.0687 | 2.0728 | 2.0768
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 |  | Esi | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096 | 541.2096
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 86 |  | Ep | 2133.0845 | 2116.5424 | 2100.0004 | 2083.4583 | 2066.9163 | 2050.3742 | 2033.8322 | 2017.2901 | 2000.7481 | 1984.206 | 1967.664 | 1951.1219 | 1934.5799 | 1918.0378 | 1901.4958 | 1884.9537 | 1868.4117 | 1851.8696 | 1835.3276 | 1818.7855
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.7488 | 88.757 | 88.7649 | 88.7726 | 88.78 | 88.7871 | 88.7939 | 88.8004 | 88.8066 | 88.8124 | 87 |  | El | 8149.8979 | 8166.44 | 8182.982 | 8199.5241 | 8216.0661 | 8232.6082 | 8249.1502 | 8265.6923 | 8282.2343 | 8298.7764 | 8315.3184 | 8331.8605 | 8348.4025 | 8364.9446 | 8381.4866 | 8398.0287 | 8414.5707 | 8431.1128 | 8447.6548 | 8464.1969
|  |  | la consumator | [%] | 80.9171 | 80.8908 | 80.8639 | 80.8364 | 80.8083 | 80.7795 | 80.75 | 80.7198 | 80.6889 | 80.6572 | 88
[15 empty] | 89 | Total
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 90 |  | Qtg | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226 | 49825.5226
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 91 |  | Qas | 51403.4899 | 51283.1878 | 51158.5852 | 51029.5711 | 50896.0306 | 50757.8452 | 50614.8924 | 50467.0455 | 50314.1734 | 50156.1407 | 49992.8073 | 49824.0283 | 49649.6536 | 49469.5281 | 49283.4913 | 49091.3767 | 48893.0125 | 48688.2204 | 48476.816 | 48258.6084
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 88.8179 | 88.8229 | 88.8276 | 88.8319 | 88.8357 | 88.839 | 88.8419 | 88.8442 | 88.846 | 88.8473 | 92 |  | Qcv | 28425.6789 | 27718.8784 | 27016.3785 | 26318.2902 | 25624.7282 | 24935.8111 | 24251.6614 | 23572.4059 | 22898.1755 | 22229.1056 | 21565.3365 | 20907.0131 | 20254.2853 | 19607.3083 | 18966.2427 | 18331.2547 | 17702.5165 | 17080.2061 | 16464.508 | 15855.6131
|  |  | la consumator | [%] | 80.6248 | 80.5916 | 80.5576 | 80.5227 | 80.4869 | 80.4503 | 80.4127 | 80.3742 | 80.3347 | 80.2941 | 93 |  | Etg | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59 | 19756.59
[15 empty] | 94 |  | Btg | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295 | 82737.1295
[15 empty] | 95 |  | Bas | 52452.5407 | 52329.7835 | 52202.638 | 52070.9909 | 51934.7251 | 51793.7196 | 51647.8494 | 51496.9852 | 51340.9933 | 51179.7354 | 51013.0687 | 50840.8452 | 50662.9119 | 50479.1104 | 50289.2768 | 50093.2416 | 49890.8291 | 49681.8575 | 49466.1388 | 49243.4779
[15 empty] | 96 |  | Bcv | 33163.292 | 32338.6915 | 31519.1083 | 30704.6719 | 29895.5163 | 29091.7796 | 28293.605 | 27501.1402 | 26714.538 | 25933.9566 | 25159.5593 | 24391.5153 | 23629.9995 | 22875.193 | 22127.2831 | 21386.4639 | 20652.9359 | 19926.9071 | 19208.5926 | 18498.2153
[15 empty] | 97 |  | Bt | 168352.9622 | 167405.6045 | 166458.8758 | 165512.7923 | 164567.3708 | 163622.6287 | 162678.5839 | 161735.2549 | 160792.6608 | 159850.8215 | 158909.7575 | 157969.49 | 157030.0409 | 156091.4328 | 155153.6894 | 154216.8349 | 153280.8945 | 152345.8941 | 151411.8609 | 150478.8228
[15 empty] | 98 |  | Esi | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295 | 987.8295
[15 empty] | 99 |  | Ep | 2593.0938 | 2576.5518 | 2560.0097 | 2543.4677 | 2526.9256 | 2510.3836 | 2493.8415 | 2477.2995 | 2460.7574 | 2444.2154 | 2427.6733 | 2411.1313 | 2394.5892 | 2378.0472 | 2361.5051 | 2344.9631 | 2328.421 | 2311.879 | 2295.3369 | 2278.7949
[15 empty] | 100 |  | El | 16175.6666 | 16192.2087 | 16208.7507 | 16225.2928 | 16241.8348 | 16258.3769 | 16274.9189 | 16291.461 | 16308.003 | 16324.5451 | 16341.0871 | 16357.6292 | 16374.1712 | 16390.7133 | 16407.2553 | 16423.7974 | 16440.3394 | 16456.8815 | 16473.4235 | 16489.9656
101
102
[15 empty] | 103 | Rand | sursa | 88.7488 | 88.757 | 88.7649 | 88.7726 | 88.78 | 88.7871 | 88.7939 | 88.8004 | 88.8066 | 88.8124 | 88.8179 | 88.8229 | 88.8276 | 88.8319 | 88.8357 | 88.839 | 88.8419 | 88.8442 | 88.846 | 88.8473
[15 empty] | 104 |  | sistem | 80.9171 | 80.8908 | 80.8639 | 80.8364 | 80.8083 | 80.7795 | 80.75 | 80.7198 | 80.6889 | 80.6572 | 80.6248 | 80.5916 | 80.5576 | 80.5227 | 80.4869 | 80.4503 | 80.4127 | 80.3742 | 80.3347 | 80.2941

## CCTG Zona 3-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 3830000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 1189000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 60000 | [5 empty] | -15437000 | 1645304.5251 | 1640893.8471 | 1636392.7213 | 1631799.8497 | 1627113.8897 | 1622333.4526 | 1617457.1015 | 1612483.3493 | 1607410.6567 | 1602237.43 | 1519894.3316 | 1514515.0267 | 1509030.0571 | 1503437.5877 | 1497735.717 | 1491922.4734 | 1485995.8133 | 1479953.617 | 1473793.6865 | 1467513.7416
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 846000 | [6 empty] | -13791695.4749 | -12150801.6277 | -10514408.9064 | -8882609.0567 | -7255495.1669 | -5633161.7143 | -4015704.6128 | -2403221.2636 | -795810.6069 | 806426.8231 | 2326321.1547 | 3840836.1814 | 5349866.2384 | 6853303.8262 | 8351039.5432 | 9842962.0166 | 11328957.8299 | 12808911.4469 | 14282705.1334 | 15750218.8749
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 129000 | [6 empty] | -13941268.6135 | -12585157.996 | -11355711.9244 | -10241170.6706 | -9230860.9614 | -8315096.0216 | -7485084.779 | -6732849.3961 | -6051150.3649 | -5433418.4757 | -4900704.7846 | -4418133.6232 | -3981021.3677 | -3585119.262 | -3226573.2393 | -2901887.4407 | -2607891.0911 | -2341708.4244 | -2100731.3798 | -1882594.8131
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 1606000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 465000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 575000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 9; 3: 10; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 487000 | [6 empty] | 2: -795810.6069; 3: 806426.8231; 7: -1882594.8131; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 535700
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 2098.5417 | [6 empty] | 2: 9.4967; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 11607000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1553000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 8.124%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 54000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 2641000; 3: -1452944.0307; 4: 1188055.9693; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: 2098.5417; 3: -1154.511; 4: 944.0307; 6: Caz.1; 7: 178.2821; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 15437000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 15437000
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 178.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2821
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000 | 15437000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850 | 771850
[16 empty] | Valoare amort. total | 771850 | 1543700 | 2315550 | 3087400 | 3859250 | 4631100 | 5402950 | 6174800 | 6946650 | 7718500 | 8490350 | 9262200 | 10034050 | 10805900 | 11577750 | 12349600 | 13121450 | 13893300 | 14665150 | 15437000
[16 empty] | Valoare reziduala | 14665150 | 13893300 | 13121450 | 12349600 | 11577750 | 10805900 | 10034050 | 9262200 | 8490350 | 7718500 | 6946650 | 6174800 | 5402950 | 4631100 | 3859250 | 3087400 | 2315550 | 1543700 | 771850 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 15437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5235529.0929 | 5300111.3889 | 5363667.0489 | 5426197.6182 | 5487704.6949 | 5548189.9325 | 5607655.0414 | 5666101.792 | 5723532.0168 | 5779947.613
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4943529.0929 | 5008111.3889 | 5071667.0489 | 5134197.6182 | 5195704.6949 | 5256189.9325 | 5315655.0414 | 5374101.792 | 5431532.0168 | 5487947.613
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 168352.9622 | 167405.6045 | 166458.8758 | 165512.7923 | 164567.3708 | 163622.6287 | 162678.5839 | 161735.2549 | 160792.6608 | 159850.8215
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 221643.7191 | 220803.5899 | 219946.2326 | 219071.3999 | 218178.8361 | 217268.2767 | 216339.4479 | 215392.0665 | 214425.8394 | 213440.4629
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7102477.3371 | 7161808.826 | 7220006.0029 | 7277068.8678 | 7332997.4208 | 7387791.6618 | 7441451.5908 | 7493977.2078 | 7545368.5128 | 7595625.5059
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6002532.006 | 6045216.0295 | 6086734.025 | 6127085.9926 | 6166271.9322 | 6204291.8439 | 6241145.7276 | 6276833.5835 | 6311355.4113 | 6344711.2112
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 1099945.331 | 1116592.7965 | 1133271.9779 | 1149982.8752 | 1166725.4886 | 1183499.8179 | 1200305.8631 | 1217143.6243 | 1234013.1015 | 1250914.2946
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 16175.6666 | 16192.2087 | 16208.7507 | 16225.2928 | 16241.8348 | 16258.3769 | 16274.9189 | 16291.461 | 16308.003 | 16324.5451
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1385273.2442 | 1380022.4371 | 1374663.954 | 1369196.2497 | 1363617.7259 | 1357926.7293 | 1352121.5494 | 1346200.4158 | 1340161.496 | 1334002.8928
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1645304.5251 | 1640893.8471 | 1636392.7213 | 1631799.8497 | 1627113.8897 | 1622333.4526 | 1617457.1015 | 1612483.3493 | 1607410.6567 | 1602237.43
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1495731.3865 | 1356110.6175 | 1229446.0716 | 1114541.2538 | 1010309.7092 | 915764.9399 | 830011.2425 | 752235.3829 | 681699.0312 | 617731.8892
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -15437000 | -13941268.6135 | -12585157.996 | -11355711.9244 | -10241170.6706 | -9230860.9614 | -8315096.0216 | -7485084.779 | -6732849.3961 | -6051150.3649 | -5433418.4757
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 5835350.5454 | 5889742.849 | 5943126.6318 | 5995504.0785 | 6046877.4531 | 6097249.1022 | 6146621.4593 | 6194997.0473 | 6242378.4831 | 6288768.4813
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 5543350.5454 | 5597742.849 | 5651126.6318 | 5703504.0785 | 5754877.4531 | 5805249.1022 | 5854621.4593 | 5902997.0473 | 5950378.4831 | 5996768.4813
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 158909.7575 | 157969.49 | 157030.0409 | 156091.4328 | 155153.6894 | 154216.8349 | 153280.8945 | 152345.8941 | 151411.8609 | 150478.8228
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 289503.3099 | 288478.6804 | 287433.9242 | 286368.692 | 285282.6214 | 284175.3369 | 283046.4492 | 281895.5547 | 280722.2346 | 279526.0546
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 7644748.1869 | 7692736.556 | 7739590.6131 | 7785310.3583 | 7829895.7914 | 7873346.9126 | 7915663.7218 | 7956846.219 | 7996894.4042 | 8035808.2774
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 6376900.9832 | 6407924.7273 | 6437782.4434 | 6466474.1315 | 6493999.7917 | 6520359.424 | 6545553.0284 | 6569580.6048 | 6592442.1532 | 6614137.6737
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 1267847.2037 | 1284811.8288 | 1301808.1698 | 1318836.2267 | 1335895.9997 | 1352987.4886 | 1370110.6934 | 1387265.6142 | 1404452.251 | 1421670.6037
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 16341.0871 | 16357.6292 | 16374.1712 | 16390.7133 | 16407.2553 | 16423.7974 | 16440.3394 | 16456.8815 | 16473.4235 | 16489.9656
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1809395.6867 | 1802991.7523 | 1796462.0266 | 1789804.325 | 1783016.3836 | 1776095.8556 | 1769040.3078 | 1761847.217 | 1754513.9664 | 1747037.8414
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1519894.3316 | 1514515.0267 | 1509030.0571 | 1503437.5877 | 1497735.717 | 1491922.4734 | 1485995.8133 | 1479953.617 | 1473793.6865 | 1467513.7416
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 532713.6911 | 482571.1614 | 437112.2555 | 395902.1057 | 358546.0227 | 324685.7986 | 293996.3497 | 266182.6667 | 240977.0446 | 218136.5667
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -4900704.7846 | -4418133.6232 | -3981021.3677 | -3585119.262 | -3226573.2393 | -2901887.4407 | -2607891.0911 | -2341708.4244 | -2100731.3798 | -1882594.8131
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -1882594.8131
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 9.4967
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.87805
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CCTG Zona 4-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU TURBINE CU GAZE PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 4 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 26.2661 | [11 empty] | qsi | 31.6033
|  |  |  | [Gcal/h] | 22.5888 | [11 empty] | qsv | 4.5069
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | [10 empty] | qtg | 4.9797
|  |  |  | [Gcal/h] | 3.3404 | 3.3404 | [10 empty] | qas | 9.9593
|  |  | total | [MWt] | 30.1503 | [11 empty] | qv | 16.6643
|  |  |  | [Gcal/h] | 25.9292
|  |  | total anual | [MWht/an] | 69713.1172 | 15474.6172
85187.7343
|  |  |  | [Gcal/an] | 59953.2808 | 13308.1708 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 73261.4515 | [11 empty] | ntg | 1 |  | ntgminpos | 1 |  |  | ntg | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 22.0189 | - | [10 empty] | Ptg | 4.443 |  | ntgminales | 1 |  |  | qnec | 4.5069 | 2.2535 | 1.5023 |  |  | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
|  |  |  | [Gcal/h] | 18.9362 | - | [10 empty] | itatg | 37.82 | [5 empty] | Nordtg | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | [10 empty] | tgev | 374 | [5 empty] | qtg | 4.9797 | 2.8925 | 1.9943 |  |  | Pel | 0.495 | 0.61 | 1.158 | 1.434 | 4.443 | 2.592 | 3.382 | 3.04 | 3.54 | 2.855 | 3.813 | 4.141 | 4.427 | 4.483 | 4.433 | 5.67 | 5.1 | 4.828 | 5.112 | 5.265 | 5.471 | 6.071 | 6.432 | 6.531 | 7.252 | 7.648 | 9.07 | 9.111 | 10.313 | 11.483 | 13.374 | 12.46 | 13.773 | 11.08 | 10.06 | 16.3 | 17.92 | 21.856 | 28.089 | 27.73 | 24.17 | 26.261 | 32.02 | 28.2 | 33.25 | 19.56 | 41.342 | 25.89 | 49.839 | 43.85 | 49.82 | 39.25 | 44.99
|  |  |  | [Gcal/h] | 3.3404 | 3.3404 | [10 empty] | y0 | 0.63127 | [11 empty] | Q0 | 2.391 | 3.234 | 4.9 | 6.083 | 11.747 | 10.667 | 12.487 | 11.53 | 12.205 | 12.166 | 13.486 | 14.276 | 14.52 | 15.349 | 15.521 | 17.264 | 16.614 | 16.483 | 17.146 | 18.214 | 17.817 | 18.692 | 21.121 | 21.854 | 22.026 | 25.207 | 27.675 | 29.352 | 32.589 | 34.282 | 38.32 | 36.612 | 40.336 | 37.18 | 40.35 | 52.382 | 52.818 | 61.393 | 72.394 | 66.3 | 71.77 | 75.376 | 82.526 | 79.908 | 92.85 | 75.31 | 102.585 | 92.28 | 121.123 | 120.634 | 132.5 | 124.35 | 142.968
|  |  | total | [MWt] | 25.9031 | [11 empty] | xr | 0.70752 | [5 empty] | I | 0.90506 | 0.77907 | 0.75328 |  |  | itatg | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 37.82 | 24.3 | 27.1 | 26.4 | 29 | 23.5 | 28.3 | 29 | 30.5 | 29.2 | 28.57 | 32.8 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 32.02 | 30.5 | 29.9 | 32.93 | 30.3 | 32.8 | 31.05 | 31.65 | 33.5 | 34.9 | 34 | 34.15 | 29.8 | 24.9 | 31.1 | 33.9 | 35.6 | 38.8 | 37.3 | 33.6 | 34.84 | 38.8 | 35.3 | 35.8 | 25.9 | 40.3 | 28.1 | 41.1 | 36.4 | 37.6 | 31.6 | 31.5
|  |  |  | [Gcal/h] | 22.2766 | [11 empty] | y | 0.89223 | [6 empty] | 1 | 10 | 10 |  |  | tgev | 499 | 477 | 506 | 532 | 374 | 571 | 443 | 603 | 559 | 532 | 559 | 519 | 553 | 524 | 509 | 494 | 506 | 546 | 534 | 545 | 511 | 549 | 467 | 515 | 486 | 540 | 517 | 465 | 487 | 544 | 488 | 555 | 482 | 505 | 526 | 380 | 545 | 524 | 493 | 457 | 547 | 500 | 503 | 518 | 437 | 520 | 452 | 487 | 444 | 538 | 457 | 532 | 514
|  |  | total anual | [MWht/an] | 61063.3609 | 15474.6172 | [10 empty] | qtg | 4.9797 | [11 empty] | y0 | 0.26519 | 0.23635 | 0.31473 | 0.31473 | 0.63127 | 0.32731 | 0.38022 | 0.36659 | 0.41871 | 0.31296 | 0.40427 | 0.41871 | 0.45072 | 0.42289 | 0.40981 | 0.50282 | 0.4551 | 0.42499 | 0.4356 | 0.41663 | 0.4551 | 0.48472 | 0.45072 | 0.43774 | 0.50588 | 0.44636 | 0.50282 | 0.46283 | 0.47629 | 0.51946 | 0.55392 | 0.53158 | 0.53526 | 0.4356 | 0.33829 | 0.46394 | 0.52914 | 0.57176 | 0.65906 | 0.61692 | 0.52187 | 0.55241 | 0.65906 | 0.56406 | 0.57694 | 0.35701 | 0.70354 | 0.40021 | 0.72828 | 0.59268 | 0.62517 | 0.47516 | 0.4729
[5 empty] | 76537.9781 | [18 empty] | nrtginst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.78306 | 0.77273 | 0.78615 | 0.79691 | 0.70752 | 0.81115 | 0.75467 | 0.82143 | 0.80699 | 0.79691 | 0.80699 | 0.79167 | 0.80483 | 0.79371 | 0.78745 | 0.78079 | 0.78615 | 0.80226 | 0.79769 | 0.80189 | 0.78831 | 0.80337 | 0.7677 | 0.79 | 0.77707 | 0.8 | 0.79084 | 0.76667 | 0.77754 | 0.80151 | 0.77801 | 0.80556 | 0.77516 | 0.78571 | 0.79452 | 0.71233 | 0.80189 | 0.79371 | 0.78033 | 0.76244 | 0.80263 | 0.78351 | 0.78484 | 0.79125 | 0.75118 | 0.79208 | 0.75973 | 0.77754 | 0.75524 | 0.79924 | 0.76244 | 0.79691 | 0.78958
|  |  |  | [Gcal/an] | 52514.4904 | 13308.1708 | [17 empty] | Nordtginst |  | 5 |  |  |  | y | 0.33866 | 0.30587 | 0.40035 | 0.39495 | 0.89223 | 0.40351 | 0.50382 | 0.44628 | 0.51886 | 0.39272 | 0.50097 | 0.5289 | 0.56001 | 0.5328 | 0.52042 | 0.64399 | 0.57889 | 0.52975 | 0.54607 | 0.51956 | 0.57731 | 0.60336 | 0.5871 | 0.5541 | 0.65101 | 0.55795 | 0.63581 | 0.60369 | 0.61256 | 0.6481 | 0.71196 | 0.6599 | 0.69051 | 0.5544 | 0.42578 | 0.65131 | 0.65987 | 0.72036 | 0.84458 | 0.80913 | 0.6502 | 0.70504 | 0.83974 | 0.71287 | 0.76803 | 0.45073 | 0.92604 | 0.51471 | 0.9643 | 0.74156 | 0.81995 | 0.59626 | 0.59893
[5 empty] | 65822.6612 | [24 empty] | qr120 | 1.4617 | 1.9943 | 2.8925 | 3.6309 | 4.9797 | 6.4236 | 6.7127 | 6.8119 | 6.8227 | 7.2699 | 7.6113 | 7.8295 | 7.9052 | 8.414 | 8.5181 | 8.8045 | 8.8099 | 9.1138 | 9.3614 | 10.1335 | 9.4767 | 10.062 | 10.9555 | 11.7868 | 11.1396 | 13.7072 | 14.2653 | 15.0921 | 16.8359 | 17.7179 | 18.7847 | 18.8818 | 19.9461 | 19.9857 | 23.6275 | 25.0267 | 27.1568 | 30.3404 | 33.2579 | 34.2713 | 37.1733 | 37.2473 | 38.1309 | 39.5584 | 43.2924 | 43.3961 | 44.6438 | 50.3006 | 51.684 | 59.1322 | 60.7597 | 65.8274 | 75.1174
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 5.8 |  | qcnec | 5.5548 | 4.1661 | 3.3329
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 32.339 | [14 empty] | Nordc | 2 | 2 | 1 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 4.443 | [14 empty] | qcc | 5.8 | 5.8 | 3.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Turbine cu gaze | [18 empty] | I | 0.95772 | 0.71829 | 0.95225 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de turbine cu gaze |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 3 | 10 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 4.443
| -randamentul electric al TG |  |  | [%] | 37.82 | [14 empty] | ncinst | 3
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de o turbina |  |  | [°C] | 374 | [14 empty] | Nordcinst | 2
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.63127
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.70752 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.89223 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 26.2661 | 26.0425 | 25.819 | 25.5955 | 25.3719 | 25.1484 | 24.9248 | 24.7013 | 24.4778 | 24.2542 | 24.0307 | 23.8072 | 23.5836 | 23.3601 | 23.1365 | 22.913 | 22.6895 | 22.4659 | 22.2424 | 22.0189
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 4.9797 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842
| -capacitatea nominala ardere suplimentara |  |  | [MWt] | 9.9593 | [9 empty] | 6 |  | qt | 30.1503 | 29.9267 | 29.7032 | 29.4797 | 29.2561 | 29.0326 | 28.809 | 28.5855 | 28.362 | 28.1384 | 27.9149 | 27.6914 | 27.4678 | 27.2443 | 27.0207 | 26.7972 | 26.5737 | 26.3501 | 26.1266 | 25.9031
| -randamentul arderii suplimentare |  |  | [%] | 98 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172
| Cazane de varf | [13 empty] | 8 |  | Qai | 69713.1172 | 69257.8668 | 68802.6165 | 68347.3662 | 67892.1158 | 67436.8655 | 66981.6152 | 66526.3649 | 66071.1145 | 65615.8642 | 65160.6139 | 64705.3636 | 64250.1132 | 63794.8629 | 63339.6126 | 62884.3623 | 62429.1119 | 61973.8616 | 61518.6113 | 61063.3609
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814 | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 5.5548 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
|  |  | instalat | [MWt] | 5.8 | [9 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.043 | 8.0864 | 8.1303 | 8.1747 | 8.2196 | 8.265 | 8.3109 | 8.3573 | 8.4042 | 8.4517 | 8.4997 | 8.5482 | 8.5973 | 8.6469 | 8.6972 | 8.748 | 8.7994 | 8.8515 | 8.9041
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 13 |  | medii anuale | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517
[15 empty] | 14 |  | maxi | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453
[15 empty] | 15 |  | medi | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
[15 empty] | 16 |  | mini | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  | medv | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  |  |  | [%] | 8 | 8.043 | 8.0864 | 8.1303 | 8.1747 | 8.2196 | 8.265 | 8.3109 | 8.3573 | 8.4042 | 20 |  | qtimax | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 4 | incalzire |  | [MWt] | 26.2661 | 26.0425 | 25.819 | 25.5955 | 25.3719 | 25.1484 | 24.9248 | 24.7013 | 24.4778 | 24.2542 | 21 |  | qtimed | 17.7316 | 17.6226 | 17.5136 | 17.4046 | 17.2956 | 17.1865 | 17.0775 | 16.9685 | 16.8595 | 16.7505 | 16.6415 | 16.5324 | 16.4234 | 16.3144 | 16.2054 | 16.0964 | 15.9874 | 15.8783 | 15.7693 | 15.6603
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 22 |  | qtimin | 10.7182 | 10.6671 | 10.616 | 10.5649 | 10.5138 | 10.4627 | 10.4116 | 10.3605 | 10.3094 | 10.2583 | 10.2072 | 10.1561 | 10.105 | 10.0539 | 10.0028 | 9.9517 | 9.9006 | 9.8496 | 9.7985 | 9.7474
|  | total |  | [MWt] | 30.1503 | 29.9267 | 29.7032 | 29.4797 | 29.2561 | 29.0326 | 28.809 | 28.5855 | 28.362 | 28.1384 | 23 |  | qaccv | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | total anual |  | [MWht/an] | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814 | 24 |  | Qav | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 4 | total |  | [MWt] | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 25 |  | Qai | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 26 |  | Qa | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 16.6643 | 16.4408 | 16.2172 | 15.9937 | 15.7702 | 15.5466 | 15.3231 | 15.0995 | 14.876 | 14.6525 | 28 |  | delta | 0.56107 | 0.56159 | 0.56212 | 0.56266 | 0.56321 | 0.56376 | 0.56432 | 0.56489 | 0.56547 | 0.56606 | 0.56665 | 0.56726 | 0.56788 | 0.5685 | 0.56913 | 0.56978 | 0.57043 | 0.5711 | 0.57178 | 0.57246
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 4 | total |  | [MWht/an] | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 | 29 |  | d | 0.33915 | 0.33993 | 0.34073 | 0.34154 | 0.34237 | 0.3432 | 0.34405 | 0.34491 | 0.34578 | 0.34666 | 0.34756 | 0.34848 | 0.3494 | 0.35034 | 0.3513 | 0.35227 | 0.35326 | 0.35426 | 0.35528 | 0.35631
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 30
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 38299.6598 | 38196.3778 | 38090.7058 | 37982.5958 | 37871.9987 | 37758.8641 | 37643.1403 | 37524.7743 | 37403.7118 | 37279.8972 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 14952.5346 | 14600.5664 | 14250.9881 | 13903.8477 | 13559.1945 | 13217.0788 | 12877.5523 | 12540.6679 | 12206.48 | 11875.0443 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 33 | vara | qt | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 34 |  | Qav | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.31603 | 0.3138 | 0.31156 | 0.30933 | 0.30709 | 0.30486 | 0.30262 | 0.30039 | 0.29815 | 0.29591 | 35 |  | qtg | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 3.9048 | 3.9071 | 3.9093 | 3.9115 | 3.9138 | 3.916 | 3.9182 | 3.9205 | 3.9227 | 3.9249 | 36 |  | qtgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 37 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 38 |  | alfatg | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 1840.0551 | 1830.9501 | 1821.845 | 1812.74 | 1803.635 | 1794.53 | 1785.425 | 1776.32 | 1767.215 | 1758.11 | 39 |  | alfatgas | bar: 2009 1 to 2028 20
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 30473.5186 | 30482.6236 | 30491.7286 | 30500.8336 | 30509.9386 | 30519.0436 | 30528.1486 | 30537.2536 | 30546.3586 | 30555.4637 | 40 |  | alfatga | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 41 |  | alfatgasa | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 42 |  | Qtg | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 43 |  | Qas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 44 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 45 |  | Itg | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
|  |  |  | [%] | 8.4517 | 8.4997 | 8.5482 | 8.5973 | 8.6469 | 8.6972 | 8.748 | 8.7994 | 8.8515 | 8.9041 | 46 |  | ytg | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103 | 0.86103
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 4 | incalzire |  | [MWt] | 24.0307 | 23.8072 | 23.5836 | 23.3601 | 23.1365 | 22.913 | 22.6895 | 22.4659 | 22.2424 | 22.0189 | 47 |  | Etg | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201 | 15460.3201
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 48 |  | itatg | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976 | 36.4976
|  | total |  | [MWt] | 27.9149 | 27.6914 | 27.4678 | 27.2443 | 27.0207 | 26.7972 | 26.5737 | 26.3501 | 26.1266 | 25.9031 | 49 |  | Btg | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778
|  | total anual |  | [MWht/an] | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781 | 50 |  | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCTG Zona 4 | total |  | [MWt] | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561 | 51 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | recuperare TG |  | [MWt] | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 52 |  | Bt | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778 | 42359.778
|  | ardere suplimentara |  | [MWt] | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 53 |  | P | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806 | 3.8806
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 14.4289 | 14.2054 | 13.9819 | 13.7583 | 13.5348 | 13.3112 | 13.0877 | 12.8642 | 12.6406 | 12.4171 | 54 |  | Psi | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403
| -acoperire sarcina termica anuala CCTG Zona 4 | total |  | [MWht/an] | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969 | 55 |  | Pp | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069
|  | recuperare TG |  | [MWht/an] | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 56 |  | Pl | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415
|  | ardere suplimentara |  | [MWht/an] | 37153.2735 | 37023.782 | 36891.3628 | 36755.9544 | 36617.4938 | 36475.9164 | 36331.1559 | 36183.1443 | 36031.8122 | 35877.0881 | 57 |  | Esi | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016 | 773.016
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 11546.4178 | 11220.6589 | 10897.8278 | 10577.9858 | 10261.1961 | 9947.5232 | 9637.0334 | 9329.7946 | 9025.8764 | 8725.3502 | 58 |  | Ep | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 59 |  | El | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936 | 14328.1936
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 60
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.29368 | 0.29144 | 0.28921 | 0.28697 | 0.28474 | 0.2825 | 0.28027 | 0.27803 | 0.2758 | 0.27356 | 61 | iarna | qt | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 3.9272 | 3.9294 | 3.9316 | 3.9339 | 3.9361 | 3.9383 | 3.9406 | 3.9428 | 3.9451 | 3.9473 | 62 |  | Qai | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 63 |  | qtg | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797 | 4.9797
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 64 |  | qtgas | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593 | 9.9593
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 1749.005 | 1739.9 | 1730.795 | 1721.69 | 1712.585 | 1703.48 | 1694.375 | 1685.27 | 1676.1649 | 1667.0599 | 65 |  | qcv | 16.6643 | 16.4408 | 16.2172 | 15.9937 | 15.7702 | 15.5466 | 15.3231 | 15.0995 | 14.876 | 14.6525 | 14.4289 | 14.2054 | 13.9819 | 13.7583 | 13.5348 | 13.3112 | 13.0877 | 12.8642 | 12.6406 | 12.4171
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 30564.5687 | 30573.6737 | 30582.7787 | 30591.8837 | 30600.9887 | 30610.0937 | 30619.1987 | 30628.3037 | 30637.4087 | 30646.5137 | 66 |  | alfatg | 0.15757 | 0.15869 | 0.15983 | 0.16098 | 0.16216 | 0.16334 | 0.16455 | 0.16578 | 0.16702 | 0.16828 | 0.16956 | 0.17086 | 0.17218 | 0.17352 | 0.17489 | 0.17627 | 0.17768 | 0.1791 | 0.18056 | 0.18203
[15 empty] | 67 |  | alfatgas | 0.4727 | 0.47607 | 0.47949 | 0.48295 | 0.48647 | 0.49003 | 0.49365 | 0.49733 | 0.50106 | 0.50484 | 0.50868 | 0.51259 | 0.51655 | 0.52057 | 0.52466 | 0.52881 | 0.53303 | 0.53731 | 0.54167 | 0.54609
[15 empty] | 68 |  | alfatga | 0.28083 | 0.28257 | 0.28433 | 0.28611 | 0.28792 | 0.28974 | 0.29159 | 0.29346 | 0.29536 | 0.29728 | 0.29923 | 0.3012 | 0.3032 | 0.30523 | 0.30728 | 0.30936 | 0.31147 | 0.31361 | 0.31578 | 0.31798
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 69 |  | alfatgasa | 0.79807 | 0.8016 | 0.80515 | 0.8087 | 0.81227 | 0.81584 | 0.81943 | 0.82302 | 0.82663 | 0.83024 | 0.83385 | 0.83747 | 0.8411 | 0.84474 | 0.84837 | 0.85201 | 0.85565 | 0.8593 | 0.86294 | 0.86658
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 70 |  | Qtg | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355 | 20795.0355
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 147944.3018 | 147428.2823 | 146912.6123 | 146397.299 | 145882.3494 | 145367.7709 | 144853.5711 | 144339.7577 | 143826.3388 | 143313.3223 | 71 |  | Qas | 38299.6598 | 38196.3778 | 38090.7058 | 37982.5958 | 37871.9987 | 37758.8641 | 37643.1403 | 37524.7743 | 37403.7118 | 37279.8972 | 37153.2735 | 37023.782 | 36891.3628 | 36755.9544 | 36617.4938 | 36475.9164 | 36331.1559 | 36183.1443 | 36031.8122 | 35877.0881
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 72 |  | Qcv | 14952.5346 | 14600.5664 | 14250.9881 | 13903.8477 | 13559.1945 | 13217.0788 | 12877.5523 | 12540.6679 | 12206.48 | 11875.0443 | 11546.4178 | 11220.6589 | 10897.8278 | 10577.9858 | 10261.1961 | 9947.5232 | 9637.0334 | 9329.7946 | 9025.8764 | 8725.3502
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 39081.2855 | 38975.8957 | 38868.0671 | 38757.7508 | 38644.8966 | 38529.4531 | 38411.3676 | 38290.586 | 38167.0529 | 38040.7115 | 73 |  | Itg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 17444.6238 | 17033.9941 | 16626.1527 | 16221.1557 | 15819.0602 | 15419.9252 | 15023.811 | 14630.7792 | 14240.8934 | 13854.2183 | 74 |  | ytg | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223 | 0.89223
[15 empty] | 75 |  | Etg | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968 | 18553.968
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 |  | itatg | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 77 |  | Btg | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145 | 49058.6145
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 142800.7167 | 142288.5306 | 141776.7726 | 141265.4519 | 140754.5776 | 140244.1591 | 139734.2062 | 139224.7287 | 138715.7369 | 138207.2413 | 78 |  | Bas | 39081.2855 | 38975.8957 | 38868.0671 | 38757.7508 | 38644.8966 | 38529.4531 | 38411.3676 | 38290.586 | 38167.0529 | 38040.7115 | 37911.5035 | 37779.3693 | 37644.2477 | 37506.0759 | 37364.7896 | 37220.3229 | 37072.608 | 36921.5758 | 36767.1553 | 36609.2736
| -Turbina cu gaze |  |  | [MWht/an] | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 79 |  | Bcv | 17444.6238 | 17033.9941 | 16626.1527 | 16221.1557 | 15819.0602 | 15419.9252 | 15023.811 | 14630.7792 | 14240.8934 | 13854.2183 | 13470.8207 | 13090.7687 | 12714.1324 | 12340.9835 | 11971.3954 | 11605.4437 | 11243.2056 | 10884.7604 | 10530.1892 | 10179.5752
| -Arderea suplimentara |  |  | [MWht/an] | 37911.5035 | 37779.3693 | 37644.2477 | 37506.0759 | 37364.7896 | 37220.3229 | 37072.608 | 36921.5758 | 36767.1553 | 36609.2736 | 80 |  | Bt | 105584.5238 | 105068.5043 | 104552.8343 | 104037.521 | 103522.5713 | 103007.9929 | 102493.7931 | 101979.9797 | 101466.5608 | 100953.5443 | 100440.9387 | 99928.7526 | 99416.9946 | 98905.6739 | 98394.7995 | 97884.3811 | 97374.4281 | 96864.9507 | 96355.9589 | 95847.4633
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 13470.8207 | 13090.7687 | 12714.1324 | 12340.9835 | 11971.3954 | 11605.4437 | 11243.2056 | 10884.7604 | 10530.1892 | 10179.5752 | 81 |  | P | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.443
[15 empty] | 82 |  | Psi | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215
[15 empty] | 83 |  | Pp | 0.31603 | 0.3138 | 0.31156 | 0.30933 | 0.30709 | 0.30486 | 0.30262 | 0.30039 | 0.29815 | 0.29591 | 0.29368 | 0.29144 | 0.28921 | 0.28697 | 0.28474 | 0.2825 | 0.28027 | 0.27803 | 0.2758 | 0.27356
[15 empty] | 84 |  | Pl | 3.9048 | 3.9071 | 3.9093 | 3.9115 | 3.9138 | 3.916 | 3.9182 | 3.9205 | 3.9227 | 3.9249 | 3.9272 | 3.9294 | 3.9316 | 3.9339 | 3.9361 | 3.9383 | 3.9406 | 3.9428 | 3.9451 | 3.9473
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 |  | Esi | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984 | 927.6984
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 86 |  | Ep | 1480.9446 | 1471.8396 | 1462.7346 | 1453.6296 | 1444.5246 | 1435.4196 | 1426.3146 | 1417.2096 | 1408.1045 | 1398.9995 | 1389.8945 | 1380.7895 | 1371.6845 | 1362.5795 | 1353.4745 | 1344.3695 | 1335.2645 | 1326.1595 | 1317.0545 | 1307.9495
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 85.1787 | 85.168 | 85.1571 | 85.1459 | 85.1344 | 85.1226 | 85.1105 | 85.098 | 85.0853 | 85.0722 | 87 |  | El | 16145.325 | 16154.43 | 16163.535 | 16172.64 | 16181.745 | 16190.85 | 16199.955 | 16209.06 | 16218.1651 | 16227.2701 | 16236.3751 | 16245.4801 | 16254.5851 | 16263.6901 | 16272.7951 | 16281.9001 | 16291.0051 | 16300.1101 | 16309.2151 | 16318.3201
|  |  | la consumator | [%] | 78.1789 | 78.1499 | 78.1206 | 78.0908 | 78.0606 | 78.03 | 77.999 | 77.9676 | 77.9357 | 77.9034 | 88
[15 empty] | 89 | Total
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 90 |  | Qtg | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586 | 38750.5586
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 91 |  | Qas | 38299.6598 | 38196.3778 | 38090.7058 | 37982.5958 | 37871.9987 | 37758.8641 | 37643.1403 | 37524.7743 | 37403.7118 | 37279.8972 | 37153.2735 | 37023.782 | 36891.3628 | 36755.9544 | 36617.4938 | 36475.9164 | 36331.1559 | 36183.1443 | 36031.8122 | 35877.0881
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 85.0588 | 85.045 | 85.0309 | 85.0164 | 85.0015 | 84.9863 | 84.9706 | 84.9546 | 84.9381 | 84.9212 | 92 |  | Qcv | 14952.5346 | 14600.5664 | 14250.9881 | 13903.8477 | 13559.1945 | 13217.0788 | 12877.5523 | 12540.6679 | 12206.48 | 11875.0443 | 11546.4178 | 11220.6589 | 10897.8278 | 10577.9858 | 10261.1961 | 9947.5232 | 9637.0334 | 9329.7946 | 9025.8764 | 8725.3502
|  |  | la consumator | [%] | 77.8706 | 77.8374 | 77.8037 | 77.7694 | 77.7347 | 77.6995 | 77.6638 | 77.6276 | 77.5908 | 77.5535 | 93 |  | Etg | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881 | 34014.2881
[15 empty] | 94 |  | Btg | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925 | 91418.3925
[15 empty] | 95 |  | Bas | 39081.2855 | 38975.8957 | 38868.0671 | 38757.7508 | 38644.8966 | 38529.4531 | 38411.3676 | 38290.586 | 38167.0529 | 38040.7115 | 37911.5035 | 37779.3693 | 37644.2477 | 37506.0759 | 37364.7896 | 37220.3229 | 37072.608 | 36921.5758 | 36767.1553 | 36609.2736
[15 empty] | 96 |  | Bcv | 17444.6238 | 17033.9941 | 16626.1527 | 16221.1557 | 15819.0602 | 15419.9252 | 15023.811 | 14630.7792 | 14240.8934 | 13854.2183 | 13470.8207 | 13090.7687 | 12714.1324 | 12340.9835 | 11971.3954 | 11605.4437 | 11243.2056 | 10884.7604 | 10530.1892 | 10179.5752
[15 empty] | 97 |  | Bt | 147944.3018 | 147428.2823 | 146912.6123 | 146397.299 | 145882.3494 | 145367.7709 | 144853.5711 | 144339.7577 | 143826.3388 | 143313.3223 | 142800.7167 | 142288.5306 | 141776.7726 | 141265.4519 | 140754.5776 | 140244.1591 | 139734.2062 | 139224.7287 | 138715.7369 | 138207.2413
[15 empty] | 98 |  | Esi | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144 | 1700.7144
[15 empty] | 99 |  | Ep | 1840.0551 | 1830.9501 | 1821.845 | 1812.74 | 1803.635 | 1794.53 | 1785.425 | 1776.32 | 1767.215 | 1758.11 | 1749.005 | 1739.9 | 1730.795 | 1721.69 | 1712.585 | 1703.48 | 1694.375 | 1685.27 | 1676.1649 | 1667.0599
[15 empty] | 100 |  | El | 30473.5186 | 30482.6236 | 30491.7286 | 30500.8336 | 30509.9386 | 30519.0436 | 30528.1486 | 30537.2536 | 30546.3586 | 30555.4637 | 30564.5687 | 30573.6737 | 30582.7787 | 30591.8837 | 30600.9887 | 30610.0937 | 30619.1987 | 30628.3037 | 30637.4087 | 30646.5137
101
102
[15 empty] | 103 | Rand | sursa | 85.1787 | 85.168 | 85.1571 | 85.1459 | 85.1344 | 85.1226 | 85.1105 | 85.098 | 85.0853 | 85.0722 | 85.0588 | 85.045 | 85.0309 | 85.0164 | 85.0015 | 84.9863 | 84.9706 | 84.9546 | 84.9381 | 84.9212
[15 empty] | 104 |  | sistem | 78.1789 | 78.1499 | 78.1206 | 78.0908 | 78.0606 | 78.03 | 77.999 | 77.9676 | 77.9357 | 77.9034 | 77.8706 | 77.8374 | 77.8037 | 77.7694 | 77.7347 | 77.6995 | 77.6638 | 77.6276 | 77.5908 | 77.5535

## CCTG Zona 4-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 3682000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 1829000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 92000 | [5 empty] | -9514000 | 1516348.1996 | 1516838.7583 | 1517274.4205 | 1517654.5171 | 1517978.3613 | 1518245.2483 | 1518454.4545 | 1518605.2368 | 1518696.8324 | 1518728.4579 | 1465915.6217 | 1465824.8721 | 1465671.6731 | 1465455.1532 | 1465174.4169 | 1464828.5446 | 1464416.5911 | 1463937.5858 | 1463390.5311 | 1462774.4022
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 690000 | [6 empty] | -7997651.8004 | -6480813.042 | -4963538.6215 | -3445884.1045 | -1927905.7432 | -409660.4949 | 1108793.9596 | 2627399.1964 | 4146096.0287 | 5664824.4866 | 7130740.1084 | 8596564.9804 | 10062236.6535 | 11527691.8067 | 12992866.2236 | 14457694.7682 | 15922111.3593 | 17386048.9451 | 18849439.4762 | 20312213.8784
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 100000 | [6 empty] | -8135501.6367 | -6881915.886 | -5741965.1569 | -4705386.7011 | -3762841.5686 | -2905831.7065 | -2126624.4761 | -1418183.9255 | -774108.2159 | -188572.6504 | 325221.8321 | 792278.8097 | 1216831.6858 | 1602731.8294 | 1953482.9358 | 2272272.306 | 2561999.3216 | 2825301.3643 | 3064577.4098 | 3282009.504
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 971000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 398000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 553000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 6; 3: 7; 6: TRA; 7: 10; 8: 11
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 463300 | [6 empty] | 2: -409660.4949; 3: 1108793.9596; 7: -188572.6504; 8: 7130740.1084
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 509630
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1186.9278 | [6 empty] | 2: 6.2698; 7: 10.0258
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 5832000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1044000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 14.85%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 38000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 4750000 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 1853000; 3: -25170.8047; 4: 1827829.1953; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1186.9278; 3: -16.123; 4: 1170.8047; 6: Caz.1; 7: 389.1934; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 9514000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 9514000
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | 389.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.1934
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000 | 9514000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700 | 475700
[16 empty] | Valoare amort. total | 475700 | 951400 | 1427100 | 1902800 | 2378500 | 2854200 | 3329900 | 3805600 | 4281300 | 4757000 | 5232700 | 5708400 | 6184100 | 6659800 | 7135500 | 7611200 | 8086900 | 8562600 | 9038300 | 9514000
[16 empty] | Valoare reziduala | 9038300 | 8562600 | 8086900 | 7611200 | 7135500 | 6659800 | 6184100 | 5708400 | 5232700 | 4757000 | 4281300 | 3805600 | 3329900 | 2854200 | 2378500 | 1902800 | 1427100 | 951400 | 475700 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 9514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4589247.648 | 4655469.1825 | 4721131.7268 | 4786236.0773 | 4850783.0516 | 4914773.4887 | 4978208.2503 | 5041088.2208 | 5103414.3083 | 5165187.4454
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4344247.648 | 4410469.1825 | 4476131.7268 | 4541236.0773 | 4605783.0516 | 4669773.4887 | 4733208.2503 | 4796088.2208 | 4858414.3083 | 4920187.4454
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 147944.3018 | 147428.2823 | 146912.6123 | 146397.299 | 145882.3494 | 145367.7709 | 144853.5711 | 144339.7577 | 143826.3388 | 143313.3223
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 225990.1333 | 226083.573 | 226166.5563 | 226238.9556 | 226300.6402 | 226351.4759 | 226391.3247 | 226420.0451 | 226437.4919 | 226443.5158
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6331585.9808 | 6398391.5139 | 6464572.7036 | 6530129.55 | 6595062.0531 | 6659370.2129 | 6723054.0294 | 6786113.5026 | 6848548.6325 | 6910359.4191
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2072199.2646 | 2102040.469 | 2131899.1304 | 2161775.2488 | 2191668.8241 | 2221579.8564 | 2251508.3457 | 2281454.2919 | 2311417.6951 | 2341398.5553
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 30473.5186 | 30482.6236 | 30491.7286 | 30500.8336 | 30509.9386 | 30519.0436 | 30528.1486 | 30537.2536 | 30546.3586 | 30555.4637
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1412438.3329 | 1413022.3314 | 1413540.9768 | 1413993.4727 | 1414379.0016 | 1414696.7242 | 1414945.7791 | 1415125.2819 | 1415234.3242 | 1415271.9737
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1516348.1996 | 1516838.7583 | 1517274.4205 | 1517654.5171 | 1517978.3613 | 1518245.2483 | 1518454.4545 | 1518605.2368 | 1518696.8324 | 1518728.4579
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1378498.3633 | 1253585.7507 | 1139950.7292 | 1036578.4557 | 942545.1325 | 857009.8621 | 779207.2305 | 708440.5506 | 644075.7096 | 585535.5654
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -9514000 | -8135501.6367 | -6881915.886 | -5741965.1569 | -4705386.7011 | -3762841.5686 | -2905831.7065 | -2126624.4761 | -1418183.9255 | -774108.2159 | -188572.6504
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 5226408.5898 | 5287078.7251 | 5347198.8615 | 5406770.0367 | 5465793.3165 | 5524269.7961 | 5582200.6003 | 5639586.885 | 5696429.8374 | 5752730.6777
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 4981408.5898 | 5042078.7251 | 5102198.8615 | 5161770.0367 | 5220793.3165 | 5279269.7961 | 5337200.6003 | 5394586.885 | 5451429.8374 | 5507730.6777
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 142800.7167 | 142288.5306 | 141776.7726 | 141265.4519 | 140754.5776 | 140244.1591 | 139734.2062 | 139224.7287 | 138715.7369 | 138207.2413
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 279221.6509 | 279204.3652 | 279175.1844 | 279133.9426 | 279080.469 | 279014.5885 | 278936.1212 | 278844.8821 | 278740.6812 | 278623.3233
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 6971545.8624 | 7032107.9624 | 7092045.719 | 7151359.1324 | 7210048.2025 | 7268112.9292 | 7325553.3127 | 7382369.3528 | 7438561.0497 | 7494128.4032
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 2371396.8724 | 2401412.6465 | 2431445.8776 | 2461496.5656 | 2491564.7106 | 2521650.3126 | 2551753.3715 | 2581873.8874 | 2612011.8603 | 2642167.2901
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 30564.5687 | 30573.6737 | 30582.7787 | 30591.8837 | 30600.9887 | 30610.0937 | 30619.1987 | 30628.3037 | 30637.4087 | 30646.5137
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1745135.3178 | 1745027.2825 | 1744844.9028 | 1744587.141 | 1744252.9312 | 1743841.1784 | 1743350.7576 | 1742780.5131 | 1742129.2575 | 1741395.7708
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1465915.6217 | 1465824.8721 | 1465671.6731 | 1465455.1532 | 1465174.4169 | 1464828.5446 | 1464416.5911 | 1463937.5858 | 1463390.5311 | 1462774.4022
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 513794.4826 | 467056.9776 | 424552.8761 | 385900.1436 | 350751.1064 | 318789.3702 | 289727.0156 | 263302.0427 | 239276.0455 | 217432.0941
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | 325221.8321 | 792278.8097 | 1216831.6858 | 1602731.8294 | 1953482.9358 | 2272272.306 | 2561999.3216 | 2825301.3643 | 3064577.4098 | 3282009.504
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 3282009.504
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 6.2698
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.0258
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.345
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 14.85%

## CCTG Zona TOTAL-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 19415000
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in turb. cu gaze (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 7667000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in compresoarele de gaze naturale [€] |  |  |  | 386000 | [5 empty] | -69445000 | 9106476.7011 | 9099878.9719 | 9092875.9457 | 9085462.2289 | 9077632.2652 | 9069380.33 | 9060700.5243 | 9051586.7686 | 9042032.7964 | 9032032.1478 | 8666139.4135 | 8655225.224 | 8643843.7479 | 8631987.681 | 8619649.489 | 8606821.4 | 8593495.3958 | 8579663.2043 | 8565316.2903 | 8550445.8471
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele recuperatoare exclusiv arderea supl. [€] |  |  |  | 4084000 | [6 empty] | -60338523.2989 | -51238644.327 | -42145768.3813 | -33060306.1524 | -23982673.8872 | -14913293.5572 | -5852593.0328 | 3198993.7357 | 12241026.5321 | 21273058.6799 | 29939198.0934 | 38594423.3174 | 47238267.0653 | 55870254.7463 | 64489904.2353 | 73096725.6353 | 81690221.0311 | 90269884.2354 | 98835200.5258 | 107385646.3728
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -inv. supl. in caz. rec. dat. ard. supl. (inst. alim. comb.) [€] |  |  |  | 663000 | [6 empty] | -61166384.8172 | -53645823.6834 | -46814211.4026 | -40608718.4521 | -34972223.0157 | -29852794.2577 | -25203222.2268 | -20980590.1966 | -17145885.6224 | -13663646.2379 | -10626217.2414 | -7868395.7509 | -5364582.1131 | -3091509.9699 | -1028034.4139 | 845060.6893 | 2545237.9406 | 4088365.7824 | 5488863.4398 | 6759832.7317
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 6615000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 2279000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 2914000 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 7; 3: 8; 6: TRA; 7: 15; 8: 16
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 2460800 | [6 empty] | 2: -5852593.0328; 3: 3198993.7357; 7: -1028034.4139; 8: 73096725.6353
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 2706880
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: 7.6466; 7: 15.0139
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 50030000
-investitia specifica in TG (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 350 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 15701000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 11.42%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 377000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 33952000 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: 11748000; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 69445000 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] |  |  |  | 10 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 69445000
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 6 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 2.2 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 | [10 empty] | Esalonare investitii
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000 | 69445000
[16 empty] | Valoare amort. anual | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250 | 3472250
[16 empty] | Valoare amort. total | 3472250 | 6944500 | 10416750 | 13889000 | 17361250 | 20833500 | 24305750 | 27778000 | 31250250 | 34722500 | 38194750 | 41667000 | 45139250 | 48611500 | 52083750 | 55556000 | 59028250 | 62500500 | 65972750 | 69445000
[16 empty] | Valoare reziduala | 65972750 | 62500500 | 59028250 | 55556000 | 52083750 | 48611500 | 45139250 | 41667000 | 38194750 | 34722500 | 31250250 | 27778000 | 24305750 | 20833500 | 17361250 | 13889000 | 10416750 | 6944500 | 3472250 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 69445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 27509720.7241 | 27879908.4251 | 28245786.3894 | 28607361.0381 | 28964638.9856 | 29317627.0469 | 29666332.2449 | 30010761.8168 | 30350923.2229 | 30686824.1535
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 26026720.7241 | 26396908.4251 | 26762786.3894 | 27124361.0381 | 27481638.9856 | 27834627.0469 | 28183332.2449 | 28527761.8168 | 28867923.2229 | 29203824.1535
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 886345.6547 | 882366.6386 | 878390.3384 | 874416.8162 | 870446.1358 | 866478.3628 | 862513.5648 | 858551.8114 | 854593.1741 | 850637.7268
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 117.4563 | 119.6641 | 121.872 | 124.0798 | 126.2876 | 128.4954 | 130.7033 | 132.9111 | 135.1189 | 137.3267
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1311424.1335 | 1310167.4232 | 1308833.5135 | 1307421.3769 | 1305929.9553 | 1304358.1581 | 1302704.8618 | 1300968.9083 | 1299149.1041 | 1297244.2186
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 37927621.5587 | 38289954.8202 | 38647495.8486 | 39000244.6439 | 39348201.206 | 39691365.5351 | 40029737.631 | 40363317.4937 | 40692105.1234 | 41016100.5199
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 200 | 202.8195 | 205.6391 | 208.4586 | 211.2782 | 214.0977 | 216.9173 | 219.7368 | 222.5564 | 225.3759
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8525821.4995 | 8650835.646 | 8775983.7858 | 8901265.919 | 9026682.0456 | 9152232.1656 | 9277916.2789 | 9403734.3855 | 9529686.4855 | 9655772.5789
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 125379.7279 | 125449.6147 | 125519.5014 | 125589.3881 | 125659.2749 | 125729.1616 | 125799.0483 | 125868.9351 | 125938.8218 | 126008.7085
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 272 | 275.8346 | 279.6692 | 283.5038 | 287.3383 | 291.1729 | 295.0075 | 298.8421 | 302.6767 | 306.5113
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 8196400.8346 | 8188546.3952 | 8180209.4592 | 8171383.6058 | 8162062.2205 | 8152238.4881 | 8141905.3861 | 8131055.6769 | 8119681.9005 | 8107776.3664
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 9106476.7011 | 9099878.9719 | 9092875.9457 | 9085462.2289 | 9077632.2652 | 9069380.33 | 9060700.5243 | 9051586.7686 | 9042032.7964 | 9032032.1478
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 8278615.1828 | 7520561.1338 | 6831612.2808 | 6205492.9505 | 5636495.4364 | 5119428.758 | 4649572.0309 | 4222632.0302 | 3834704.5742 | 3482239.3845
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -69445000 | -61166384.8172 | -53645823.6834 | -46814211.4026 | -40608718.4521 | -34972223.0157 | -29852794.2577 | -25203222.2268 | -20980590.1966 | -17145885.6224 | -13663646.2379
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 31018472.5375 | 31345876.5506 | 31669044.624 | 31987985.4533 | 32302708.008 | 32613221.5404 | 32919535.5957 | 33221660.0218 | 33519604.9797 | 33813380.9537
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 29535472.5375 | 29862876.5506 | 30186044.624 | 30504985.4533 | 30819708.008 | 31130221.5404 | 31436535.5957 | 31738660.0218 | 32036604.9797 | 32330380.9537
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 846685.5452 | 842736.7075 | 838791.2941 | 834849.3878 | 830911.0738 | 826976.44 | 823045.5766 | 819118.5767 | 815195.5362 | 811276.5534
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 139.5346 | 141.7424 | 143.9502 | 146.158 | 148.3659 | 150.5737 | 152.7815 | 154.9893 | 157.1972 | 159.405
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000 | 811000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 1650691.7323 | 1648612.839 | 1646444.9388 | 1644186.6404 | 1641836.5086 | 1639393.063 | 1636854.7765 | 1634220.0734 | 1631487.3279 | 1628654.8625
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 41335303.6833 | 41649714.6136 | 41959333.3107 | 42264159.7747 | 42564194.0056 | 42859436.0034 | 43149885.768 | 43435543.2996 | 43716408.598 | 43992481.6632
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 228.1955 | 231.015 | 233.8346 | 236.6541 | 239.4737 | 242.2932 | 245.1128 | 247.9323 | 250.7519 | 253.5714
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 9781992.6657 | 9908346.7458 | 10034834.8192 | 10161456.886 | 10288212.9462 | 10415102.9998 | 10542127.0467 | 10669285.0869 | 10796577.1205 | 10924003.1475
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 126078.5953 | 126148.482 | 126218.3687 | 126288.2555 | 126358.1422 | 126428.0289 | 126497.9157 | 126567.8024 | 126637.6891 | 126707.5759
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 310.3459 | 314.1805 | 318.015 | 321.8496 | 325.6842 | 329.5188 | 333.3534 | 337.188 | 341.0226 | 344.8571
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 10316823.3268 | 10303830.244 | 10290280.8678 | 10276166.5024 | 10261478.1786 | 10246206.644 | 10230342.3533 | 10213875.4587 | 10196795.7992 | 10179092.8906
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 8666139.4135 | 8655225.224 | 8643843.7479 | 8631987.681 | 8619649.489 | 8606821.4 | 8593495.3958 | 8579663.2043 | 8565316.2903 | 8550445.8471
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 3037428.9965 | 2757821.4906 | 2503813.6378 | 2273072.1432 | 2063475.556 | 1873095.1032 | 1700177.2513 | 1543127.8418 | 1400497.6574 | 1270969.2919
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -10626217.2414 | -7868395.7509 | -5364582.1131 | -3091509.9699 | -1028034.4139 | 845060.6893 | 2545237.9406 | 4088365.7824 | 5488863.4398 | 6759832.7317
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 6759832.7317
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 7.6466
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 15.0139
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 1.0973
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.42%