## CCMAI Zona 1-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU MOTOARE CU ARDERE INTERNA PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 1 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 73.1597 | [11 empty] | qsi | 86.8156
|  |  |  | [Gcal/h] | 62.9173 | [11 empty] | qsv | 11.4277
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | [10 empty] | qtg | 12.0048
|  |  |  | [Gcal/h] | 8.3907 | 8.3907 | [10 empty] | qv | 74.8108
|  |  | total | [MWt] | 82.9163
|  |  |  | [Gcal/h] | 71.308
|  |  | total anual | [MWht/an] | 189738.5206 | 38870.2826
228608.8031
|  |  |  | [Gcal/an] | 163175.1277 | 33428.443 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 196603.5707 | [11 empty] | nmai | 1 |  | nmaiminpos | 1 |  |  | nmai | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 59.3438 | - | [10 empty] | Pmai | 11.4 |  | nmaiminales | 1 |  |  | qnec | 11.4277 | 5.7139 | 3.8092 |  |  | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
|  |  |  | [Gcal/h] | 51.0356 | - | [10 empty] | itamai | 40 | [5 empty] | Nordmai | 16 | 15 | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | [10 empty] | tgev | 420 | [5 empty] | qmai | 12.0048 | 6.3446 | 4.1788 |  |  | Pel | 0.035 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.8 | 6 | 11.4
|  |  |  | [Gcal/h] | 8.3907 | 8.3907 | [10 empty] | y0 | 0.72727 | [11 empty] | Q0 | 0.11667 | 0.3 | 0.3125 | 0.60606 | 0.74286 | 0.88571 | 1.1111 | 1.3333 | 1.3889 | 1.7143 | 2.2857 | 2.8571 | 7.1795 | 9.7436 | 15 | 28.5
|  |  | total | [MWt] | 69.1004 | [11 empty] | xr | 0.76585 | [5 empty] | I | 0.95193 | 0.90058 | 0.91156 |  |  | itamai | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 40
|  |  |  | [Gcal/h] | 59.4263 | [11 empty] | y | 0.94962 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | tgev | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 420 | 420 | 430 | 420
|  |  | total anual | [MWht/an] | 161601.3686 | 38870.2826 | [10 empty] | qmai | 12.0048 | [11 empty] | y0 | 0.46154 | 0.46154 | 0.50794 | 0.53226 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.69643 | 0.69643 | 0.72727 | 0.72727
[5 empty] | 200471.6512 | [18 empty] | nrmaiinst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.77778 | 0.77778 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76905 | 0.76585
|  |  |  | [Gcal/an] | 138977.177 | 33428.443 | [17 empty] | Nordmaiinst |  | 16 |  |  |  | y | 0.60811 | 0.60811 | 0.66924 | 0.70129 | 0.76858 | 0.76858 | 0.78732 | 0.78732 | 0.78732 | 0.75269 | 0.75 | 0.75 | 0.90935 | 0.90935 | 0.94568 | 0.94962
[5 empty] | 172405.62 | [24 empty] | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 29 |  | qcnec | 24.9369 | 18.7027 | 14.9622
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 99.0048 | [14 empty] | Nordc | 7 | 6 | 5 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 11.4 | [14 empty] | qcc | 29 | 23.3 | 17.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Motoare cu ardere interna | [18 empty] | I | 0.85989 | 0.80269 | 0.85498 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de motoare cu ardere interna |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 3 | 4 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 11.4
| -randamentul electric al MAI |  |  | [%] | 40 | [14 empty] | ncinst | 3
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de un motor |  |  | [°C] | 420 | [14 empty] | Nordcinst | 7
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.72727
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.76585 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.94962 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 73.1597 | 72.4326 | 71.7054 | 70.9782 | 70.2511 | 69.5239 | 68.7968 | 68.0696 | 67.3425 | 66.6153 | 65.8882 | 65.161 | 64.4339 | 63.7067 | 62.9795 | 62.2524 | 61.5252 | 60.7981 | 60.0709 | 59.3438
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 12.0048 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566
| Cazane de varf | [13 empty] | 6 |  | qt | 82.9163 | 82.1892 | 81.462 | 80.7348 | 80.0077 | 79.2805 | 78.5534 | 77.8262 | 77.0991 | 76.3719 | 75.6448 | 74.9176 | 74.1904 | 73.4633 | 72.7361 | 72.009 | 71.2818 | 70.5547 | 69.8275 | 69.1004
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826 | 38870.2826
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 24.9369 | [9 empty] | 8 |  | Qai | 189738.5206 | 188257.6178 | 186776.7151 | 185295.8124 | 183814.9096 | 182334.0069 | 180853.1041 | 179372.2014 | 177891.2987 | 176410.3959 | 174929.4932 | 173448.5905 | 171967.6877 | 170486.785 | 169005.8823 | 167524.9795 | 166044.0768 | 164563.1741 | 163082.2713 | 161601.3686
|  |  | instalat | [MWt] | 29 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785 | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043
[15 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0522 | 8.105 | 8.1586 | 8.2128 | 8.2678 | 8.3235 | 8.38 | 8.4372 | 8.4953 | 8.5541 | 8.6138 | 8.6743 | 8.7357 | 8.7979 | 8.861 | 8.925 | 8.99 | 9.0559 | 9.1228
[15 empty] | 13 |  | medii anuale | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2413
[15 empty] | 14 |  | maxi | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993 | 3.8993
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |  | medi | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 16 |  | mini | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2282
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 17 |  | medv | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6711
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0522 | 8.105 | 8.1586 | 8.2128 | 8.2678 | 8.3235 | 8.38 | 8.4372 | 8.4953 | 18
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 73.1597 | 72.4326 | 71.7054 | 70.9782 | 70.2511 | 69.5239 | 68.7968 | 68.0696 | 67.3425 | 66.6153 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 20 |  | qtimax | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
|  | total |  | [MWt] | 82.9163 | 82.1892 | 81.462 | 80.7348 | 80.0077 | 79.2805 | 78.5534 | 77.8262 | 77.0991 | 76.3719 | 21 |  | qtimed | 48.2207 | 47.866 | 47.5114 | 47.1568 | 46.8022 | 46.4476 | 46.0929 | 45.7383 | 45.3837 | 45.0291 | 44.6744 | 44.3198 | 43.9652 | 43.6106 | 43.256 | 42.9013 | 42.5467 | 42.1921 | 41.8375 | 41.4828
|  | total anual |  | [MWht/an] | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785 | 22 |  | qtimin | 28.707 | 28.5408 | 28.3746 | 28.2084 | 28.0421 | 27.8759 | 27.7097 | 27.5435 | 27.3773 | 27.2111 | 27.0449 | 26.8787 | 26.7125 | 26.5463 | 26.3801 | 26.2139 | 26.0477 | 25.8815 | 25.7152 | 25.549
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWt] | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 23 |  | qaccv | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 24 |  | Qav | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 25 |  | Qai | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 | 26 |  | Qa | 246897.5074 | 245416.6047 | 243935.7019 | 242454.7992 | 240973.8965 | 239492.9937 | 238012.091 | 236531.1882 | 235050.2855 | 233569.3828 | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 151237.6333 | 149756.7306 | 148275.8278 | 146794.9251 | 145314.0224 | 143833.1196 | 142352.2169 | 140871.3141 | 139390.4114 | 137909.5087 | 28 |  | delta | 0.55544 | 0.55601 | 0.55659 | 0.55718 | 0.55779 | 0.5584 | 0.55902 | 0.55966 | 0.5603 | 0.56096 | 0.56163 | 0.56231 | 0.56301 | 0.56372 | 0.56444 | 0.56517 | 0.56592 | 0.56669 | 0.56747 | 0.56826
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 29 |  | d | 0.33067 | 0.33153 | 0.33241 | 0.3333 | 0.33421 | 0.33513 | 0.33607 | 0.33702 | 0.338 | 0.33899 | 0.34 | 0.34103 | 0.34207 | 0.34314 | 0.34423 | 0.34534 | 0.34647 | 0.34762 | 0.34879 | 0.34999
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 30
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.86816 | 0.86088 | 0.85361 | 0.84634 | 0.83907 | 0.8318 | 0.82453 | 0.81725 | 0.80998 | 0.80271 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 10.1898 | 10.1971 | 10.2044 | 10.2117 | 10.2189 | 10.2262 | 10.2335 | 10.2407 | 10.248 | 10.2553 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 33 | vara | qt | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 34 |  | Qav | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 4937.9501 | 4908.3321 | 4878.714 | 4849.096 | 4819.4779 | 4789.8599 | 4760.2418 | 4730.6238 | 4701.0057 | 4671.3877 | 35 |  | qmai | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277 | 11.4277
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 82471.8233 | 82501.4414 | 82531.0594 | 82560.6775 | 82590.2955 | 82619.9136 | 82649.5316 | 82679.1497 | 82708.7678 | 82738.3858 | 36 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 37 |  | alfamai | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 38 |  | alfamaia | bar: 2009 1 to 2028 20
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 39 |  | Qmai | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126 | 45528.0126
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 18288.7043 | 41 |  | Imai | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193
|  |  |  | [%] | 8.5541 | 8.6138 | 8.6743 | 8.7357 | 8.7979 | 8.861 | 8.925 | 8.99 | 9.0559 | 9.1228 | 42 |  | ymai | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 1 | incalzire |  | [MWt] | 65.8882 | 65.161 | 64.4339 | 63.7067 | 62.9795 | 62.2524 | 61.5252 | 60.7981 | 60.0709 | 59.3438 | 43 |  | Emai | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685 | 42506.7685
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 9.7566 | 44 |  | itamai | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267 | 39.3267
|  | total |  | [MWt] | 75.6448 | 74.9176 | 74.1904 | 73.4633 | 72.7361 | 72.009 | 71.2818 | 70.5547 | 69.8275 | 69.1004 | 45 |  | Bmai | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191
|  | total anual |  | [MWht/an] | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512 | 46 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWt] | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996 | 47 |  | Bt | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191 | 108086.191
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 48 |  | P | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694 | 10.6694
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 67.5393 | 66.8121 | 66.085 | 65.3578 | 64.6307 | 63.9035 | 63.1763 | 62.4492 | 61.722 | 60.9949 | 49 |  | Psi | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 1 | total |  | [MWht/an] | 232088.48 | 230607.5773 | 229126.6746 | 227645.7718 | 226164.8691 | 224683.9664 | 223203.0636 | 221722.1609 | 220241.2582 | 218760.3554 | 50 |  | Pp | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 51 |  | Pl | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235 | 10.235
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 136428.6059 | 134947.7032 | 133466.8005 | 131985.8977 | 130504.995 | 129024.0923 | 127543.1895 | 126062.2868 | 124581.384 | 123100.4813 | 52 |  | Esi | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031 | 1275.2031
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 53 |  | Ep | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603 | 910.5603
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 54 |  | El | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052 | 40321.0052
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.79544 | 0.78817 | 0.7809 | 0.77363 | 0.76635 | 0.75908 | 0.75181 | 0.74454 | 0.73727 | 0.73 | 55
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 10.2626 | 10.2698 | 10.2771 | 10.2844 | 10.2916 | 10.2989 | 10.3062 | 10.3135 | 10.3207 | 10.328 | 56 | iarna | qt | 86.8156 | 86.0884 | 85.3613 | 84.6341 | 83.907 | 83.1798 | 82.4526 | 81.7255 | 80.9983 | 80.2712 | 79.544 | 78.8169 | 78.0897 | 77.3626 | 76.6354 | 75.9083 | 75.1811 | 74.4539 | 73.7268 | 72.9996
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 57 |  | Qai | 201369.4948 | 199888.592 | 198407.6893 | 196926.7866 | 195445.8838 | 193964.9811 | 192484.0783 | 191003.1756 | 189522.2729 | 188041.3701 | 186560.4674 | 185079.5647 | 183598.6619 | 182117.7592 | 180636.8565 | 179155.9537 | 177675.051 | 176194.1482 | 174713.2455 | 173232.3428
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 58 |  | qmai | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 4641.7696 | 4612.1515 | 4582.5335 | 4552.9154 | 4523.2974 | 4493.6793 | 4464.0613 | 4434.4432 | 4404.8252 | 4375.2071 | 59 |  | qcv | 74.8108 | 74.0837 | 73.3565 | 72.6294 | 71.9022 | 71.175 | 70.4479 | 69.7207 | 68.9936 | 68.2664 | 67.5393 | 66.8121 | 66.085 | 65.3578 | 64.6307 | 63.9035 | 63.1763 | 62.4492 | 61.722 | 60.9949
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 82768.0039 | 82797.6219 | 82827.24 | 82856.858 | 82886.4761 | 82916.0941 | 82945.7122 | 82975.3303 | 83004.9483 | 83034.5664 | 60 |  | alfamai | 0.13828 | 0.13945 | 0.14063 | 0.14184 | 0.14307 | 0.14432 | 0.1456 | 0.14689 | 0.14821 | 0.14955 | 0.15092 | 0.15231 | 0.15373 | 0.15518 | 0.15665 | 0.15815 | 0.15968 | 0.16124 | 0.16283 | 0.16445
[15 empty] | 61 |  | alfamaia | 0.24895 | 0.2508 | 0.25267 | 0.25457 | 0.2565 | 0.25846 | 0.26045 | 0.26247 | 0.26452 | 0.2666 | 0.26872 | 0.27087 | 0.27305 | 0.27527 | 0.27753 | 0.27982 | 0.28215 | 0.28453 | 0.28694 | 0.28939
[15 empty] | 62 |  | Qmai | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615 | 50131.8615
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 |  | Qcv | 151237.6333 | 149756.7306 | 148275.8278 | 146794.9251 | 145314.0224 | 143833.1196 | 142352.2169 | 140871.3141 | 139390.4114 | 137909.5087 | 136428.6059 | 134947.7032 | 133466.8005 | 131985.8977 | 130504.995 | 129024.0923 | 127543.1895 | 126062.2868 | 124581.384 | 123100.4813
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 64 |  | Imai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 403546.0965 | 401818.3766 | 400090.6568 | 398362.9369 | 396635.2171 | 394907.4972 | 393179.7773 | 391452.0575 | 389724.3376 | 387996.6178 | 65 |  | ymai | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94962
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 66 |  | Emai | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4 | 47606.4
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 176443.9055 | 174716.1857 | 172988.4658 | 171260.7459 | 169533.0261 | 167805.3062 | 166077.5864 | 164349.8665 | 162622.1466 | 160894.4268 | 67 |  | itamai | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[15 empty] | 68 |  | Bmai | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 69 |  | Bcv | 176443.9055 | 174716.1857 | 172988.4658 | 171260.7459 | 169533.0261 | 167805.3062 | 166077.5864 | 164349.8665 | 162622.1466 | 160894.4268 | 159166.7069 | 157438.9871 | 155711.2672 | 153983.5474 | 152255.8275 | 150528.1076 | 148800.3878 | 147072.6679 | 145344.9481 | 143617.2282
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 70 |  | Bt | 295459.9055 | 293732.1857 | 292004.4658 | 290276.7459 | 288549.0261 | 286821.3062 | 285093.5864 | 283365.8665 | 281638.1466 | 279910.4268 | 278182.7069 | 276454.9871 | 274727.2672 | 272999.5474 | 271271.8275 | 269544.1076 | 267816.3878 | 266088.6679 | 264360.9481 | 262633.2282
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 386268.8979 | 384541.1781 | 382813.4582 | 381085.7383 | 379358.0185 | 377630.2986 | 375902.5788 | 374174.8589 | 372447.139 | 370719.4192 | 71 |  | P | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 72 |  | Psi | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 159166.7069 | 157438.9871 | 155711.2672 | 153983.5474 | 152255.8275 | 150528.1076 | 148800.3878 | 147072.6679 | 145344.9481 | 143617.2282 | 73 |  | Pp | 0.86816 | 0.86088 | 0.85361 | 0.84634 | 0.83907 | 0.8318 | 0.82453 | 0.81725 | 0.80998 | 0.80271 | 0.79544 | 0.78817 | 0.7809 | 0.77363 | 0.76635 | 0.75908 | 0.75181 | 0.74454 | 0.73727 | 0.73
[15 empty] | 74 |  | Pl | 10.1898 | 10.1971 | 10.2044 | 10.2117 | 10.2189 | 10.2262 | 10.2335 | 10.2407 | 10.248 | 10.2553 | 10.2626 | 10.2698 | 10.2771 | 10.2844 | 10.2916 | 10.2989 | 10.3062 | 10.3135 | 10.3207 | 10.328
[15 empty] | 75 |  | Esi | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192 | 1428.192
[15 empty] | 76 |  | Ep | 4027.3899 | 3997.7718 | 3968.1538 | 3938.5357 | 3908.9177 | 3879.2996 | 3849.6816 | 3820.0635 | 3790.4455 | 3760.8274 | 3731.2093 | 3701.5913 | 3671.9732 | 3642.3552 | 3612.7371 | 3583.1191 | 3553.501 | 3523.883 | 3494.2649 | 3464.6469
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 77 |  | El | 42150.8181 | 42180.4362 | 42210.0542 | 42239.6723 | 42269.2903 | 42298.9084 | 42328.5264 | 42358.1445 | 42387.7625 | 42417.3806 | 42446.9987 | 42476.6167 | 42506.2348 | 42535.8528 | 42565.4709 | 42595.0889 | 42624.707 | 42654.325 | 42683.9431 | 42713.5611
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 78
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 83.5123 | 83.5028 | 83.4933 | 83.4837 | 83.4739 | 83.4641 | 83.4543 | 83.4443 | 83.4342 | 83.4241 | 79
|  |  | la consumator | [%] | 77.0868 | 77.057 | 77.0271 | 76.9968 | 76.9663 | 76.9355 | 76.9045 | 76.8732 | 76.8416 | 76.8097 | 80 | Total | Qmai | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741 | 95659.8741
[15 empty] | 81 |  | Qcv | 151237.6333 | 149756.7306 | 148275.8278 | 146794.9251 | 145314.0224 | 143833.1196 | 142352.2169 | 140871.3141 | 139390.4114 | 137909.5087 | 136428.6059 | 134947.7032 | 133466.8005 | 131985.8977 | 130504.995 | 129024.0923 | 127543.1895 | 126062.2868 | 124581.384 | 123100.4813
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 82 |  | Emai | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685 | 90113.1685
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 83 |  | Bmai | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191 | 227102.191
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 83.4138 | 83.4035 | 83.3931 | 83.3825 | 83.3719 | 83.3612 | 83.3504 | 83.3395 | 83.3284 | 83.3173 | 84 |  | Bcv | 176443.9055 | 174716.1857 | 172988.4658 | 171260.7459 | 169533.0261 | 167805.3062 | 166077.5864 | 164349.8665 | 162622.1466 | 160894.4268 | 159166.7069 | 157438.9871 | 155711.2672 | 153983.5474 | 152255.8275 | 150528.1076 | 148800.3878 | 147072.6679 | 145344.9481 | 143617.2282
|  |  | la consumator | [%] | 76.7775 | 76.7451 | 76.7124 | 76.6793 | 76.646 | 76.6123 | 76.5784 | 76.5441 | 76.5095 | 76.4746 | 85 |  | Bt | 403546.0965 | 401818.3766 | 400090.6568 | 398362.9369 | 396635.2171 | 394907.4972 | 393179.7773 | 391452.0575 | 389724.3376 | 387996.6178 | 386268.8979 | 384541.1781 | 382813.4582 | 381085.7383 | 379358.0185 | 377630.2986 | 375902.5788 | 374174.8589 | 372447.139 | 370719.4192
[15 empty] | 86 |  | Esi | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951 | 2703.3951
[15 empty] | 87 |  | Ep | 4937.9501 | 4908.3321 | 4878.714 | 4849.096 | 4819.4779 | 4789.8599 | 4760.2418 | 4730.6238 | 4701.0057 | 4671.3877 | 4641.7696 | 4612.1515 | 4582.5335 | 4552.9154 | 4523.2974 | 4493.6793 | 4464.0613 | 4434.4432 | 4404.8252 | 4375.2071
[15 empty] | 88 |  | El | 82471.8233 | 82501.4414 | 82531.0594 | 82560.6775 | 82590.2955 | 82619.9136 | 82649.5316 | 82679.1497 | 82708.7678 | 82738.3858 | 82768.0039 | 82797.6219 | 82827.24 | 82856.858 | 82886.4761 | 82916.0941 | 82945.7122 | 82975.3303 | 83004.9483 | 83034.5664
89
90
[15 empty] | 91 | Rand | sursa | 83.5123 | 83.5028 | 83.4933 | 83.4837 | 83.4739 | 83.4641 | 83.4543 | 83.4443 | 83.4342 | 83.4241 | 83.4138 | 83.4035 | 83.3931 | 83.3825 | 83.3719 | 83.3612 | 83.3504 | 83.3395 | 83.3284 | 83.3173
[15 empty] | 92 |  | sistem | 77.0868 | 77.057 | 77.0271 | 76.9968 | 76.9663 | 76.9355 | 76.9045 | 76.8732 | 76.8416 | 76.8097 | 76.7775 | 76.7451 | 76.7124 | 76.6793 | 76.646 | 76.6123 | 76.5784 | 76.5441 | 76.5095 | 76.4746

## CCMAI Zona 1-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 13128500
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in mot. cu ard. int. (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 4507000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in cazanele recuperatoare [€] |  |  |  | 579000 | [5 empty] | -34608500 | 3429791.5221 | 3426519.6228 | 3423143.815 | 3419664.0987 | 3416080.474 | 3412392.9407 | 3408601.499 | 3404706.1487 | 3400706.89 | 3396603.7228 | 3201448.9599 | 3197137.9757 | 3192723.083 | 3188204.2819 | 3183581.5722 | 3178854.9541 | 3174024.4275 | 3169089.9924 | 3164051.6488 | 3158909.3967
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 3516000 | [6 empty] | -31178708.4779 | -27752188.8551 | -24329045.0401 | -20909380.9414 | -17493300.4674 | -14080907.5267 | -10672306.0277 | -7267599.879 | -3866892.989 | -470289.2662 | 2731159.6937 | 5928297.6693 | 9121020.7524 | 12309225.0342 | 15492806.6064 | 18671661.5605 | 21845685.988 | 25014775.9803 | 28178827.6291 | 31337737.0258
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 957000 | [6 empty] | -31490507.7072 | -28658673.3082 | -26086814.6943 | -23751138.1021 | -21630020.8945 | -19703814.0404 | -17954662.5094 | -16366341.9636 | -14924110.2707 | -13614572.4985 | -12492484.1686 | -11473777.4811 | -10548959.3296 | -9709405.497 | -8947281.3801 | -8255469.9237 | -7627506.1117 | -7057517.4206 | -6540169.6926 | -6070617.9393
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 1291000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 1085000
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 1193500 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 10; 3: 11; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1063.8789 | [6 empty] | 2: -470289.2662; 3: 2731159.6937; 7: -6070617.9393; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 21480000 | [6 empty] | 2: 10.1469; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 9652000
-investitia specifica in MAI (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 400 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 168000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 7.283%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.91 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 11660000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 34608500 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 34608500 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1063.8789; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500 | 34608500
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425 | 1730425
[16 empty] | Valoare amort. total | 1730425 | 3460850 | 5191275 | 6921700 | 8652125 | 10382550 | 12112975 | 13843400 | 15573825 | 17304250 | 19034675 | 20765100 | 22495525 | 24225950 | 25956375 | 27686800 | 29417225 | 31147650 | 32878075 | 34608500
[16 empty] | Valoare reziduala | 32878075 | 31147650 | 29417225 | 27686800 | 25956375 | 24225950 | 22495525 | 20765100 | 19034675 | 17304250 | 15573825 | 13843400 | 12112975 | 10382550 | 8652125 | 6921700 | 5191275 | 3460850 | 1730425 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 34608500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 13182758.0455 | 13353811.3361 | 13522957.375 | 13690196.1622 | 13855527.6976 | 14018951.9813 | 14180469.0132 | 14340078.7934 | 14497781.3218 | 14653576.5985
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11849758.0455 | 12020811.3361 | 12189957.375 | 12357196.1622 | 12522527.6976 | 12685951.9813 | 12847469.0132 | 13007078.7934 | 13164781.3218 | 13320576.5985
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 403546.0965 | 401818.3766 | 400090.6568 | 398362.9369 | 396635.2171 | 394907.4972 | 393179.7773 | 391452.0575 | 389724.3376 | 387996.6178
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 425974.5756 | 425351.3567 | 424708.3457 | 424045.5426 | 423362.9474 | 422660.5601 | 421938.3808 | 421196.4093 | 420434.6457 | 419653.0901
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 17038524.1432 | 17205682.3157 | 17370809.5357 | 17533905.8035 | 17694971.119 | 17854005.4821 | 18011008.8929 | 18165981.3514 | 18318922.8575 | 18469833.4113
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11430440.1575 | 11516494.5745 | 11600461.2528 | 11682340.1922 | 11762131.3928 | 11839834.8546 | 11915450.5775 | 11988978.5617 | 12060418.807 | 12129771.3135
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 228608.8031 | 227127.9004 | 225646.9977 | 224166.0949 | 222685.1922 | 221204.2895 | 219723.3867 | 218242.484 | 216761.5813 | 215280.6785
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5608083.9858 | 5689187.7411 | 5770348.283 | 5851565.6113 | 5932839.7262 | 6014170.6275 | 6095558.3153 | 6177002.7897 | 6258504.0505 | 6340062.0978
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 82471.8233 | 82501.4414 | 82531.0594 | 82560.6775 | 82590.2955 | 82619.9136 | 82649.5316 | 82679.1497 | 82708.7678 | 82738.3858
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 2662341.0977 | 2658445.9795 | 2654427.1607 | 2650284.6413 | 2646018.4214 | 2641628.5008 | 2637114.8797 | 2632477.558 | 2627716.5357 | 2622831.8129
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 3429791.5221 | 3426519.6228 | 3423143.815 | 3419664.0987 | 3416080.474 | 3412392.9407 | 3408601.499 | 3404706.1487 | 3400706.89 | 3396603.7228
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 3117992.2928 | 2831834.399 | 2571858.6138 | 2335676.5923 | 2121117.2076 | 1926206.8541 | 1749151.531 | 1588320.5458 | 1442231.6928 | 1309537.7722
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -34608500 | -31490507.7072 | -28658673.3082 | -26086814.6943 | -23751138.1021 | -21630020.8945 | -19703814.0404 | -17954662.5094 | -16366341.9636 | -14924110.2707 | -13614572.4985
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 14807464.6234 | 14959445.3966 | 15109518.9181 | 15257685.1878 | 15403944.2058 | 15548295.972 | 15690740.4865 | 15831277.7492 | 15969907.7602 | 16106630.5195
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 13474464.6234 | 13626445.3966 | 13776518.9181 | 13924685.1878 | 14070944.2058 | 14215295.972 | 14357740.4865 | 14498277.7492 | 14636907.7602 | 14773630.5195
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 386268.8979 | 384541.1781 | 382813.4582 | 381085.7383 | 379358.0185 | 377630.2986 | 375902.5788 | 374174.8589 | 372447.139 | 370719.4192
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000 | 721000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 609799.4295 | 608978.2897 | 608137.3578 | 607276.6337 | 606396.1176 | 605495.8094 | 604575.7091 | 603635.8167 | 602676.1322 | 601696.6556
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 18618713.0128 | 18765561.662 | 18910379.3589 | 19053166.1034 | 19193921.8956 | 19332646.7355 | 19469340.6231 | 19604003.5583 | 19736635.5412 | 19867236.5718
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 12197036.0812 | 12262213.1101 | 12325302.4001 | 12386303.9513 | 12445217.7638 | 12502043.8373 | 12556782.1721 | 12609432.7681 | 12659995.6252 | 12708470.7435
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 213799.7758 | 212318.8731 | 210837.9703 | 209357.0676 | 207876.1648 | 206395.2621 | 204914.3594 | 203433.4566 | 201952.5539 | 200471.6512
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 6421676.9316 | 6503348.5519 | 6585076.9588 | 6666862.1521 | 6748704.1319 | 6830602.8982 | 6912558.4509 | 6994570.7902 | 7076639.916 | 7158765.8283
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 82768.0039 | 82797.6219 | 82827.24 | 82856.858 | 82886.4761 | 82916.0941 | 82945.7122 | 82975.3303 | 83004.9483 | 83034.5664
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 3811246.4347 | 3806114.3106 | 3800858.486 | 3795478.9608 | 3789975.7351 | 3784348.8087 | 3778598.1818 | 3772723.8543 | 3766725.8262 | 3760604.0975
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 3201448.9599 | 3197137.9757 | 3192723.083 | 3188204.2819 | 3183581.5722 | 3178854.9541 | 3174024.4275 | 3169089.9924 | 3164051.6488 | 3158909.3967
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 1122088.3299 | 1018706.6875 | 924818.1515 | 839553.8325 | 762124.1169 | 691811.4565 | 627963.8119 | 569988.6911 | 517347.728 | 469551.7533
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -12492484.1686 | -11473777.4811 | -10548959.3296 | -9709405.497 | -8947281.3801 | -8255469.9237 | -7627506.1117 | -7057517.4206 | -6540169.6926 | -6070617.9393
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -6070617.9393
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 10.1469
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.82459
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CCMAI Zona 2-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU MOTOARE CU ARDERE INTERNA PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 2 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 48.8188 | [11 empty] | qsi | 58.1602
|  |  |  | [Gcal/h] | 41.9841 | [11 empty] | qsv | 7.8386
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | [10 empty] | qtg | 8.3576
|  |  |  | [Gcal/h] | 5.7719 | 5.7719 | [10 empty] | qv | 49.8026
|  |  | total | [MWt] | 55.5303
|  |  |  | [Gcal/h] | 47.756
|  |  | total anual | [MWht/an] | 127450.162 | 26738.6616
154188.8236
|  |  |  | [Gcal/an] | 109607.1393 | 22995.249 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 132602.3883 | [11 empty] | nmai | 2 |  | nmaiminpos | 1 |  |  | nmai | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 41.9982 | - | [10 empty] | Pmai | 3.8 |  | nmaiminales | 1 |  |  | qnec | 7.8386 | 3.9193 | 2.6129 |  |  | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
|  |  |  | [Gcal/h] | 36.1185 | - | [10 empty] | itamai | 39 | [5 empty] | Nordmai | 16 | 14 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | [10 empty] | tgev | 420 | [5 empty] | qmai | 12.0048 | 4.1788 | 3.0791 |  |  | Pel | 0.035 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.8 | 6 | 11.4
|  |  |  | [Gcal/h] | 5.7719 | 5.7719 | [10 empty] | y0 | 0.69643 | [11 empty] | Q0 | 0.11667 | 0.3 | 0.3125 | 0.60606 | 0.74286 | 0.88571 | 1.1111 | 1.3333 | 1.3889 | 1.7143 | 2.2857 | 2.8571 | 7.1795 | 9.7436 | 15 | 28.5
|  |  | total | [MWt] | 48.7097 | [11 empty] | xr | 0.76585 | [5 empty] | I | 0.65296 | 0.9379 | 0.84858 |  |  | itamai | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 40
|  |  |  | [Gcal/h] | 41.8904 | [11 empty] | y | 0.90935 | [6 empty] | 10 | 2 | 3 |  |  | tgev | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 420 | 420 | 430 | 420
|  |  | total anual | [MWht/an] | 113559.621 | 26738.6616 | [10 empty] | qmai | 4.1788 | [11 empty] | y0 | 0.46154 | 0.46154 | 0.50794 | 0.53226 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.69643 | 0.69643 | 0.72727 | 0.72727
[5 empty] | 140298.2826 | [18 empty] | nrmaiinst | 2 | 2 |  |  |  | xr120 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.77778 | 0.77778 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76905 | 0.76585
|  |  |  | [Gcal/an] | 97661.274 | 22995.249 | [17 empty] | Nordmaiinst |  | 14 |  |  |  | y | 0.60811 | 0.60811 | 0.66924 | 0.70129 | 0.76858 | 0.76858 | 0.78732 | 0.78732 | 0.78732 | 0.75269 | 0.75 | 0.75 | 0.90935 | 0.90935 | 0.94568 | 0.94962
[5 empty] | 120656.523 | [24 empty] | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 3 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 17.5 |  | qcnec | 16.6009 | 12.4506 | 9.9605
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 60.8576 | [14 empty] | Nordc | 5 | 5 | 4 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 7.6 | [14 empty] | qcc | 17.5 | 17.5 | 11.6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Motoare cu ardere interna | [18 empty] | I | 0.94862 | 0.71147 | 0.85867 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de motoare cu ardere interna |  |  | [buc] | 2 | [15 empty] | 3 | 10 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 3.8
| -randamentul electric al MAI |  |  | [%] | 39 | [14 empty] | ncinst | 3
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de un motor |  |  | [°C] | 420 | [14 empty] | Nordcinst | 5
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.69643
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.76585 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.90935 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 2 | [9 empty] | 4 |  | qi | 48.8188 | 48.4598 | 48.1008 | 47.7418 | 47.3829 | 47.0239 | 46.6649 | 46.3059 | 45.9469 | 45.588 | 45.229 | 44.87 | 44.511 | 44.1521 | 43.7931 | 43.4341 | 43.0751 | 42.7162 | 42.3572 | 41.9982
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 4.1788 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115
| Cazane de varf | [13 empty] | 6 |  | qt | 55.5303 | 55.1713 | 54.8123 | 54.4533 | 54.0944 | 53.7354 | 53.3764 | 53.0174 | 52.6585 | 52.2995 | 51.9405 | 51.5815 | 51.2226 | 50.8636 | 50.5046 | 50.1456 | 49.7866 | 49.4277 | 49.0687 | 48.7097
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 3 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616 | 26738.6616
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 16.6009 | [9 empty] | 8 |  | Qai | 127450.162 | 126719.0809 | 125987.9998 | 125256.9187 | 124525.8376 | 123794.7564 | 123063.6753 | 122332.5942 | 121601.5131 | 120870.432 | 120139.3509 | 119408.2698 | 118677.1887 | 117946.1076 | 117215.0265 | 116483.9454 | 115752.8643 | 115021.7832 | 114290.7021 | 113559.621
|  |  | instalat | [MWt] | 17.5 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936 | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059
[15 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0381 | 8.0766 | 8.1154 | 8.1547 | 8.1943 | 8.2343 | 8.2746 | 8.3154 | 8.3566 | 8.3982 | 8.4402 | 8.4826 | 8.5255 | 8.5688 | 8.6125 | 8.6567 | 8.7014 | 8.7465 | 8.7921
[15 empty] | 13 |  | medii anuale | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117 | 1.5117
[15 empty] | 14 |  | maxi | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6299
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |  | medi | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8785
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 16 |  | mini | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5028
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 17 |  | medv | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0381 | 8.0766 | 8.1154 | 8.1547 | 8.1943 | 8.2343 | 8.2746 | 8.3154 | 8.3566 | 18
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 2 | incalzire |  | [MWt] | 48.8188 | 48.4598 | 48.1008 | 47.7418 | 47.3829 | 47.0239 | 46.6649 | 46.3059 | 45.9469 | 45.588 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 20 |  | qtimax | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
|  | total |  | [MWt] | 55.5303 | 55.1713 | 54.8123 | 54.4533 | 54.0944 | 53.7354 | 53.3764 | 53.0174 | 52.6585 | 52.2995 | 21 |  | qtimed | 32.3982 | 32.2231 | 32.0481 | 31.873 | 31.6979 | 31.5229 | 31.3478 | 31.1727 | 30.9977 | 30.8226 | 30.6475 | 30.4725 | 30.2974 | 30.1223 | 29.9473 | 29.7722 | 29.5971 | 29.422 | 29.247 | 29.0719
|  | total anual |  | [MWht/an] | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936 | 22 |  | qtimin | 19.3729 | 19.2908 | 19.2088 | 19.1267 | 19.0447 | 18.9626 | 18.8806 | 18.7985 | 18.7165 | 18.6344 | 18.5524 | 18.4703 | 18.3883 | 18.3062 | 18.2242 | 18.1421 | 18.0601 | 17.978 | 17.896 | 17.8139
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 2 | total |  | [MWt] | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 23 |  | qaccv | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 24 |  | Qav | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 25 |  | Qai | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 2 | total |  | [MWht/an] | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 | 26 |  | Qa | 166523.9295 | 165792.8484 | 165061.7673 | 164330.6862 | 163599.6051 | 162868.5239 | 162137.4428 | 161406.3617 | 160675.2806 | 159944.1995 | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 100393.4207 | 99662.3396 | 98931.2585 | 98200.1774 | 97469.0963 | 96738.0152 | 96006.9341 | 95275.853 | 94544.7719 | 93813.6908 | 28 |  | delta | 0.55705 | 0.55748 | 0.55792 | 0.55836 | 0.55881 | 0.55926 | 0.55972 | 0.56018 | 0.56065 | 0.56113 | 0.56161 | 0.5621 | 0.5626 | 0.5631 | 0.56361 | 0.56413 | 0.56465 | 0.56518 | 0.56572 | 0.56627
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 29 |  | d | 0.3331 | 0.33374 | 0.3344 | 0.33507 | 0.33574 | 0.33642 | 0.33712 | 0.33782 | 0.33852 | 0.33924 | 0.33997 | 0.34071 | 0.34146 | 0.34221 | 0.34298 | 0.34376 | 0.34455 | 0.34535 | 0.34616 | 0.34698
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 30
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.5816 | 0.57801 | 0.57442 | 0.57083 | 0.56724 | 0.56365 | 0.56006 | 0.55647 | 0.55288 | 0.54929 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 6.7904 | 6.794 | 6.7976 | 6.8012 | 6.8048 | 6.8083 | 6.8119 | 6.8155 | 6.8191 | 6.8227 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 33 | vara | qt | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 34 |  | Qav | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 3330.4786 | 3315.857 | 3301.2353 | 3286.6137 | 3271.9921 | 3257.3705 | 3242.7489 | 3228.1272 | 3213.5056 | 3198.884 | 35 |  | qmai | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386 | 7.8386
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 54393.2372 | 54407.8589 | 54422.4805 | 54437.1021 | 54451.7237 | 54466.3453 | 54480.967 | 54495.5886 | 54510.2102 | 54524.8318 | 36 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 37 |  | alfamai | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 38 |  | alfamaia | bar: 2009 1 to 2028 20
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 39 |  | Qmai | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073 | 31229.073
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 12335.1059 | 41 |  | Imai | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379
|  |  |  | [%] | 8.3982 | 8.4402 | 8.4826 | 8.5255 | 8.5688 | 8.6125 | 8.6567 | 8.7014 | 8.7465 | 8.7921 | 42 |  | ymai | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928 | 0.88928
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 2 | incalzire |  | [MWt] | 45.229 | 44.87 | 44.511 | 44.1521 | 43.7931 | 43.4341 | 43.0751 | 42.7162 | 42.3572 | 41.9982 | 43 |  | Emai | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854 | 27771.3854
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 6.7115 | 44 |  | itamai | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393 | 38.1393
|  | total |  | [MWt] | 51.9405 | 51.5815 | 51.2226 | 50.8636 | 50.5046 | 50.1456 | 49.7866 | 49.4277 | 49.0687 | 48.7097 | 45 |  | Bmai | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411
|  | total anual |  | [MWht/an] | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826 | 46 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 2 | total |  | [MWt] | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396 | 47 |  | Bt | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411 | 72815.7411
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 48 |  | P | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707 | 6.9707
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 46.2128 | 45.8538 | 45.4949 | 45.1359 | 44.7769 | 44.4179 | 44.059 | 43.7 | 43.341 | 42.982 | 49 |  | Psi | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 2 | total |  | [MWht/an] | 159213.1184 | 158482.0373 | 157750.9562 | 157019.8751 | 156288.794 | 155557.7129 | 154826.6318 | 154095.5507 | 153364.4696 | 152633.3885 | 50 |  | Pp | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386 | 0.078386
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 51 |  | Pl | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832 | 6.6832
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 93082.6097 | 92351.5285 | 91620.4474 | 90889.3663 | 90158.2852 | 89427.2041 | 88696.123 | 87965.0419 | 87233.9608 | 86502.8797 | 52 |  | Esi | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416 | 833.1416
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 53 |  | Ep | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815 | 624.5815
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 54 |  | El | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624 | 26313.6624
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.5457 | 0.54211 | 0.53852 | 0.53494 | 0.53135 | 0.52776 | 0.52417 | 0.52058 | 0.51699 | 0.5134 | 55
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 6.8263 | 6.8299 | 6.8335 | 6.8371 | 6.8407 | 6.8442 | 6.8478 | 6.8514 | 6.855 | 6.8586 | 56 | iarna | qt | 58.1602 | 57.8012 | 57.4422 | 57.0833 | 56.7243 | 56.3653 | 56.0063 | 55.6474 | 55.2884 | 54.9294 | 54.5704 | 54.2115 | 53.8525 | 53.4935 | 53.1345 | 52.7756 | 52.4166 | 52.0576 | 51.6986 | 51.3396
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 57 |  | Qai | 135294.8565 | 134563.7754 | 133832.6943 | 133101.6132 | 132370.5321 | 131639.451 | 130908.3699 | 130177.2888 | 129446.2077 | 128715.1266 | 127984.0455 | 127252.9643 | 126521.8832 | 125790.8021 | 125059.721 | 124328.6399 | 123597.5588 | 122866.4777 | 122135.3966 | 121404.3155
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 58 |  | qmai | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576 | 8.3576
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 3184.2624 | 3169.6407 | 3155.0191 | 3140.3975 | 3125.7759 | 3111.1543 | 3096.5326 | 3081.911 | 3067.2894 | 3052.6678 | 59 |  | qcv | 49.8026 | 49.4436 | 49.0846 | 48.7256 | 48.3667 | 48.0077 | 47.6487 | 47.2897 | 46.9308 | 46.5718 | 46.2128 | 45.8538 | 45.4949 | 45.1359 | 44.7769 | 44.4179 | 44.059 | 43.7 | 43.341 | 42.982
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 54539.4534 | 54554.0751 | 54568.6967 | 54583.3183 | 54597.9399 | 54612.5616 | 54627.1832 | 54641.8048 | 54656.4264 | 54671.048 | 60 |  | alfamai | 0.1437 | 0.14459 | 0.1455 | 0.14641 | 0.14734 | 0.14828 | 0.14923 | 0.15019 | 0.15116 | 0.15215 | 0.15315 | 0.15417 | 0.15519 | 0.15624 | 0.15729 | 0.15836 | 0.15945 | 0.16055 | 0.16166 | 0.16279
[15 empty] | 61 |  | alfamaia | 0.25797 | 0.25937 | 0.26078 | 0.26222 | 0.26366 | 0.26513 | 0.26661 | 0.26811 | 0.26962 | 0.27115 | 0.2727 | 0.27427 | 0.27585 | 0.27746 | 0.27908 | 0.28072 | 0.28238 | 0.28406 | 0.28576 | 0.28748
[15 empty] | 62 |  | Qmai | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358 | 34901.4358
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 |  | Qcv | 100393.4207 | 99662.3396 | 98931.2585 | 98200.1774 | 97469.0963 | 96738.0152 | 96006.9341 | 95275.853 | 94544.7719 | 93813.6908 | 93082.6097 | 92351.5285 | 91620.4474 | 90889.3663 | 90158.2852 | 89427.2041 | 88696.123 | 87965.0419 | 87233.9608 | 86502.8797
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 64 |  | Imai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 271319.8601 | 270466.9322 | 269614.0042 | 268761.0763 | 267908.1483 | 267055.2204 | 266202.2924 | 265349.3645 | 264496.4365 | 263643.5085 | 65 |  | ymai | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 66 |  | Emai | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 117125.6575 | 116272.7295 | 115419.8016 | 114566.8736 | 113713.9457 | 112861.0177 | 112008.0898 | 111155.1618 | 110302.2338 | 109449.3059 | 67 |  | itamai | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
[15 empty] | 68 |  | Bmai | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615 | 81378.4615
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 69 |  | Bcv | 117125.6575 | 116272.7295 | 115419.8016 | 114566.8736 | 113713.9457 | 112861.0177 | 112008.0898 | 111155.1618 | 110302.2338 | 109449.3059 | 108596.3779 | 107743.45 | 106890.522 | 106037.5941 | 105184.6661 | 104331.7381 | 103478.8102 | 102625.8822 | 101772.9543 | 100920.0263
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 70 |  | Bt | 198504.119 | 197651.1911 | 196798.2631 | 195945.3352 | 195092.4072 | 194239.4793 | 193386.5513 | 192533.6233 | 191680.6954 | 190827.7674 | 189974.8395 | 189121.9115 | 188268.9836 | 187416.0556 | 186563.1276 | 185710.1997 | 184857.2717 | 184004.3438 | 183151.4158 | 182298.4879
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 262790.5806 | 261937.6526 | 261084.7247 | 260231.7967 | 259378.8688 | 258525.9408 | 257673.0128 | 256820.0849 | 255967.1569 | 255114.229 | 71 |  | P | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 72 |  | Psi | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 108596.3779 | 107743.45 | 106890.522 | 106037.5941 | 105184.6661 | 104331.7381 | 103478.8102 | 102625.8822 | 101772.9543 | 100920.0263 | 73 |  | Pp | 0.5816 | 0.57801 | 0.57442 | 0.57083 | 0.56724 | 0.56365 | 0.56006 | 0.55647 | 0.55288 | 0.54929 | 0.5457 | 0.54211 | 0.53852 | 0.53494 | 0.53135 | 0.52776 | 0.52417 | 0.52058 | 0.51699 | 0.5134
[15 empty] | 74 |  | Pl | 6.7904 | 6.794 | 6.7976 | 6.8012 | 6.8048 | 6.8083 | 6.8119 | 6.8155 | 6.8191 | 6.8227 | 6.8263 | 6.8299 | 6.8335 | 6.8371 | 6.8407 | 6.8442 | 6.8478 | 6.8514 | 6.855 | 6.8586
[15 empty] | 75 |  | Esi | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128 | 952.128
[15 empty] | 76 |  | Ep | 2705.8971 | 2691.2755 | 2676.6539 | 2662.0323 | 2647.4106 | 2632.789 | 2618.1674 | 2603.5458 | 2588.9242 | 2574.3025 | 2559.6809 | 2545.0593 | 2530.4377 | 2515.816 | 2501.1944 | 2486.5728 | 2471.9512 | 2457.3296 | 2442.7079 | 2428.0863
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 77 |  | El | 28079.5749 | 28094.1965 | 28108.8181 | 28123.4397 | 28138.0614 | 28152.683 | 28167.3046 | 28181.9262 | 28196.5478 | 28211.1695 | 28225.7911 | 28240.4127 | 28255.0343 | 28269.656 | 28284.2776 | 28298.8992 | 28313.5208 | 28328.1424 | 28342.7641 | 28357.3857
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 78
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 83.3087 | 83.3011 | 83.2934 | 83.2857 | 83.278 | 83.2702 | 83.2624 | 83.2545 | 83.2466 | 83.2386 | 79
|  |  | la consumator | [%] | 76.8768 | 76.8543 | 76.8317 | 76.809 | 76.7861 | 76.7631 | 76.7399 | 76.7165 | 76.6931 | 76.6694 | 80 | Total | Qmai | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088 | 66130.5088
[15 empty] | 81 |  | Qcv | 100393.4207 | 99662.3396 | 98931.2585 | 98200.1774 | 97469.0963 | 96738.0152 | 96006.9341 | 95275.853 | 94544.7719 | 93813.6908 | 93082.6097 | 92351.5285 | 91620.4474 | 90889.3663 | 90158.2852 | 89427.2041 | 88696.123 | 87965.0419 | 87233.9608 | 86502.8797
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 82 |  | Emai | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854 | 59508.9854
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 83 |  | Bmai | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027 | 154194.2027
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 83.2306 | 83.2225 | 83.2143 | 83.2062 | 83.1979 | 83.1896 | 83.1812 | 83.1728 | 83.1644 | 83.1558 | 84 |  | Bcv | 117125.6575 | 116272.7295 | 115419.8016 | 114566.8736 | 113713.9457 | 112861.0177 | 112008.0898 | 111155.1618 | 110302.2338 | 109449.3059 | 108596.3779 | 107743.45 | 106890.522 | 106037.5941 | 105184.6661 | 104331.7381 | 103478.8102 | 102625.8822 | 101772.9543 | 100920.0263
|  |  | la consumator | [%] | 76.6456 | 76.6217 | 76.5976 | 76.5733 | 76.5489 | 76.5243 | 76.4996 | 76.4746 | 76.4496 | 76.4243 | 85 |  | Bt | 271319.8601 | 270466.9322 | 269614.0042 | 268761.0763 | 267908.1483 | 267055.2204 | 266202.2924 | 265349.3645 | 264496.4365 | 263643.5085 | 262790.5806 | 261937.6526 | 261084.7247 | 260231.7967 | 259378.8688 | 258525.9408 | 257673.0128 | 256820.0849 | 255967.1569 | 255114.229
[15 empty] | 86 |  | Esi | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696 | 1785.2696
[15 empty] | 87 |  | Ep | 3330.4786 | 3315.857 | 3301.2353 | 3286.6137 | 3271.9921 | 3257.3705 | 3242.7489 | 3228.1272 | 3213.5056 | 3198.884 | 3184.2624 | 3169.6407 | 3155.0191 | 3140.3975 | 3125.7759 | 3111.1543 | 3096.5326 | 3081.911 | 3067.2894 | 3052.6678
[15 empty] | 88 |  | El | 54393.2372 | 54407.8589 | 54422.4805 | 54437.1021 | 54451.7237 | 54466.3453 | 54480.967 | 54495.5886 | 54510.2102 | 54524.8318 | 54539.4534 | 54554.0751 | 54568.6967 | 54583.3183 | 54597.9399 | 54612.5616 | 54627.1832 | 54641.8048 | 54656.4264 | 54671.048
89
90
[15 empty] | 91 | Rand | sursa | 83.3087 | 83.3011 | 83.2934 | 83.2857 | 83.278 | 83.2702 | 83.2624 | 83.2545 | 83.2466 | 83.2386 | 83.2306 | 83.2225 | 83.2143 | 83.2062 | 83.1979 | 83.1896 | 83.1812 | 83.1728 | 83.1644 | 83.1558
[15 empty] | 92 |  | sistem | 76.8768 | 76.8543 | 76.8317 | 76.809 | 76.7861 | 76.7631 | 76.7399 | 76.7165 | 76.6931 | 76.6694 | 76.6456 | 76.6217 | 76.5976 | 76.5733 | 76.5489 | 76.5243 | 76.4996 | 76.4746 | 76.4496 | 76.4243

## CCMAI Zona 2-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 9369030
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in mot. cu ard. int. (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 3317000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in cazanele recuperatoare [€] |  |  |  | 498000 | [5 empty] | -20480030 | 2299300.7804 | 2299744.3323 | 2300136.5875 | 2300477.5459 | 2300767.2075 | 2301005.5724 | 2301192.6405 | 2301328.4118 | 2301412.8863 | 2301446.064 | 2182032.0178 | 2181962.602 | 2181841.8894 | 2181669.8801 | 2181446.574 | 2181171.9711 | 2180846.0715 | 2180468.875 | 2180040.3818 | 2179560.5919
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 2348000 | [6 empty] | -18180729.2196 | -15880984.8873 | -13580848.2998 | -11280370.7539 | -8979603.5464 | -6678597.974 | -4377405.3335 | -2076076.9218 | 225335.9645 | 2526782.0286 | 4708814.0464 | 6890776.6484 | 9072618.5378 | 11254288.4179 | 13435734.9919 | 15616906.9631 | 17797753.0345 | 19978221.9096 | 22158262.2914 | 24337822.8833
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 655000 | [6 empty] | -18389756.5633 | -16489141.4126 | -14761014.7503 | -13189757.6327 | -11761162.2142 | -10462304.5556 | -9281428.8706 | -8207842.1822 | -7231818.4582 | -6344511.3723 | -5579722.4616 | -4884481.9335 | -4252480.0559 | -3677978.1899 | -3155757.2239 | -2681070.6528 | -2249601.8839 | -1857425.3906 | -1500971.3678 | -1176993.574
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 925000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 774300
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 851730 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 8; 3: 9; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1142.5539 | [6 empty] | 2: -2076076.9218; 3: 225335.9645; 7: -1176993.574; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 11111000 | [6 empty] | 2: 8.9021; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 3452000
-investitia specifica in MAI (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 400 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 117000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 9.137%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.91 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 7542000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 20480030 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 20480030 | [5 empty] | Caz. | 1: 3; 2: 1142.5539; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030 | 20480030
[16 empty] | Valoare amort. anual | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5 | 1024001.5
[16 empty] | Valoare amort. total | 1024001.5 | 2048003 | 3072004.5 | 4096006 | 5120007.5 | 6144009 | 7168010.5 | 8192012 | 9216013.5 | 10240015 | 11264016.5 | 12288018 | 13312019.5 | 14336021 | 15360022.5 | 16384024 | 17408025.5 | 18432027 | 19456028.5 | 20480030
[16 empty] | Valoare reziduala | 19456028.5 | 18432027 | 17408025.5 | 16384024 | 15360022.5 | 14336021 | 13312019.5 | 12288018 | 11264016.5 | 10240015 | 9216013.5 | 8192012 | 7168010.5 | 6144009 | 5120007.5 | 4096006 | 3072004.5 | 2048003 | 1024001.5 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 20480030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8813056.8582 | 8937297.3462 | 9060596.2763 | 9182953.6484 | 9304369.4626 | 9424843.7189 | 9544376.4172 | 9662967.5576 | 9780617.1401 | 9897325.1647
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7967056.8582 | 8091297.3462 | 8214596.2763 | 8336953.6484 | 8458369.4626 | 8578843.7189 | 8698376.4172 | 8816967.5576 | 8934617.1401 | 9051325.1647
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 271319.8601 | 270466.9322 | 269614.0042 | 268761.0763 | 267908.1483 | 267055.2204 | 266202.2924 | 265349.3645 | 264496.4365 | 263643.5085
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 295823.6725 | 295908.1585 | 295982.8738 | 296047.8183 | 296102.9919 | 296148.3947 | 296184.0268 | 296209.888 | 296225.9783 | 296232.2979
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 11408181.311 | 11532949.8371 | 11656715.7376 | 11779479.0125 | 11901239.662 | 12021997.686 | 12141753.0844 | 12260505.8573 | 12378256.0047 | 12495003.5266
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 7709441.1795 | 7781057.5254 | 7851643.2119 | 7921198.2389 | 7989722.6064 | 8057216.3145 | 8123679.3632 | 8189111.7524 | 8253513.4821 | 8316884.5524
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 154188.8236 | 153457.7425 | 152726.6614 | 151995.5803 | 151264.4992 | 150533.4181 | 149802.337 | 149071.2559 | 148340.1747 | 147609.0936
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 3698740.1316 | 3751892.3117 | 3805072.5257 | 3858280.7737 | 3911517.0556 | 3964781.3714 | 4018073.7212 | 4071394.105 | 4124742.5226 | 4178118.9742
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 54393.2372 | 54407.8589 | 54422.4805 | 54437.1021 | 54451.7237 | 54466.3453 | 54480.967 | 54495.5886 | 54510.2102 | 54524.8318
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1848897.9528 | 1849425.9909 | 1849892.9613 | 1850298.8642 | 1850643.6994 | 1850927.4671 | 1851150.1672 | 1851311.7997 | 1851412.3646 | 1851451.862
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 2299300.7804 | 2299744.3323 | 2300136.5875 | 2300477.5459 | 2300767.2075 | 2301005.5724 | 2301192.6405 | 2301328.4118 | 2301412.8863 | 2301446.064
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 2090273.4367 | 1900615.1507 | 1728126.6623 | 1571257.1176 | 1428595.4185 | 1298857.6585 | 1180875.6851 | 1073586.6884 | 976023.724 | 887307.086
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -20480030 | -18389756.5633 | -16489141.4126 | -14761014.7503 | -13189757.6327 | -11761162.2142 | -10462304.5556 | -9281428.8706 | -8207842.1822 | -7231818.4582 | -6344511.3723
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 10013091.6313 | 10127916.54 | 10241799.8908 | 10354741.6836 | 10466741.9185 | 10577800.5955 | 10687917.7146 | 10797093.2757 | 10905327.2789 | 11012619.7242
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 9167091.6313 | 9281916.54 | 9395799.8908 | 9508741.6836 | 9620741.9185 | 9731800.5955 | 9841917.7146 | 9951093.2757 | 10059327.2789 | 10166619.7242
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 262790.5806 | 261937.6526 | 261084.7247 | 260231.7967 | 259378.8688 | 258525.9408 | 257673.0128 | 256820.0849 | 255967.1569 | 255114.229
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 415624.7739 | 415611.5519 | 415588.559 | 415555.7953 | 415513.2608 | 415460.9555 | 415398.8794 | 415327.0324 | 415245.4147 | 415154.0261
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 12610748.423 | 12725490.6939 | 12839230.3392 | 12951967.359 | 13063701.7534 | 13174433.5221 | 13284162.6654 | 13392889.1832 | 13500613.0754 | 13607334.3422
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 8379224.9632 | 8440534.7146 | 8500813.8066 | 8560062.239 | 8618280.0121 | 8675467.1256 | 8731623.5798 | 8786749.3744 | 8840844.5096 | 8893908.9854
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 146878.0125 | 146146.9314 | 145415.8503 | 144684.7692 | 143953.6881 | 143222.607 | 142491.5259 | 141760.4448 | 141029.3637 | 140298.2826
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 4231523.4598 | 4284955.9792 | 4338416.5327 | 4391905.12 | 4445421.7413 | 4498966.3965 | 4552539.0857 | 4606139.8088 | 4659768.5658 | 4713425.3568
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 54539.4534 | 54554.0751 | 54568.6967 | 54583.3183 | 54597.9399 | 54612.5616 | 54627.1832 | 54641.8048 | 54656.4264 | 54671.048
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 2597654.837 | 2597572.1991 | 2597428.4937 | 2597223.7207 | 2596957.8801 | 2596630.9719 | 2596242.9961 | 2595793.9527 | 2595283.8418 | 2594712.6632
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 2182032.0178 | 2181962.602 | 2181841.8894 | 2181669.8801 | 2181446.574 | 2181171.9711 | 2180846.0715 | 2180468.875 | 2180040.3818 | 2179560.5919
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 764788.9107 | 695240.5281 | 632001.8776 | 574501.866 | 522220.9659 | 474686.5711 | 431468.7689 | 392176.4933 | 356454.0228 | 323977.7939
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -5579722.4616 | -4884481.9335 | -4252480.0559 | -3677978.1899 | -3155757.2239 | -2681070.6528 | -2249601.8839 | -1857425.3906 | -1500971.3678 | -1176993.574
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -1176993.574
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 8.9021
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.94253
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CCMAI Zona 3-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU MOTOARE CU ARDERE INTERNA PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 3 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 39.3319 | [11 empty] | qsi | 46.2752
|  |  |  | [Gcal/h] | 33.8254 | [11 empty] | qsv | 5.7732
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | [10 empty] | qtg | 6.3446
|  |  |  | [Gcal/h] | 4.2103 | 4.2103 | [10 empty] | qv | 39.9305
|  |  | total | [MWt] | 44.2275
|  |  |  | [Gcal/h] | 38.0357
|  |  | total anual | [MWht/an] | 100546.3845 | 19504.2556
120050.6401
|  |  |  | [Gcal/an] | 86469.8907 | 16773.6598 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 103243.5505 | [11 empty] | nmai | 1 |  | nmaiminpos | 1 |  |  | nmai | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 31.6155 | - | [10 empty] | Pmai | 6 |  | nmaiminales | 1 |  |  | qnec | 5.7732 | 2.8866 | 1.9244 |  |  | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
|  |  |  | [Gcal/h] | 27.1893 | - | [10 empty] | itamai | 40 | [5 empty] | Nordmai | 15 | 13 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | [10 empty] | tgev | 430 | [5 empty] | qmai | 6.3446 | 3.0791 | 3.0791 |  |  | Pel | 0.035 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.8 | 6 | 11.4
|  |  |  | [Gcal/h] | 4.2103 | 4.2103 | [10 empty] | y0 | 0.72727 | [11 empty] | Q0 | 0.11667 | 0.3 | 0.3125 | 0.60606 | 0.74286 | 0.88571 | 1.1111 | 1.3333 | 1.3889 | 1.7143 | 2.2857 | 2.8571 | 7.1795 | 9.7436 | 15 | 28.5
|  |  | total | [MWt] | 36.5111 | [11 empty] | xr | 0.76905 | [5 empty] | I | 0.90993 | 0.93748 | 0.62498 |  |  | itamai | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 40
|  |  |  | [Gcal/h] | 31.3996 | [11 empty] | y | 0.94568 | [6 empty] | 1 | 2 | 10 |  |  | tgev | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 420 | 420 | 430 | 420
|  |  | total anual | [MWht/an] | 84831.4373 | 19504.2556 | [10 empty] | qmai | 6.3446 | [11 empty] | y0 | 0.46154 | 0.46154 | 0.50794 | 0.53226 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.69643 | 0.69643 | 0.72727 | 0.72727
[5 empty] | 104335.6929 | [18 empty] | nrmaiinst | 1 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.77778 | 0.77778 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76905 | 0.76585
|  |  |  | [Gcal/an] | 72955.0361 | 16773.6598 | [17 empty] | Nordmaiinst |  | 15 |  |  |  | y | 0.60811 | 0.60811 | 0.66924 | 0.70129 | 0.76858 | 0.76858 | 0.78732 | 0.78732 | 0.78732 | 0.75269 | 0.75 | 0.75 | 0.90935 | 0.90935 | 0.94568 | 0.94962
[5 empty] | 89728.6959 | [24 empty] | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 11.6 |  | qcnec | 13.3102 | 9.9826 | 7.9861
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 52.7446 | [14 empty] | Nordc | 5 | 4 | 4 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 6 | [14 empty] | qcc | 17.5 | 11.6 | 11.6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Motoare cu ardere interna | [18 empty] | I | 0.76058 | 0.86057 | 0.68846 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de motoare cu ardere interna |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 10 | 4 | 10
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 6
| -randamentul electric al MAI |  |  | [%] | 40 | [14 empty] | ncinst | 4
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de un motor |  |  | [°C] | 430 | [14 empty] | Nordcinst | 4
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.72727
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.76905 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.94568 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 39.3319 | 38.9257 | 38.5196 | 38.1135 | 37.7074 | 37.3012 | 36.8951 | 36.489 | 36.0829 | 35.6767 | 35.2706 | 34.8645 | 34.4584 | 34.0522 | 33.6461 | 33.24 | 32.8339 | 32.4277 | 32.0216 | 31.6155
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 6.3446 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956
| Cazane de varf | [13 empty] | 6 |  | qt | 44.2275 | 43.8214 | 43.4153 | 43.0091 | 42.603 | 42.1969 | 41.7908 | 41.3846 | 40.9785 | 40.5724 | 40.1663 | 39.7601 | 39.354 | 38.9479 | 38.5418 | 38.1356 | 37.7295 | 37.3234 | 36.9173 | 36.5111
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 4 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556 | 19504.2556
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 9.9826 | [9 empty] | 8 |  | Qai | 100546.3845 | 99719.282 | 98892.1795 | 98065.077 | 97237.9746 | 96410.8721 | 95583.7696 | 94756.6671 | 93929.5646 | 93102.4621 | 92275.3596 | 91448.2572 | 90621.1547 | 89794.0522 | 88966.9497 | 88139.8472 | 87312.7447 | 86485.6422 | 85658.5398 | 84831.4373
|  |  | instalat | [MWt] | 11.6 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177 | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512
[15 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.0555 | 8.1118 | 8.1688 | 8.2267 | 8.2854 | 8.345 | 8.4054 | 8.4667 | 8.5288 | 8.592 | 8.656 | 8.721 | 8.787 | 8.854 | 8.922 | 8.9911 | 9.0613 | 9.1326 | 9.205
[15 empty] | 13 |  | medii anuale | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177
[15 empty] | 14 |  | maxi | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0476
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |  | medi | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 16 |  | mini | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1701
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 17 |  | medv | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756
|  |  |  | [%] | 8 | 8.0555 | 8.1118 | 8.1688 | 8.2267 | 8.2854 | 8.345 | 8.4054 | 8.4667 | 8.5288 | 18
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 3 | incalzire |  | [MWt] | 39.3319 | 38.9257 | 38.5196 | 38.1135 | 37.7074 | 37.3012 | 36.8951 | 36.489 | 36.0829 | 35.6767 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 20 |  | qtimax | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
|  | total |  | [MWt] | 44.2275 | 43.8214 | 43.4153 | 43.0091 | 42.603 | 42.1969 | 41.7908 | 41.3846 | 40.9785 | 40.5724 | 21 |  | qtimed | 25.5398 | 25.3417 | 25.1437 | 24.9456 | 24.7476 | 24.5495 | 24.3514 | 24.1534 | 23.9553 | 23.7573 | 23.5592 | 23.3611 | 23.1631 | 22.965 | 22.767 | 22.5689 | 22.3708 | 22.1728 | 21.9747 | 21.7766
|  | total anual |  | [MWht/an] | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177 | 22 |  | qtimin | 15.0559 | 14.963 | 14.8702 | 14.7774 | 14.6846 | 14.5917 | 14.4989 | 14.4061 | 14.3132 | 14.2204 | 14.1276 | 14.0348 | 13.9419 | 13.8491 | 13.7563 | 13.6634 | 13.5706 | 13.4778 | 13.385 | 13.2921
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 3 | total |  | [MWt] | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 23 |  | qaccv | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 24 |  | Qav | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 25 |  | Qai | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 3 | total |  | [MWht/an] | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 | 26 |  | Qa | 129654.6913 | 128827.5888 | 128000.4864 | 127173.3839 | 126346.2814 | 125519.1789 | 124692.0764 | 123864.9739 | 123037.8714 | 122210.769 | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 80158.9955 | 79331.893 | 78504.7905 | 77677.6881 | 76850.5856 | 76023.4831 | 75196.3806 | 74369.2781 | 73542.1756 | 72715.0731 | 28 |  | delta | 0.55191 | 0.55248 | 0.55306 | 0.55365 | 0.55425 | 0.55486 | 0.55548 | 0.55612 | 0.55676 | 0.55742 | 0.55809 | 0.55877 | 0.55947 | 0.56018 | 0.56091 | 0.56165 | 0.5624 | 0.56317 | 0.56396 | 0.56476
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |  | d | 0.32536 | 0.32621 | 0.32708 | 0.32797 | 0.32888 | 0.3298 | 0.33074 | 0.33169 | 0.33266 | 0.33366 | 0.33467 | 0.3357 | 0.33675 | 0.33782 | 0.33891 | 0.34003 | 0.34117 | 0.34233 | 0.34351 | 0.34472
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 30
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.46275 | 0.45869 | 0.45463 | 0.45057 | 0.44651 | 0.44245 | 0.43838 | 0.43432 | 0.43026 | 0.4262 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 5.3572 | 5.3613 | 5.3654 | 5.3694 | 5.3735 | 5.3776 | 5.3816 | 5.3857 | 5.3897 | 5.3938 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 33 | vara | qt | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 34 |  | Qav | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 2593.0938 | 2576.5518 | 2560.0097 | 2543.4677 | 2526.9256 | 2510.3836 | 2493.8415 | 2477.2995 | 2460.7574 | 2444.2154 | 35 |  | qmai | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732 | 5.7732
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 42113.6567 | 42130.1987 | 42146.7408 | 42163.2828 | 42179.8249 | 42196.3669 | 42212.909 | 42229.451 | 42245.9931 | 42262.5351 | 36 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 37 |  | alfamai | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 38 |  | alfamaia | bar: 2009 1 to 2028 20
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 39 |  | Qmai | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672 | 23000.4672
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 9604.0512 | 41 |  | Imai | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993
|  |  |  | [%] | 8.592 | 8.656 | 8.721 | 8.787 | 8.854 | 8.922 | 8.9911 | 9.0613 | 9.1326 | 9.205 | 42 |  | ymai | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 3 | incalzire |  | [MWt] | 35.2706 | 34.8645 | 34.4584 | 34.0522 | 33.6461 | 33.24 | 32.8339 | 32.4277 | 32.0216 | 31.6155 | 43 |  | Emai | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335 | 21033.4335
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 4.8956 | 44 |  | itamai | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803 | 38.6803
|  | total |  | [MWt] | 40.1663 | 39.7601 | 39.354 | 38.9479 | 38.5418 | 38.1356 | 37.7295 | 37.3234 | 36.9173 | 36.5111 | 45 |  | Bmai | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878
|  | total anual |  | [MWht/an] | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929 | 46 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 3 | total |  | [MWt] | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588 | 47 |  | Bt | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878 | 54377.6878
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 48 |  | P | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795 | 5.2795
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 35.8693 | 35.4631 | 35.057 | 34.6509 | 34.2448 | 33.8386 | 33.4325 | 33.0264 | 32.6203 | 32.2141 | 49 |  | Psi | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 3 | total |  | [MWht/an] | 121383.6665 | 120556.564 | 119729.4615 | 118902.359 | 118075.2565 | 117248.154 | 116421.0515 | 115593.9491 | 114766.8466 | 113939.7441 | 50 |  | Pp | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 51 |  | Pl | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634 | 5.0634
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 71887.9707 | 71060.8682 | 70233.7657 | 69406.6632 | 68579.5607 | 67752.4582 | 66925.3557 | 66098.2533 | 65271.1508 | 64444.0483 | 52 |  | Esi | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003 | 631.003
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 |  | Ep | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093 | 460.0093
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 54 |  | El | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211 | 19942.4211
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.42214 | 0.41808 | 0.41402 | 0.40996 | 0.40589 | 0.40183 | 0.39777 | 0.39371 | 0.38965 | 0.38559 | 55
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 5.3979 | 5.4019 | 5.406 | 5.41 | 5.4141 | 5.4182 | 5.4222 | 5.4263 | 5.4304 | 5.4344 | 56 | iarna | qt | 46.2752 | 45.869 | 45.4629 | 45.0568 | 44.6507 | 44.2445 | 43.8384 | 43.4323 | 43.0262 | 42.62 | 42.2139 | 41.8078 | 41.4017 | 40.9955 | 40.5894 | 40.1833 | 39.7772 | 39.371 | 38.9649 | 38.5588
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 57 |  | Qai | 106654.2241 | 105827.1216 | 105000.0191 | 104172.9166 | 103345.8141 | 102518.7117 | 101691.6092 | 100864.5067 | 100037.4042 | 99210.3017 | 98383.1992 | 97556.0967 | 96728.9943 | 95901.8918 | 95074.7893 | 94247.6868 | 93420.5843 | 92593.4818 | 91766.3793 | 90939.2769
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 58 |  | qmai | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 2427.6733 | 2411.1313 | 2394.5892 | 2378.0472 | 2361.5051 | 2344.9631 | 2328.421 | 2311.879 | 2295.3369 | 2278.7949 | 59 |  | qcv | 39.9305 | 39.5244 | 39.1183 | 38.7121 | 38.306 | 37.8999 | 37.4938 | 37.0876 | 36.6815 | 36.2754 | 35.8693 | 35.4631 | 35.057 | 34.6509 | 34.2448 | 33.8386 | 33.4325 | 33.0264 | 32.6203 | 32.2141
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 42279.0772 | 42295.6192 | 42312.1613 | 42328.7033 | 42345.2454 | 42361.7874 | 42378.3295 | 42394.8715 | 42411.4136 | 42427.9556 | 60 |  | alfamai | 0.13711 | 0.13832 | 0.13956 | 0.14081 | 0.1421 | 0.1434 | 0.14473 | 0.14608 | 0.14746 | 0.14887 | 0.1503 | 0.15176 | 0.15325 | 0.15476 | 0.15631 | 0.15789 | 0.1595 | 0.16115 | 0.16283 | 0.16454
[15 empty] | 61 |  | alfamaia | 0.24842 | 0.25036 | 0.25234 | 0.25434 | 0.25637 | 0.25844 | 0.26054 | 0.26268 | 0.26485 | 0.26706 | 0.26931 | 0.27159 | 0.27391 | 0.27627 | 0.27868 | 0.28112 | 0.28361 | 0.28615 | 0.28872 | 0.29135
[15 empty] | 62 |  | Qmai | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 |  | Qcv | 80158.9955 | 79331.893 | 78504.7905 | 77677.6881 | 76850.5856 | 76023.4831 | 75196.3806 | 74369.2781 | 73542.1756 | 72715.0731 | 71887.9707 | 71060.8682 | 70233.7657 | 69406.6632 | 68579.5607 | 67752.4582 | 66925.3557 | 66098.2533 | 65271.1508 | 64444.0483
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 64 |  | Imai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 210536.5159 | 209571.563 | 208606.6101 | 207641.6572 | 206676.7043 | 205711.7514 | 204746.7985 | 203781.8456 | 202816.8927 | 201851.9398 | 65 |  | ymai | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 66 |  | Emai | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 93518.8281 | 92553.8752 | 91588.9223 | 90623.9694 | 89659.0165 | 88694.0636 | 87729.1107 | 86764.1578 | 85799.2049 | 84834.252 | 67 |  | itamai | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[15 empty] | 68 |  | Bmai | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 69 |  | Bcv | 93518.8281 | 92553.8752 | 91588.9223 | 90623.9694 | 89659.0165 | 88694.0636 | 87729.1107 | 86764.1578 | 85799.2049 | 84834.252 | 83869.2991 | 82904.3462 | 81939.3933 | 80974.4404 | 80009.4875 | 79044.5346 | 78079.5817 | 77114.6288 | 76149.6759 | 75184.723
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 70 |  | Bt | 156158.8281 | 155193.8752 | 154228.9223 | 153263.9694 | 152299.0165 | 151334.0636 | 150369.1107 | 149404.1578 | 148439.2049 | 147474.252 | 146509.2991 | 145544.3462 | 144579.3933 | 143614.4404 | 142649.4875 | 141684.5346 | 140719.5817 | 139754.6288 | 138789.6759 | 137824.723
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 200886.9869 | 199922.034 | 198957.0811 | 197992.1282 | 197027.1753 | 196062.2224 | 195097.2695 | 194132.3166 | 193167.3637 | 192202.4108 | 71 |  | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 72 |  | Psi | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 83869.2991 | 82904.3462 | 81939.3933 | 80974.4404 | 80009.4875 | 79044.5346 | 78079.5817 | 77114.6288 | 76149.6759 | 75184.723 | 73 |  | Pp | 0.46275 | 0.45869 | 0.45463 | 0.45057 | 0.44651 | 0.44245 | 0.43838 | 0.43432 | 0.43026 | 0.4262 | 0.42214 | 0.41808 | 0.41402 | 0.40996 | 0.40589 | 0.40183 | 0.39777 | 0.39371 | 0.38965 | 0.38559
[15 empty] | 74 |  | Pl | 5.3572 | 5.3613 | 5.3654 | 5.3694 | 5.3735 | 5.3776 | 5.3816 | 5.3857 | 5.3897 | 5.3938 | 5.3979 | 5.4019 | 5.406 | 5.41 | 5.4141 | 5.4182 | 5.4222 | 5.4263 | 5.4304 | 5.4344
[15 empty] | 75 |  | Esi | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68
[15 empty] | 76 |  | Ep | 2133.0845 | 2116.5424 | 2100.0004 | 2083.4583 | 2066.9163 | 2050.3742 | 2033.8322 | 2017.2901 | 2000.7481 | 1984.206 | 1967.664 | 1951.1219 | 1934.5799 | 1918.0378 | 1901.4958 | 1884.9537 | 1868.4117 | 1851.8696 | 1835.3276 | 1818.7855
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 77 |  | El | 22171.2355 | 22187.7776 | 22204.3196 | 22220.8617 | 22237.4037 | 22253.9458 | 22270.4878 | 22287.0299 | 22303.5719 | 22320.114 | 22336.656 | 22353.1981 | 22369.7401 | 22386.2822 | 22402.8242 | 22419.3663 | 22435.9083 | 22452.4504 | 22468.9924 | 22485.5345
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 78
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 83.4744 | 83.4641 | 83.4537 | 83.4432 | 83.4326 | 83.4219 | 83.4111 | 83.4002 | 83.3892 | 83.378 | 79
|  |  | la consumator | [%] | 77.0243 | 76.9922 | 76.9598 | 76.9271 | 76.894 | 76.8607 | 76.8271 | 76.7931 | 76.7588 | 76.7242 | 80 | Total | Qmai | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958 | 49495.6958
[15 empty] | 81 |  | Qcv | 80158.9955 | 79331.893 | 78504.7905 | 77677.6881 | 76850.5856 | 76023.4831 | 75196.3806 | 74369.2781 | 73542.1756 | 72715.0731 | 71887.9707 | 71060.8682 | 70233.7657 | 69406.6632 | 68579.5607 | 67752.4582 | 66925.3557 | 66098.2533 | 65271.1508 | 64444.0483
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 82 |  | Emai | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335 | 46089.4335
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 83 |  | Bmai | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878 | 117017.6878
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 83.3668 | 83.3555 | 83.3441 | 83.3325 | 83.3208 | 83.3091 | 83.2972 | 83.2851 | 83.273 | 83.2608 | 84 |  | Bcv | 93518.8281 | 92553.8752 | 91588.9223 | 90623.9694 | 89659.0165 | 88694.0636 | 87729.1107 | 86764.1578 | 85799.2049 | 84834.252 | 83869.2991 | 82904.3462 | 81939.3933 | 80974.4404 | 80009.4875 | 79044.5346 | 78079.5817 | 77114.6288 | 76149.6759 | 75184.723
|  |  | la consumator | [%] | 76.6892 | 76.6539 | 76.6183 | 76.5823 | 76.546 | 76.5093 | 76.4723 | 76.4349 | 76.3971 | 76.3589 | 85 |  | Bt | 210536.5159 | 209571.563 | 208606.6101 | 207641.6572 | 206676.7043 | 205711.7514 | 204746.7985 | 203781.8456 | 202816.8927 | 201851.9398 | 200886.9869 | 199922.034 | 198957.0811 | 197992.1282 | 197027.1753 | 196062.2224 | 195097.2695 | 194132.3166 | 193167.3637 | 192202.4108
[15 empty] | 86 |  | Esi | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683 | 1382.683
[15 empty] | 87 |  | Ep | 2593.0938 | 2576.5518 | 2560.0097 | 2543.4677 | 2526.9256 | 2510.3836 | 2493.8415 | 2477.2995 | 2460.7574 | 2444.2154 | 2427.6733 | 2411.1313 | 2394.5892 | 2378.0472 | 2361.5051 | 2344.9631 | 2328.421 | 2311.879 | 2295.3369 | 2278.7949
[15 empty] | 88 |  | El | 42113.6567 | 42130.1987 | 42146.7408 | 42163.2828 | 42179.8249 | 42196.3669 | 42212.909 | 42229.451 | 42245.9931 | 42262.5351 | 42279.0772 | 42295.6192 | 42312.1613 | 42328.7033 | 42345.2454 | 42361.7874 | 42378.3295 | 42394.8715 | 42411.4136 | 42427.9556
89
90
[15 empty] | 91 | Rand | sursa | 83.4744 | 83.4641 | 83.4537 | 83.4432 | 83.4326 | 83.4219 | 83.4111 | 83.4002 | 83.3892 | 83.378 | 83.3668 | 83.3555 | 83.3441 | 83.3325 | 83.3208 | 83.3091 | 83.2972 | 83.2851 | 83.273 | 83.2608
[15 empty] | 92 |  | sistem | 77.0243 | 76.9922 | 76.9598 | 76.9271 | 76.894 | 76.8607 | 76.8271 | 76.7931 | 76.7588 | 76.7242 | 76.6892 | 76.6539 | 76.6183 | 76.5823 | 76.546 | 76.5093 | 76.4723 | 76.4349 | 76.3971 | 76.3589

## CCMAI Zona 3-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 7808130
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in mot. cu ard. int. (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 2513000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in cazanele recuperatoare [€] |  |  |  | 348000 | [5 empty] | -19415130 | 1767095.4687 | 1764455.7345 | 1761757.9661 | 1759002.1635 | 1756188.3268 | 1753316.4559 | 1750386.5508 | 1747398.6115 | 1744352.6381 | 1741248.6305 | 1629193.8614 | 1625973.7855 | 1622695.6753 | 1619359.531 | 1615965.3525 | 1612513.1399 | 1609002.893 | 1605434.612 | 1601808.2968 | 1598123.9475
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 2253000 | [6 empty] | -17648034.5313 | -15883578.7969 | -14121820.8308 | -12362818.6673 | -10606630.3405 | -8853313.8847 | -7102927.3339 | -5355528.7224 | -3611176.0843 | -1869927.4539 | -240733.5925 | 1385240.193 | 3007935.8683 | 4627295.3993 | 6243260.7519 | 7855773.8917 | 9464776.7847 | 11070211.3967 | 12672019.6936 | 14270143.641
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 571000 | [6 empty] | -17808679.5739 | -16350451.6942 | -15026816.8587 | -13825394.713 | -12734939.9336 | -11745238.5031 | -10847013.4346 | -10031839.0861 | -9292063.2867 | -8620736.562 | -8049714.0525 | -7531628.6957 | -7061591.5594 | -6635163.5829 | -6248314.3255 | -5897384.4844 | -5579051.8398 | -5290300.3132 | -5028391.8569 | -4790840.9153
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 768000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 645300
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 709830 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 11; 3: 12; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1197.26 | [6 empty] | 2: -240733.5925; 3: 1385240.193; 7: -4790840.9153; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 11607000 | [6 empty] | 2: 11.1481; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1553000
-investitia specifica in MAI (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 400 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 54000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 6.096%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.91 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 10000000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 19415130 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 19415130 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: 1197.26; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130 | 19415130
[16 empty] | Valoare amort. anual | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5 | 970756.5
[16 empty] | Valoare amort. total | 970756.5 | 1941513 | 2912269.5 | 3883026 | 4853782.5 | 5824539 | 6795295.5 | 7766052 | 8736808.5 | 9707565 | 10678321.5 | 11649078 | 12619834.5 | 13590591 | 14561347.5 | 15532104 | 16502860.5 | 17473617 | 18444373.5 | 19415130
[16 empty] | Valoare reziduala | 18444373.5 | 17473617 | 16502860.5 | 15532104 | 14561347.5 | 13590591 | 12619834.5 | 11649078 | 10678321.5 | 9707565 | 8736808.5 | 7766052 | 6795295.5 | 5824539 | 4853782.5 | 3883026 | 2912269.5 | 1941513 | 970756.5 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 19415130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6892210.1491 | 6979549.5451 | 7065823.7175 | 7151032.6661 | 7235176.3911 | 7318254.8924 | 7400268.1701 | 7481216.224 | 7561099.0543 | 7639916.6609
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6182210.1491 | 6269549.5451 | 6355823.7175 | 6441032.6661 | 6525176.3911 | 6608254.8924 | 6690268.1701 | 6771216.224 | 6851099.0543 | 6929916.6609
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 210536.5159 | 209571.563 | 208606.6101 | 207641.6572 | 206676.7043 | 205711.7514 | 204746.7985 | 203781.8456 | 202816.8927 | 201851.9398
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 206955.0417 | 206452.2351 | 205938.3745 | 205413.4597 | 204877.4908 | 204330.4678 | 203772.3906 | 203203.2593 | 202623.0739 | 202031.8344
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 8866260.6594 | 8950457.5147 | 9033520.058 | 9115448.2894 | 9196242.2087 | 9275901.8161 | 9354427.1115 | 9431818.0949 | 9508074.7663 | 9583197.1257
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6002532.006 | 6045216.0295 | 6086734.025 | 6127085.9926 | 6166271.9322 | 6204291.8439 | 6241145.7276 | 6276833.5835 | 6311355.4113 | 6344711.2112
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 120050.6401 | 119223.5376 | 118396.4351 | 117569.3327 | 116742.2302 | 115915.1277 | 115088.0252 | 114260.9227 | 113433.8202 | 112606.7177
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2863728.6534 | 2905241.4852 | 2946786.033 | 2988362.2968 | 3029970.2765 | 3071609.9722 | 3113281.3838 | 3154984.5114 | 3196719.355 | 3238485.9145
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 42113.6567 | 42130.1987 | 42146.7408 | 42163.2828 | 42179.8249 | 42196.3669 | 42212.909 | 42229.451 | 42245.9931 | 42262.5351
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 1293469.0103 | 1290326.4696 | 1287114.8406 | 1283834.1232 | 1280484.3176 | 1277065.4236 | 1273577.4414 | 1270020.3708 | 1266394.212 | 1262698.9648
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1767095.4687 | 1764455.7345 | 1761757.9661 | 1759002.1635 | 1756188.3268 | 1753316.4559 | 1750386.5508 | 1747398.6115 | 1744352.6381 | 1741248.6305
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1606450.4261 | 1458227.8797 | 1323634.8355 | 1201422.1457 | 1090454.7794 | 989701.4305 | 898225.0686 | 815174.3484 | 739775.7994 | 671326.7247
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -19415130 | -17808679.5739 | -16350451.6942 | -15026816.8587 | -13825394.713 | -12734939.9336 | -11745238.5031 | -10847013.4346 | -10031839.0861 | -9292063.2867 | -8620736.562
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 7717669.0438 | 7794356.2031 | 7869978.1386 | 7944534.8505 | 8018026.3387 | 8090452.6033 | 8161813.6441 | 8232109.4613 | 8301340.0548 | 8369505.4246
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 7007669.0438 | 7084356.2031 | 7159978.1386 | 7234534.8505 | 7308026.3387 | 7380452.6033 | 7451813.6441 | 7522109.4613 | 7591340.0548 | 7659505.4246
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 200886.9869 | 199922.034 | 198957.0811 | 197992.1282 | 197027.1753 | 196062.2224 | 195097.2695 | 194132.3166 | 193167.3637 | 192202.4108
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 310322.2679 | 309708.9201 | 309084.5182 | 308449.0621 | 307802.552 | 307144.9876 | 306476.3692 | 305796.6966 | 305105.9699 | 304404.1891
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 9657185.1732 | 9730038.9087 | 9801758.3322 | 9872343.4437 | 9941794.2432 | 10010110.7308 | 10077292.9063 | 10143340.7699 | 10208254.3215 | 10272033.5612
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 6376900.9832 | 6407924.7273 | 6437782.4434 | 6466474.1315 | 6493999.7917 | 6520359.424 | 6545553.0284 | 6569580.6048 | 6592442.1532 | 6614137.6737
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 111779.6153 | 110952.5128 | 110125.4103 | 109298.3078 | 108471.2053 | 107644.1028 | 106817.0003 | 105989.8979 | 105162.7954 | 104335.6929
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 3280284.1899 | 3322114.1814 | 3363975.8888 | 3405869.3121 | 3447794.4515 | 3489751.3067 | 3531739.878 | 3573760.1652 | 3615812.1683 | 3657895.8874
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 42279.0772 | 42295.6192 | 42312.1613 | 42328.7033 | 42345.2454 | 42361.7874 | 42378.3295 | 42394.8715 | 42411.4136 | 42427.9556
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1939514.1746 | 1935680.7508 | 1931778.2388 | 1927806.6384 | 1923765.9497 | 1919656.1728 | 1915477.3075 | 1911229.3539 | 1906912.312 | 1902526.1818
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1629193.8614 | 1625973.7855 | 1622695.6753 | 1619359.531 | 1615965.3525 | 1612513.1399 | 1609002.893 | 1605434.612 | 1601808.2968 | 1598123.9475
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 571022.5095 | 518085.3568 | 470037.1363 | 426427.9765 | 386849.2575 | 350929.8411 | 318332.6446 | 288751.5266 | 261908.4563 | 237550.9416
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -8049714.0525 | -7531628.6957 | -7061591.5594 | -6635163.5829 | -6248314.3255 | -5897384.4844 | -5579051.8398 | -5290300.3132 | -5028391.8569 | -4790840.9153
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -4790840.9153
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 11.1481
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.75324
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CCMAI Zona 4-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
CU MOTOARE CU ARDERE INTERNA PENTRU ALIM. CU ENERG. EL. SI CALDURA | [15 empty] | Coeficienti caracteristici curbei clasate
A ZONEI 4 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | [15 empty] | -gradul de aplatizare a curbei clasate de incalzire |  |  |  |  | 0.48768
[16 empty] | -consumul minim relativ de incalzire |  |  |  |  | 0.22857 |  |  | Prt | 0.01
| Date cu privire la consumurile de caldura urbane |  |  |  | Iarna | Vara | [9 empty] | -durata per. inc. |  |  |  |  | 4176 |  |  | Ert | 0.02
| -temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | -durata per. alim. acc. |  |  |  |  | 8160
| -durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | [zile/an] | 174 | -
| -numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  | - | 2970 | -
| -temperatura exterioara medie zilnica |  |  | [°C] | 2.931 | -
| -durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  | [zile/an] | 340 | [10 empty] | Echipare sursa an dimensionare
| -cantitati actuale (2009) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 26.2661 | [11 empty] | qsi | 31.6033
|  |  |  | [Gcal/h] | 22.5888 | [11 empty] | qsv | 4.5069
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | [10 empty] | qtg | 6.3446
|  |  |  | [Gcal/h] | 3.3404 | 3.3404 | [10 empty] | qv | 25.2586
|  |  | total | [MWt] | 30.1503
|  |  |  | [Gcal/h] | 25.9292
|  |  | total anual | [MWht/an] | 69713.1172 | 15474.6172
85187.7343
|  |  |  | [Gcal/an] | 59953.2808 | 13308.1708 | [10 empty] | Turbine cu gaze
[5 empty] | 73261.4515 | [11 empty] | nmai | 1 |  | nmaiminpos | 1 |  |  | nmai | 1 | 2 | 3
| -cantitati finale (2028) de caldura livrate consumatorilor |  | incalzire | [MWt] | 22.0189 | - | [10 empty] | Pmai | 6 |  | nmaiminales | 1 |  |  | qnec | 4.5069 | 2.2535 | 1.5023 |  |  | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
|  |  |  | [Gcal/h] | 18.9362 | - | [10 empty] | itamai | 40 | [5 empty] | Nordmai | 15 | 13 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | apa calda cons. | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | [10 empty] | tgev | 430 | [5 empty] | qmai | 6.3446 | 3.0791 | 3.0791 |  |  | Pel | 0.035 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.8 | 6 | 11.4
|  |  |  | [Gcal/h] | 3.3404 | 3.3404 | [10 empty] | y0 | 0.72727 | [11 empty] | Q0 | 0.11667 | 0.3 | 0.3125 | 0.60606 | 0.74286 | 0.88571 | 1.1111 | 1.3333 | 1.3889 | 1.7143 | 2.2857 | 2.8571 | 7.1795 | 9.7436 | 15 | 28.5
|  |  | total | [MWt] | 25.9031 | [11 empty] | xr | 0.76905 | [5 empty] | I | 0.71035 | 0.73185 | 0.4879 |  |  | itamai | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 40
|  |  |  | [Gcal/h] | 22.2766 | [11 empty] | y | 0.94568 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | tgev | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 420 | 420 | 430 | 420
|  |  | total anual | [MWht/an] | 61063.3609 | 15474.6172 | [10 empty] | qmai | 6.3446 | [11 empty] | y0 | 0.46154 | 0.46154 | 0.50794 | 0.53226 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.69643 | 0.69643 | 0.72727 | 0.72727
[5 empty] | 76537.9781 | [18 empty] | nrmaiinst | 10 | 1 |  |  |  | xr120 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.75897 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.77778 | 0.77778 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76905 | 0.76585
|  |  |  | [Gcal/an] | 52514.4904 | 13308.1708 | [17 empty] | Nordmaiinst |  | 15 |  |  |  | y | 0.60811 | 0.60811 | 0.66924 | 0.70129 | 0.76858 | 0.76858 | 0.78732 | 0.78732 | 0.78732 | 0.75269 | 0.75 | 0.75 | 0.90935 | 0.90935 | 0.94568 | 0.94962
[5 empty] | 65822.6612 | [24 empty] | qr120 | 0.057556 | 0.148 | 0.14942 | 0.28519 | 0.33829 | 0.40334 | 0.50806 | 0.60967 | 0.63507 | 0.79714 | 1.0667 | 1.3333 | 3.0791 | 4.1788 | 6.3446 | 12.0048
1) pentru temperatura limita a sezonului de incalzire de +10ºC
Cazane de varf
[17 empty] | nc | 4 |  | nc | 3 | 4 | 5
| Caracteristicile echipamentelor energetice | [15 empty] | qc | 7.6 |  | qcnec | 8.4195 | 6.3147 | 5.0517
| Capacitate termica instalata |  |  | [MWt] | 36.7446 | [14 empty] | Nordc | 4 | 3 | 2 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 1: 29; 2: 46.5; 3: 58
| Capacitate electrica instalata |  |  | [MWe] | 6 | [14 empty] | qcc | 11.6 | 7.6 | 5.8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Motoare cu ardere interna | [18 empty] | I | 0.72582 | 0.83088 | 0.87099 |  | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.5 | 23.3 | 29 | 46.5 | 58
| -numarul de motoare cu ardere interna |  |  | [buc] | 1 | [15 empty] | 10 | 4 | 5
| -puterea electrica unitara instalata |  |  | [MWe] | 6
| -randamentul electric al MAI |  |  | [%] | 40 | [14 empty] | ncinst | 4
| -temperatura gazelor de ardere evacuate de un motor |  |  | [°C] | 430 | [14 empty] | Nordcinst | 3
| -indicele de cogenerare de baza |  |  | [MWhe/MWht] | 0.72727
| -gradul de recuperare realizat 1) |  |  | - | 0.76905 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| -indicele de cogenerare realizat |  |  | [MWhe/MWht] | 0.94568 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Cazane recuperatoare | [13 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura zona centralizata
| -numarul de cazane recuperatoare |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 4 |  | qi | 26.2661 | 26.0425 | 25.819 | 25.5955 | 25.3719 | 25.1484 | 24.9248 | 24.7013 | 24.4778 | 24.2542 | 24.0307 | 23.8072 | 23.5836 | 23.3601 | 23.1365 | 22.913 | 22.6895 | 22.4659 | 22.2424 | 22.0189
| -capacitatea nominala in recuperare |  |  | [MWt] | 6.3446 | [9 empty] | 5 |  | qacc | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842
| Cazane de varf | [13 empty] | 6 |  | qt | 30.1503 | 29.9267 | 29.7032 | 29.4797 | 29.2561 | 29.0326 | 28.809 | 28.5855 | 28.362 | 28.1384 | 27.9149 | 27.6914 | 27.4678 | 27.2443 | 27.0207 | 26.7972 | 26.5737 | 26.3501 | 26.1266 | 25.9031
| -numarul de cazane de apa fierbinte |  |  | [buc] | 4 | [9 empty] | 7 |  | Qav | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172 | 15474.6172
| -debit de caldura |  | necesar | [MWt] | 6.3147 | [9 empty] | 8 |  | Qai | 69713.1172 | 69257.8668 | 68802.6165 | 68347.3662 | 67892.1158 | 67436.8655 | 66981.6152 | 66526.3649 | 66071.1145 | 65615.8642 | 65160.6139 | 64705.3636 | 64250.1132 | 63794.8629 | 63339.6126 | 62884.3623 | 62429.1119 | 61973.8616 | 61518.6113 | 61063.3609
|  |  | instalat | [MWt] | 7.6 | [9 empty] | 9 |  | Qa | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814 | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -randament nominal |  |  | [%] | 90 | [9 empty] | 10 | Evolutie pierderi de caldura
| 1) in ipoteza racirii gazelor de ardere pana la cca, 120 °C | [13 empty] | 11 |  | anuale [MWh/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187
[15 empty] | 12 |  | anuale [%] | 8 | 8.043 | 8.0864 | 8.1303 | 8.1747 | 8.2196 | 8.265 | 8.3109 | 8.3573 | 8.4042 | 8.4517 | 8.4997 | 8.5482 | 8.5973 | 8.6469 | 8.6972 | 8.748 | 8.7994 | 8.8515 | 8.9041
[15 empty] | 13 |  | medii anuale | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517 | 0.83517
[15 empty] | 14 |  | maxi | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |  | medi | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
| Caracteristici tehnice ale surselor de energie |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 16 |  | mini | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 17 |  | medv | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272 | 0.62272
|  |  |  | [%] | 8 | 8.043 | 8.0864 | 8.1303 | 8.1747 | 8.2196 | 8.265 | 8.3109 | 8.3573 | 8.4042 | 18
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 4 | incalzire |  | [MWt] | 26.2661 | 26.0425 | 25.819 | 25.5955 | 25.3719 | 25.1484 | 24.9248 | 24.7013 | 24.4778 | 24.2542 | 19 | Evolutie productii de caldura sursa centralizata
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 20 |  | qtimax | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
|  | total |  | [MWt] | 30.1503 | 29.9267 | 29.7032 | 29.4797 | 29.2561 | 29.0326 | 28.809 | 28.5855 | 28.362 | 28.1384 | 21 |  | qtimed | 17.7316 | 17.6226 | 17.5136 | 17.4046 | 17.2956 | 17.1865 | 17.0775 | 16.9685 | 16.8595 | 16.7505 | 16.6415 | 16.5324 | 16.4234 | 16.3144 | 16.2054 | 16.0964 | 15.9874 | 15.8783 | 15.7693 | 15.6603
|  | total anual |  | [MWht/an] | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814 | 22 |  | qtimin | 10.7182 | 10.6671 | 10.616 | 10.5649 | 10.5138 | 10.4627 | 10.4116 | 10.3605 | 10.3094 | 10.2583 | 10.2072 | 10.1561 | 10.105 | 10.0539 | 10.0028 | 9.9517 | 9.9006 | 9.8496 | 9.7985 | 9.7474
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 4 | total |  | [MWt] | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 23 |  | qaccv | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 24 |  | Qav | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 25 |  | Qai | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 4 | total |  | [MWht/an] | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 | 26 |  | Qa | 92002.7531 | 91547.5027 | 91092.2524 | 90637.0021 | 90181.7518 | 89726.5014 | 89271.2511 | 88816.0008 | 88360.7505 | 87905.5001 | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 27 | Caracteristici curba clasata iarna
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 47552.0014 | 47096.7511 | 46641.5007 | 46186.2504 | 45731.0001 | 45275.7497 | 44820.4994 | 44365.2491 | 43909.9988 | 43454.7484 | 28 |  | delta | 0.56107 | 0.56159 | 0.56212 | 0.56266 | 0.56321 | 0.56376 | 0.56432 | 0.56489 | 0.56547 | 0.56606 | 0.56665 | 0.56726 | 0.56788 | 0.5685 | 0.56913 | 0.56978 | 0.57043 | 0.5711 | 0.57178 | 0.57246
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |  | d | 0.33915 | 0.33993 | 0.34073 | 0.34154 | 0.34237 | 0.3432 | 0.34405 | 0.34491 | 0.34578 | 0.34666 | 0.34756 | 0.34848 | 0.3494 | 0.35034 | 0.3513 | 0.35227 | 0.35326 | 0.35426 | 0.35528 | 0.35631
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 30
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.31603 | 0.3138 | 0.31156 | 0.30933 | 0.30709 | 0.30486 | 0.30262 | 0.30039 | 0.29815 | 0.29591 | 31 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 5.504 | 5.5062 | 5.5084 | 5.5107 | 5.5129 | 5.5151 | 5.5174 | 5.5196 | 5.5219 | 5.5241 | 32 | Incarcare sursa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 33 | vara | qt | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | -en. el. cons. anual de serv. int. |  | [MWhe/an] | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 34 |  | Qav | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 1840.0551 | 1830.9501 | 1821.845 | 1812.74 | 1803.635 | 1794.53 | 1785.425 | 1776.32 | 1767.215 | 1758.11 | 35 |  | qmai | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069 | 4.5069
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 36696.3298 | 36705.4348 | 36714.5398 | 36723.6448 | 36732.7498 | 36741.8548 | 36750.9598 | 36760.0648 | 36769.1698 | 36778.2748 | 36 |  | qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 37 |  | alfamai | bar: 2009 1 to 2028 20
[15 empty] | 38 |  | alfamaia | bar: 2009 1 to 2028 20
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 39 |  | Qmai | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231 | 17955.5231
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 |  | Qcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -pierderi sistem transport si distributie |  |  | [MWht/an] | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 6815.0187 | 41 |  | Imai | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035 | 0.71035
|  |  |  | [%] | 8.4517 | 8.4997 | 8.5482 | 8.5973 | 8.6469 | 8.6972 | 8.748 | 8.7994 | 8.8515 | 8.9041 | 42 |  | ymai | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714
| -caldura livrata consumatorilor din Zona 4 | incalzire |  | [MWt] | 24.0307 | 23.8072 | 23.5836 | 23.3601 | 23.1365 | 22.913 | 22.6895 | 22.4659 | 22.2424 | 22.0189 | 43 |  | Emai | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318 | 14672.2318
|  | apa calda cons. |  | [MWt] | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 3.8842 | 44 |  | itamai | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632
|  | total |  | [MWt] | 27.9149 | 27.6914 | 27.4678 | 27.2443 | 27.0207 | 26.7972 | 26.5737 | 26.3501 | 26.1266 | 25.9031 | 45 |  | Bmai | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346
|  | total anual |  | [MWht/an] | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781 | 46 |  | Bcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -acoperire sarcina termica nominala CCMAI Zona 4 | total |  | [MWt] | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561 | 47 |  | Bt | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346 | 42450.4346
|  | recuperare MAI |  | [MWt] | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 48 |  | P | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828 | 3.6828
|  | CAF-uri |  | [MWt] | 23.0233 | 22.7997 | 22.5762 | 22.3526 | 22.1291 | 21.9056 | 21.682 | 21.4585 | 21.235 | 21.0114 | 49 |  | Psi | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048
| -acoperire sarcina termica anuala CCMAI Zona 4 | total |  | [MWht/an] | 87450.2498 | 86994.9995 | 86539.7492 | 86084.4988 | 85629.2485 | 85173.9982 | 84718.7478 | 84263.4975 | 83808.2472 | 83352.9969 | 50 |  | Pp | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069 | 0.045069
|  | recuperare MAI |  | [MWht/an] | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 51 |  | Pl | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272
|  | CAF-uri |  | [MWht/an] | 42999.4981 | 42544.2478 | 42088.9975 | 41633.7471 | 41178.4968 | 40723.2465 | 40267.9962 | 39812.7458 | 39357.4955 | 38902.2452 | 52 |  | Esi | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167 | 440.167
| -puteri nominale | -putere nominala produsa |  | [MWe] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 |  | Ep | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105 | 359.1105
|  | -putere nominala servicii interne |  | [MWe] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 54 |  | El | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544 | 13872.9544
|  | -putere nominala pompare retea |  | [MWe] | 0.29368 | 0.29144 | 0.28921 | 0.28697 | 0.28474 | 0.2825 | 0.28027 | 0.27803 | 0.2758 | 0.27356 | 55
|  | -putere nominala livrata |  | [MWe] | 5.5263 | 5.5286 | 5.5308 | 5.533 | 5.5353 | 5.5375 | 5.5397 | 5.542 | 5.5442 | 5.5464 | 56 | iarna | qt | 31.6033 | 31.3797 | 31.1562 | 30.9327 | 30.7091 | 30.4856 | 30.262 | 30.0385 | 29.815 | 29.5914 | 29.3679 | 29.1444 | 28.9208 | 28.6973 | 28.4737 | 28.2502 | 28.0267 | 27.8031 | 27.5796 | 27.3561
| -energii electrice anuale | -energie electrica produsa anual |  | [MWhe/an] | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 57 |  | Qai | 74047.23 | 73591.9796 | 73136.7293 | 72681.479 | 72226.2286 | 71770.9783 | 71315.728 | 70860.4777 | 70405.2273 | 69949.977 | 69494.7267 | 69039.4764 | 68584.226 | 68128.9757 | 67673.7254 | 67218.4751 | 66763.2247 | 66307.9744 | 65852.7241 | 65397.4737
|  | -en. el. cons. anual de serv. Int. |  | [MWhe/an] | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 58 |  | qmai | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446 | 6.3446
|  | -en. el. anuala pt. pompare retea |  | [MWhe/an] | 1749.005 | 1739.9 | 1730.795 | 1721.69 | 1712.585 | 1703.48 | 1694.375 | 1685.27 | 1676.1649 | 1667.0599 | 59 |  | qcv | 25.2586 | 25.0351 | 24.8116 | 24.588 | 24.3645 | 24.1409 | 23.9174 | 23.6939 | 23.4703 | 23.2468 | 23.0233 | 22.7997 | 22.5762 | 22.3526 | 22.1291 | 21.9056 | 21.682 | 21.4585 | 21.235 | 21.0114
|  | -energie electrica livrata anual |  | [MWhe/an] | 36787.3798 | 36796.4849 | 36805.5899 | 36814.6949 | 36823.7999 | 36832.9049 | 36842.0099 | 36851.1149 | 36860.2199 | 36869.3249 | 60 |  | alfamai | 0.20076 | 0.20219 | 0.20364 | 0.20511 | 0.2066 | 0.20812 | 0.20966 | 0.21122 | 0.2128 | 0.21441 | 0.21604 | 0.2177 | 0.21938 | 0.22109 | 0.22282 | 0.22459 | 0.22638 | 0.2282 | 0.23005 | 0.23193
[15 empty] | 61 |  | alfamaia | 0.35782 | 0.36003 | 0.36227 | 0.36454 | 0.36684 | 0.36916 | 0.37152 | 0.37391 | 0.37632 | 0.37877 | 0.38126 | 0.38377 | 0.38632 | 0.3889 | 0.39151 | 0.39417 | 0.39685 | 0.39958 | 0.40234 | 0.40514
[15 empty] | 62 |  | Qmai | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286 | 26495.2286
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 |  | Qcv | 47552.0014 | 47096.7511 | 46641.5007 | 46186.2504 | 45731.0001 | 45275.7497 | 44820.4994 | 44365.2491 | 43909.9988 | 43454.7484 | 42999.4981 | 42544.2478 | 42088.9975 | 41633.7471 | 41178.4968 | 40723.2465 | 40267.9962 | 39812.7458 | 39357.4955 | 38902.2452
| Consumul total anual de combustibil [MWht/an], din care: |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 64 |  | Imai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 160567.7696 | 160036.6442 | 159505.5188 | 158974.3934 | 158443.268 | 157912.1427 | 157381.0173 | 156849.8919 | 156318.7665 | 155787.6411 | 65 |  | ymai | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 66 |  | Emai | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 55477.3349 | 54946.2096 | 54415.0842 | 53883.9588 | 53352.8334 | 52821.708 | 52290.5827 | 51759.4573 | 51228.3319 | 50697.2065 | 67 |  | itamai | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[15 empty] | 68 |  | Bmai | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 69 |  | Bcv | 55477.3349 | 54946.2096 | 54415.0842 | 53883.9588 | 53352.8334 | 52821.708 | 52290.5827 | 51759.4573 | 51228.3319 | 50697.2065 | 50166.0811 | 49634.9558 | 49103.8304 | 48572.705 | 48041.5796 | 47510.4542 | 46979.3288 | 46448.2035 | 45917.0781 | 45385.9527
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 70 |  | Bt | 118117.3349 | 117586.2096 | 117055.0842 | 116523.9588 | 115992.8334 | 115461.708 | 114930.5827 | 114399.4573 | 113868.3319 | 113337.2065 | 112806.0811 | 112274.9558 | 111743.8304 | 111212.705 | 110681.5796 | 110150.4542 | 109619.3288 | 109088.2035 | 108557.0781 | 108025.9527
| Centrala de cogenerare |  |  | [MWht/an] | 155256.5158 | 154725.3904 | 154194.265 | 153663.1396 | 153132.0142 | 152600.8888 | 152069.7635 | 151538.6381 | 151007.5127 | 150476.3873 | 71 |  | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| -Motorul cu ardere interna |  |  | [MWht/an] | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 72 |  | Psi | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
| -Cazanele de apa fierbinte |  |  | [MWht/an] | 50166.0811 | 49634.9558 | 49103.8304 | 48572.705 | 48041.5796 | 47510.4542 | 46979.3288 | 46448.2035 | 45917.0781 | 45385.9527 | 73 |  | Pp | 0.31603 | 0.3138 | 0.31156 | 0.30933 | 0.30709 | 0.30486 | 0.30262 | 0.30039 | 0.29815 | 0.29591 | 0.29368 | 0.29144 | 0.28921 | 0.28697 | 0.28474 | 0.2825 | 0.28027 | 0.27803 | 0.2758 | 0.27356
[15 empty] | 74 |  | Pl | 5.504 | 5.5062 | 5.5084 | 5.5107 | 5.5129 | 5.5151 | 5.5174 | 5.5196 | 5.5219 | 5.5241 | 5.5263 | 5.5286 | 5.5308 | 5.533 | 5.5353 | 5.5375 | 5.5397 | 5.542 | 5.5442 | 5.5464
[15 empty] | 75 |  | Esi | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68 | 751.68
[15 empty] | 76 |  | Ep | 1480.9446 | 1471.8396 | 1462.7346 | 1453.6296 | 1444.5246 | 1435.4196 | 1426.3146 | 1417.2096 | 1408.1045 | 1398.9995 | 1389.8945 | 1380.7895 | 1371.6845 | 1362.5795 | 1353.4745 | 1344.3695 | 1335.2645 | 1326.1595 | 1317.0545 | 1307.9495
|  |  |  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 77 |  | El | 22823.3754 | 22832.4804 | 22841.5854 | 22850.6904 | 22859.7954 | 22868.9004 | 22878.0054 | 22887.1104 | 22896.2155 | 22905.3205 | 22914.4255 | 22923.5305 | 22932.6355 | 22941.7405 | 22950.8455 | 22959.9505 | 22969.0555 | 22978.1605 | 22987.2655 | 22996.3705
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 78
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 82.0407 | 82.0285 | 82.0163 | 82.0039 | 81.9915 | 81.979 | 81.9664 | 81.9537 | 81.9409 | 81.928 | 79
|  |  | la consumator | [%] | 75.9082 | 75.8813 | 75.8543 | 75.8271 | 75.7997 | 75.7721 | 75.7443 | 75.7164 | 75.6882 | 75.6599 | 80 | Total | Qmai | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517 | 44450.7517
[15 empty] | 81 |  | Qcv | 47552.0014 | 47096.7511 | 46641.5007 | 46186.2504 | 45731.0001 | 45275.7497 | 44820.4994 | 44365.2491 | 43909.9988 | 43454.7484 | 42999.4981 | 42544.2478 | 42088.9975 | 41633.7471 | 41178.4968 | 40723.2465 | 40267.9962 | 39812.7458 | 39357.4955 | 38902.2452
|  |  |  | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 82 |  | Emai | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318 | 39728.2318
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 83 |  | Bmai | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346 | 105090.4346
| Randamentul global al solutiei centrala de cogenerare |  | la gardul centralei | [%] | 81.9151 | 81.902 | 81.8889 | 81.8757 | 81.8624 | 81.849 | 81.8355 | 81.8219 | 81.8082 | 81.7944 | 84 |  | Bcv | 55477.3349 | 54946.2096 | 54415.0842 | 53883.9588 | 53352.8334 | 52821.708 | 52290.5827 | 51759.4573 | 51228.3319 | 50697.2065 | 50166.0811 | 49634.9558 | 49103.8304 | 48572.705 | 48041.5796 | 47510.4542 | 46979.3288 | 46448.2035 | 45917.0781 | 45385.9527
|  |  | la consumator | [%] | 75.6314 | 75.6026 | 75.5737 | 75.5446 | 75.5153 | 75.4857 | 75.456 | 75.426 | 75.3959 | 75.3655 | 85 |  | Bt | 160567.7696 | 160036.6442 | 159505.5188 | 158974.3934 | 158443.268 | 157912.1427 | 157381.0173 | 156849.8919 | 156318.7665 | 155787.6411 | 155256.5158 | 154725.3904 | 154194.265 | 153663.1396 | 153132.0142 | 152600.8888 | 152069.7635 | 151538.6381 | 151007.5127 | 150476.3873
[15 empty] | 86 |  | Esi | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847 | 1191.847
[15 empty] | 87 |  | Ep | 1840.0551 | 1830.9501 | 1821.845 | 1812.74 | 1803.635 | 1794.53 | 1785.425 | 1776.32 | 1767.215 | 1758.11 | 1749.005 | 1739.9 | 1730.795 | 1721.69 | 1712.585 | 1703.48 | 1694.375 | 1685.27 | 1676.1649 | 1667.0599
[15 empty] | 88 |  | El | 36696.3298 | 36705.4348 | 36714.5398 | 36723.6448 | 36732.7498 | 36741.8548 | 36750.9598 | 36760.0648 | 36769.1698 | 36778.2748 | 36787.3798 | 36796.4849 | 36805.5899 | 36814.6949 | 36823.7999 | 36832.9049 | 36842.0099 | 36851.1149 | 36860.2199 | 36869.3249
89
90
[15 empty] | 91 | Rand | sursa | 82.0407 | 82.0285 | 82.0163 | 82.0039 | 81.9915 | 81.979 | 81.9664 | 81.9537 | 81.9409 | 81.928 | 81.9151 | 81.902 | 81.8889 | 81.8757 | 81.8624 | 81.849 | 81.8355 | 81.8219 | 81.8082 | 81.7944
[15 empty] | 92 |  | sistem | 75.9082 | 75.8813 | 75.8543 | 75.8271 | 75.7997 | 75.7721 | 75.7443 | 75.7164 | 75.6882 | 75.6599 | 75.6314 | 75.6026 | 75.5737 | 75.5446 | 75.5153 | 75.4857 | 75.456 | 75.426 | 75.3959 | 75.3655

## CCMAI Zona 4-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 6790520
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in mot. cu ard. int. (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 2513000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in cazanele recuperatoare [€] |  |  |  | 348000 | [5 empty] | -12622520 | 1323215.1077 | 1323243.4835 | 1323239.9163 | 1323204.4062 | 1323136.9532 | 1323037.5573 | 1322906.2184 | 1322742.9366 | 1322547.7118 | 1322320.5442 | 1244409.5863 | 1244118.5328 | 1243795.5364 | 1243440.597 | 1243053.7147 | 1242634.8894 | 1242184.1212 | 1241701.4101 | 1241186.7561 | 1240640.1591
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 1606000 | [6 empty] | -11299304.8923 | -9976061.4088 | -8652821.4925 | -7329617.0863 | -6006480.1331 | -4683442.5758 | -3360536.3574 | -2037793.4209 | -715245.709 | 607074.8352 | 1851484.4215 | 3095602.9543 | 4339398.4907 | 5582839.0877 | 6825892.8023 | 8068527.6918 | 9310711.813 | 10552413.2231 | 11793599.9792 | 13034240.1383
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 474000 | [6 empty] | -11419597.1748 | -10326007.5191 | -9331837.7848 | -8428071.3712 | -7606507.4236 | -6859687.214 | -6180827.1484 | -5563757.8064 | -5002868.4716 | -4493056.6593 | -4056898.6908 | -3660484.1854 | -3300200.9228 | -2972764.1508 | -2675186.9745 | -2404753.4174 | -2158993.9113 | -1935662.9982 | -1732719.0455 | -1548305.7912
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 671000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 561200
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 617320 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 9; 3: 10; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitia spec. tot. in echip. de cogenerare [€/kWt] |  |  |  | 1051.695 | [6 empty] | 2: -715245.709; 3: 607074.8352; 7: -1548305.7912; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 5832000 | [6 empty] | 2: 9.5409; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 1044000
-investitia specifica in MAI (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 400 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 38000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 8.128%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.91 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 4750000
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 12622520 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 12622520 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: 1051.695; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520 | 12622520
[16 empty] | Valoare amort. anual | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126 | 631126
[16 empty] | Valoare amort. total | 631126 | 1262252 | 1893378 | 2524504 | 3155630 | 3786756 | 4417882 | 5049008 | 5680134 | 6311260 | 6942386 | 7573512 | 8204638 | 8835764 | 9466890 | 10098016 | 10729142 | 11360268 | 11991394 | 12622520
[16 empty] | Valoare reziduala | 11991394 | 11360268 | 10729142 | 10098016 | 9466890 | 8835764 | 8204638 | 7573512 | 6942386 | 6311260 | 5680134 | 5049008 | 4417882 | 3786756 | 3155630 | 2524504 | 1893378 | 1262252 | 631126 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 12622520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 5271924.1084 | 5344661.3376 | 5416812.2508 | 5488376.848 | 5559355.1292 | 5629747.0944 | 5699552.7436 | 5768772.0768 | 5837405.094 | 5905451.7952
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4714924.1084 | 4787661.3376 | 4859812.2508 | 4931376.848 | 5002355.1292 | 5072747.0944 | 5142552.7436 | 5211772.0768 | 5280405.094 | 5348451.7952
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 160567.7696 | 160036.6442 | 159505.5188 | 158974.3934 | 158443.268 | 157912.1427 | 157381.0173 | 156849.8919 | 156318.7665 | 155787.6411
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 29.3641 | 29.916 | 30.468 | 31.0199 | 31.5719 | 32.1239 | 32.6758 | 33.2278 | 33.7797 | 34.3317
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 159597.9253 | 159603.3302 | 159602.6507 | 159595.8869 | 159583.0387 | 159564.1061 | 159539.0892 | 159507.9879 | 159470.8023 | 159427.5322
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 6754737.1413 | 6827508.1513 | 6899654.8179 | 6971177.1412 | 7042075.1212 | 7112348.7579 | 7181998.0512 | 7251023.0013 | 7319423.6081 | 7387199.8716
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 4259386.7162 | 4296351.0448 | 4332673.5731 | 4368354.3012 | 4403393.229 | 4437790.3565 | 4471545.6837 | 4504659.2107 | 4537130.9374 | 4568960.8638
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 85187.7343 | 84732.484 | 84277.2337 | 83821.9833 | 83366.733 | 82911.4827 | 82456.2324 | 82000.982 | 81545.7317 | 81090.4814
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 50 | 50.7049 | 51.4098 | 52.1147 | 52.8195 | 53.5244 | 54.2293 | 54.9342 | 55.6391 | 56.344
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 2495350.4251 | 2531157.1064 | 2566981.2447 | 2602822.84 | 2638681.8922 | 2674558.4014 | 2710452.3675 | 2746363.7906 | 2782292.6707 | 2818239.0078
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 36696.3298 | 36705.4348 | 36714.5398 | 36723.6448 | 36732.7498 | 36741.8548 | 36750.9598 | 36760.0648 | 36769.1698 | 36778.2748
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 68 | 68.9586 | 69.9173 | 70.8759 | 71.8346 | 72.7932 | 73.7519 | 74.7105 | 75.6692 | 76.6278
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 997487.033 | 997520.8136 | 997516.567 | 997474.2931 | 997393.9919 | 997275.6634 | 997119.3076 | 996924.9245 | 996692.5141 | 996422.0764
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 1323215.1077 | 1323243.4835 | 1323239.9163 | 1323204.4062 | 1323136.9532 | 1323037.5573 | 1322906.2184 | 1322742.9366 | 1322547.7118 | 1322320.5442
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 1202922.8252 | 1093589.6558 | 994169.7343 | 903766.4137 | 821563.9476 | 746820.2096 | 678860.0656 | 617069.342 | 560889.3348 | 509811.8123
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -12622520 | -11419597.1748 | -10326007.5191 | -9331837.7848 | -8428071.3712 | -7606507.4236 | -6859687.214 | -6180827.1484 | -5563757.8064 | -5002868.4716 | -4493056.6593
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 5972912.1803 | 6039786.2495 | 6106074.0027 | 6171775.4398 | 6236890.5609 | 6301419.3661 | 6365361.8552 | 6428718.0283 | 6491487.8854 | 6553671.4265
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 5415912.1803 | 5482786.2495 | 5549074.0027 | 5614775.4398 | 5679890.5609 | 5744419.3661 | 5808361.8552 | 5871718.0283 | 5934487.8854 | 5996671.4265
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 155256.5158 | 154725.3904 | 154194.265 | 153663.1396 | 153132.0142 | 152600.8888 | 152069.7635 | 151538.6381 | 151007.5127 | 150476.3873
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.8836 | 35.4356 | 35.9876 | 36.5395 | 37.0915 | 37.6434 | 38.1954 | 38.7473 | 39.2993 | 39.8512
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 237030.0251 | 236974.5863 | 236913.0632 | 236845.4557 | 236771.7638 | 236691.9876 | 236606.1269 | 236514.182 | 236416.1526 | 236312.0389
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 7454351.7918 | 7520879.3686 | 7586782.6022 | 7652061.4924 | 7716716.0394 | 7780746.243 | 7844152.1034 | 7906933.6204 | 7969090.7941 | 8030623.6246
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 4600148.99 | 4630695.3159 | 4660599.8415 | 4689862.5668 | 4718483.4919 | 4746462.6166 | 4773799.9412 | 4800495.4654 | 4826549.1894 | 4851961.1131
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 80635.2311 | 80179.9807 | 79724.7304 | 79269.4801 | 78814.2298 | 78358.9794 | 77903.7291 | 77448.4788 | 76993.2284 | 76537.9781
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 57.0489 | 57.7538 | 58.4586 | 59.1635 | 59.8684 | 60.5733 | 61.2782 | 61.9831 | 62.688 | 63.3929
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 2854202.8018 | 2890184.0528 | 2926182.7607 | 2962198.9256 | 2998232.5475 | 3034283.6264 | 3070352.1622 | 3106438.155 | 3142541.6048 | 3178662.5115
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 36787.3798 | 36796.4849 | 36805.5899 | 36814.6949 | 36823.7999 | 36832.9049 | 36842.0099 | 36851.1149 | 36860.2199 | 36869.3249
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 77.5865 | 78.5451 | 79.5038 | 80.4624 | 81.4211 | 82.3797 | 83.3383 | 84.297 | 85.2556 | 86.2143
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 1481437.6567 | 1481091.1644 | 1480706.6448 | 1480284.0979 | 1479823.5237 | 1479324.9222 | 1478788.2934 | 1478213.6374 | 1477600.954 | 1476950.2433
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 1244409.5863 | 1244118.5328 | 1243795.5364 | 1243440.597 | 1243053.7147 | 1242634.8894 | 1242184.1212 | 1241701.4101 | 1241186.7561 | 1240640.1591
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 436157.9685 | 396414.5054 | 360283.2626 | 327436.7721 | 297577.1762 | 270433.5571 | 245759.5062 | 223330.9131 | 202943.9527 | 184413.2543
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -4056898.6908 | -3660484.1854 | -3300200.9228 | -2972764.1508 | -2675186.9745 | -2404753.4174 | -2158993.9113 | -1935662.9982 | -1732719.0455 | -1548305.7912
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -1548305.7912
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 9.5409
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.87734
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens

## CCMAI Zona TOTAL-Fl. num.
[16 empty] | Cost var. spec mentenanta [€/MWh]= |  |  | #REF! |  | Numar personal exploatare |  |  | 25
[16 empty] | Cost fix spec mentenanta [€/MWan]= |  |  | #REF! |  | Salariu mediu lunar |  |  | 200
Date de natura economica | [15 empty] | Credit total= | 0
Date economice generale | [5 empty] | Investitii | [9 empty] | Anuitate= | #REF!
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | In centrala de cogenerare [€] |  |  |  | 37096180
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | -in mot. cu ard. int. (inclusiv generatorul electric) [€] |  |  |  | 12850000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | -in cazanele recuperatoare [€] |  |  |  | 1773000 | [5 empty] | -87126180 | 8819402.8789 | 8813963.1731 | 8808278.2849 | 8802348.2144 | 8796172.9615 | 8789752.5262 | 8783086.9086 | 8776176.1086 | 8769020.1262 | 8761618.9615 | 8257084.4254 | 8249192.896 | 8241056.1841 | 8232674.29 | 8224047.2134 | 8215174.9545 | 8206057.5132 | 8196694.8895 | 8187087.0835 | 8177234.0951
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | -in cazanele de varf speciale [€] |  |  |  | 9723000 | [6 empty] | -78306777.1211 | -69492813.9481 | -60684535.6632 | -51882187.4488 | -43086014.4874 | -34296261.9612 | -25513175.0526 | -16736998.9441 | -7967978.8178 | 793640.1436 | 9050724.5691 | 17299917.465 | 25540973.6492 | 33773647.9392 | 41997695.1526 | 50212870.107 | 58418927.6202 | 66615622.5098 | 74802709.5933 | 82979943.6884
-pretul actual (2009) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 280 |  | -echipamente electrice auxiliare [€] |  |  |  | 2657000 | [6 empty] | -79108541.0192 | -71824273.9341 | -65206484.0882 | -59194361.8189 | -53732630.4659 | -48771044.3132 | -44263931.9629 | -40169781.0383 | -36450860.4873 | -33072877.0921 | -30178819.3735 | -27550372.2956 | -25163231.8677 | -22995311.4206 | -21026539.9041 | -19238678.4784 | -17615153.7467 | -16140906.1226 | -14802251.9629 | -13586758.2198
|  |  | [€/MWht] | 29.3641 |  | -echipamente mecanice auxiliare [€] |  |  |  | 3655000
-pretul final (2028) al combustibilului fara TVA |  |  | [€/103Nm3] | 380 |  | -constructii civile [€] |  |  |  | 3065800
|  |  | [€/MWht] | 39.8512 |  | -alte cost. de inv. (proiect., preg. mont., asig. , taxe etc.) [€] |  |  |  | 3372380 | [6 empty] | 1: TRB; 2: 9; 3: 10; 6: TRA; 7: 20; 8: 21
-pretul actual al caldurii fara TVA |  |  | [€/Gcal] | 58.19 |  | Investitii in reteaua de gaze [€] |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2: -7967978.8178; 3: 793640.1436; 7: -13586758.2198; 8: 0
|  |  | [€/MWht] | 50.0344 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [€] |  |  |  | 50030000
-pretul act. al en. elect. fara TVA - vanzare [€/MWhe] |  |  |  | 68 |  | Investitie retea termica primara [€] |  |  |  | 15701000 | [6 empty] | 2: 9.9094; 7: 21
-pretul act. al en. elect. fara TVA - cump. [€/MWhe] |  |  |  | 100 |  | Investitie retehnologizare PT [€] |  |  |  | 0
-investitia specifica in MAI (inclusiv generatorul electric) [€/kW] |  |  |  | 400 |  | Investitie dispecerul zonal [€] |  |  |  | 377000
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] |  |  |  | 10 |  | Investitii in reteaua de termica de distributie [€] |  |  |  | 33952000 | [6 empty] | 2: RIR=; 3: 7.598%
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.91 |  | Investitii in contorizare blocuri [€] |  |  |  | 0
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] |  |  |  | 50 |  | Investitia totala aferenta solutiei [€] |  |  |  | 87126180 | [5 empty] | Investitii | 1: nr; 2: Echip; 3: C+M
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10 |  | Fonduri proprii necesare [€] |  |  |  | 87126180 | [5 empty] | TG | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: TG1; 7: #REF!; 9: TG2; 10: 0
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 |  | Credite necesare, fara dobanda [€} |  |  |  | 0 | [5 empty] | Caz. | 1: 4; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: Caz.1; 7: #REF!; 9: Caz.2; 10: 0
-cost fix spec. mentenanta [€/kWi an] |  |  |  | 8 |  | Credite necesare, cu dobanda pe perioada de gratie [€] |  |  |  | 0
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] |  |  |  | 8
-inv. spec. de baza in cazane de apa fierbinte [€/kWt] |  |  |  | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] |  |  |  | 10
-coeficientul de scara |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | Esalonare investitii
-durata de realizare a investitiei [ani] |  |  |  | 1 | [10 empty] | anul | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] |  |  |  | 100 | [10 empty] | TG
-cota investitii realizata din credite [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-durata de creditare [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cazane
-durata de gratie [ani] |  |  |  | 0 | [10 empty] | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] |  |  |  | 0 | [10 empty] | inv. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[16 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grad anual de incarcare termica |  |  |  | 1
Grad anual de incasare a facturii pentru energia termica |  |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investitii
[16 empty] | de recuperat | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180 | 87126180
[16 empty] | Valoare amort. anual | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309 | 4356309
[16 empty] | Valoare amort. total | 4356309 | 8712618 | 13068927 | 17425236 | 21781545 | 26137854 | 30494163 | 34850472 | 39206781 | 43563090 | 47919399 | 52275708 | 56632017 | 60988326 | 65344635 | 69700944 | 74057253 | 78413562 | 82769871 | 87126180
[16 empty] | Valoare reziduala | 82769871 | 78413562 | 74057253 | 69700944 | 65344635 | 60988326 | 56632017 | 52275708 | 47919399 | 43563090 | 39206781 | 34850472 | 30494163 | 26137854 | 21781545 | 17425236 | 13068927 | 8712618 | 4356309 | 0
[16 empty] | TG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Rest | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fluxul de cheltuieli si incasari anuale
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de montaj | Perioada de exploatare, anul:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 87126180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 34159949.1612 | 34615319.5651 | 35066189.6196 | 35512559.3247 | 35954428.6805 | 36391797.687 | 36824666.3441 | 37253034.6518 | 37676902.6102 | 38096270.2192
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 30713949.1612 | 31169319.5651 | 31620189.6196 | 32066559.3247 | 32508428.6805 | 32945797.687 | 33378666.3441 | 33807034.6518 | 34230902.6102 | 34650270.2192
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 0 | 1045970.2421 | 1041893.516 | 1037816.7899 | 1033740.0638 | 1029663.3377 | 1025586.6116 | 1021509.8855 | 1017433.1594 | 1013356.4334 | 1009279.7073
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 117.4563 | 119.6641 | 121.872 | 124.0798 | 126.2876 | 128.4954 | 130.7033 | 132.9111 | 135.1189 | 137.3267
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 0 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 0 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 1088351.215 | 1087315.0806 | 1086232.2447 | 1085102.7075 | 1083926.4688 | 1082703.5288 | 1081433.8873 | 1080117.5445 | 1078754.5002 | 1077344.7546
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 44067703.2551 | 44516597.8187 | 44960700.1492 | 45400010.2466 | 45834528.1109 | 46264253.742 | 46689187.14 | 47109328.3049 | 47524677.2366 | 47935233.9353
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 29401800.0592 | 29639119.1742 | 29871512.0628 | 30098978.7249 | 30321519.1604 | 30539133.3695 | 30751821.3521 | 30959583.1082 | 31162418.6379 | 31360327.941
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 588036.0012 | 584541.6645 | 581047.3279 | 577552.9912 | 574058.6546 | 570564.3179 | 567069.9813 | 563575.6446 | 560081.308 | 556586.9713
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 200 | 202.8195 | 205.6391 | 208.4586 | 211.2782 | 214.0977 | 216.9173 | 219.7368 | 222.5564 | 225.3759
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 14665903.1958 | 14877478.6444 | 15089188.0864 | 15301031.5217 | 15513008.9504 | 15725120.3725 | 15937365.7879 | 16149745.1967 | 16362258.5988 | 16574905.9943
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 215675.047 | 215744.9337 | 215814.8205 | 215884.7072 | 215954.5939 | 216024.4807 | 216094.3674 | 216164.2541 | 216234.1409 | 216304.0276
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 272 | 275.8346 | 279.6692 | 283.5038 | 287.3383 | 291.1729 | 295.0075 | 298.8421 | 302.6767 | 306.5113
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 6802195.0939 | 6795719.2536 | 6788951.5296 | 6781891.9219 | 6774540.4303 | 6766897.055 | 6758961.7959 | 6750734.6531 | 6742215.6264 | 6733404.7161
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | 8819402.8789 | 8813963.1731 | 8808278.2849 | 8802348.2144 | 8796172.9615 | 8789752.5262 | 8783086.9086 | 8776176.1086 | 8769020.1262 | 8761618.9615
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | 8017638.9808 | 7284267.0852 | 6617789.8459 | 6012122.2692 | 5461731.3531 | 4961586.1527 | 4507112.3503 | 4094150.9247 | 3718920.551 | 3377983.3951
| Venitul net actualizat cumulat [€/an]1) |  |  | -87126180 | -79108541.0192 | -71824273.9341 | -65206484.0882 | -59194361.8189 | -53732630.4659 | -48771044.3132 | -44263931.9629 | -40169781.0383 | -36450860.4873 | -33072877.0921
1) | Pentru perioada de montaj, aceasta valoare corespunde investitiei din fonduri proprii actualizate.
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 38511137.4789 | 38921504.3892 | 39327370.9501 | 39728737.1617 | 40125603.024 | 40517968.5369 | 40905833.7004 | 41289198.5145 | 41668062.9794 | 42042427.0948
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 35065137.4789 | 35475504.3892 | 35881370.9501 | 36282737.1617 | 36679603.024 | 37071968.5369 | 37459833.7004 | 37843198.5145 | 38222062.9794 | 38596427.0948
| -consumul anual de gaz natural 2) [MWht/an] |  |  | 1005202.9812 | 1001126.2551 | 997049.529 | 992972.8029 | 988896.0768 | 984819.3507 | 980742.6246 | 976665.8985 | 972589.1724 | 968512.4463
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 139.5346 | 141.7424 | 143.9502 | 146.158 | 148.3659 | 150.5737 | 152.7815 | 154.9893 | 157.1972 | 159.405
| -cheltuieli anuale fixe de mentenanta [€/an] |  |  | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000
| -cheltuieli anuale variabile de mentenanta [€/an] |  |  | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1885000
| -rest cheltuieli anuale [€/an] |  |  | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 1572776.4965 | 1571273.348 | 1569723.4981 | 1568126.9468 | 1566483.6942 | 1564793.7401 | 1563057.0846 | 1561273.7277 | 1559443.6694 | 1557566.9097
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 48340998.4008 | 48741970.6332 | 49138150.6324 | 49529538.3985 | 49916133.9316 | 50297937.2314 | 50674948.2982 | 51047167.1318 | 51414593.7323 | 51777228.0997
| -din vanzare caldura [€/an] | -fara TVA |  | 31553311.0177 | 31741367.8678 | 31924498.4915 | 32102702.8887 | 32275981.0594 | 32444333.0036 | 32607758.7214 | 32766258.2126 | 32919831.4774 | 33068478.5157
| -caldura vanduta anual [MWht/an] |  |  | 553092.6346 | 549598.298 | 546103.9613 | 542609.6247 | 539115.288 | 535620.9514 | 532126.6147 | 528632.2781 | 525137.9414 | 521643.6048
| -pretul caldurii [€/MWht] | -fara TVA |  | 228.1955 | 231.015 | 233.8346 | 236.6541 | 239.4737 | 242.2932 | 245.1128 | 247.9323 | 250.7519 | 253.5714
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 16787687.3831 | 17000602.7653 | 17213652.1409 | 17426835.5098 | 17640152.8721 | 17853604.2278 | 18067189.5768 | 18280908.9192 | 18494762.2549 | 18708749.584
| -energie electrica vanduta anual [MWht/an] |  |  | 216373.9143 | 216443.8011 | 216513.6878 | 216583.5745 | 216653.4613 | 216723.348 | 216793.2347 | 216863.1215 | 216933.0082 | 217002.8949
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 310.3459 | 314.1805 | 318.015 | 321.8496 | 325.6842 | 329.5188 | 333.3534 | 337.188 | 341.0226 | 344.8571
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 9829853.1029 | 9820458.425 | 9810771.8633 | 9800793.4178 | 9790523.0886 | 9779960.8756 | 9769106.7788 | 9757960.7983 | 9746522.934 | 9734793.1859
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 8257084.4254 | 8249192.896 | 8241056.1841 | 8232674.29 | 8224047.2134 | 8215174.9545 | 8206057.5132 | 8196694.8895 | 8187087.0835 | 8177234.0951
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 2894057.7186 | 2628447.0779 | 2387140.428 | 2167920.4471 | 1968771.5165 | 1787861.4257 | 1623524.7317 | 1474247.6241 | 1338654.1597 | 1215493.7431
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -30178819.3735 | -27550372.2956 | -25163231.8677 | -22995311.4206 | -21026539.9041 | -19238678.4784 | -17615153.7467 | -16140906.1226 | -14802251.9629 | -13586758.2198
2) | S-a considerat 90% consum de gaze naturale si 10% consum de pacura
|  |  | -Venitul net actualizat [€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: -13586758.2198
|  |  | -Termenul de recuperare in valori neactualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 9.9094
|  |  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: >durata de viata
|  |  | -Indicele de profitabilitate [€/€] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: 0.84406
|  |  | -Rata interna de rentabilitate [%] | Perioada de exploatare, anul: 15 2023: nu are sens