## CET Govora-Progn. prod.
Evoluţia consumurilor de căldură în perioada 2009-2028 la nivelul CET Govora - tabelul 6.1
Date climatice | [5 empty] | Iarna | Vara | [9 empty] | Qp | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
-temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | Ql | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
-durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  |  |  | [zile/an] | 179 | - | [10 empty] | 280000 | 285000 | 290000 | 295000 | 300000 | 305000 | 310000 | 315000 | 320000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000
-numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  |  |  | - | 2970 | - | [9 empty] | ΔQa | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
-temperatura exterioara medie zilnica |  |  |  |  | [°C] | 3.4078 | -
-durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  |  |  | [zile/an] | 340 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
[16 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | Qpa | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
Date privind productiile de caldura urbane (apa fierbinte) | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 3 | ΔQa | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
Incalzire | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 133.3622 | 134.1913 | 135.0205 | 135.8496 | 136.6787 | 137.5078 | 138.3369 | 139.1661 | 139.9952 | 140.8243 | 4 | ΔQa [%] | 41.2857 | 38.807 | 36.4138 | 34.1017 | 31.8667 | 29.7049 | 27.6129 | 25.5873 | 23.625 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 16.96 | 15.1077 | 13.2554 | 11.6677 | 10.08
|  |  |  | mediu | [MWt] | 67.3966 | 67.6091 | 67.8216 | 68.0341 | 68.2466 | 68.4591 | 68.6716 | 68.8841 | 69.0965 | 69.309 | 5 | ΔQai | 87303.8107 | 83527.6943 | 79751.578 | 75975.4616 | 72199.3452 | 68423.2288 | 64647.1124 | 60870.9961 | 57094.8797 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 41627.907 | 37081.4629 | 32535.0187 | 28638.0666 | 24741.1145
|  |  |  | minim | [MWt] | 42.2947 | 42.3503 | 42.4059 | 42.4615 | 42.5171 | 42.5727 | 42.6283 | 42.684 | 42.7396 | 42.7952 | 6 | ΔQav | 47114.7939 | 45076.9568 | 43039.1197 | 41001.2826 | 38963.4455 | 36925.6084 | 34887.7713 | 32849.9342 | 30812.0971 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 22465.1163 | 20011.5604 | 17558.0045 | 15454.9566 | 13351.9087
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 289535.907 | 290448.7657 | 291361.6244 | 292274.4831 | 293187.3418 | 294100.2006 | 295013.0593 | 295925.918 | 296838.7767 | 297751.6354 | 7 | Qca | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | qcimaxi | 107.9596 | 109.8874 | 111.8153 | 113.7431 | 115.671 | 117.5988 | 119.5267 | 121.4545 | 123.3824 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102
| total incalzire |  |  |  | [MWht/an] | 289535.907 | 290448.7657 | 291361.6244 | 292274.4831 | 293187.3418 | 294100.2006 | 295013.0593 | 295925.918 | 296838.7767 | 297751.6354 | 10 | qcimedi | 51.1796 | 52.0935 | 53.0074 | 53.9213 | 54.8352 | 55.7492 | 56.6631 | 57.577 | 58.4909 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048
Apa calda de consum | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 16.0035 | 16.103 | 16.2025 | 16.3019 | 16.4014 | 16.5009 | 16.6004 | 16.6999 | 16.7994 | 16.8989 | 11 | qcimini | 30.8456 | 31.3964 | 31.9472 | 32.498 | 33.0488 | 33.5997 | 34.1505 | 34.7013 | 35.2521 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029
|  |  |  | mediu | [MWt] | 17.0602 | 17.114 | 17.1678 | 17.2216 | 17.2753 | 17.3291 | 17.3829 | 17.4367 | 17.4905 | 17.5443 | 12 | Qcii | 219867.3816 | 223793.5848 | 227719.7881 | 231645.9913 | 235572.1945 | 239498.3978 | 243424.601 | 247350.8043 | 251277.0075 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108
|  |  |  | minim | [MWt] | 17.7638 | 17.7871 | 17.8105 | 17.8338 | 17.8572 | 17.8805 | 17.9039 | 17.9273 | 17.9506 | 17.974 | 13 | qcaccmedi | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 73290.6043 | 73521.6775 | 73752.7506 | 73983.8237 | 74214.8968 | 74445.97 | 74677.0431 | 74908.1162 | 75139.1893 | 75370.2625 | 14 | Qcacci | 55655.319 | 56649.164 | 57643.009 | 58636.854 | 59630.6989 | 60624.5439 | 61618.3889 | 62612.2339 | 63606.0789 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 15 | qcmaxi | 120.9147 | 123.0739 | 125.2331 | 127.3923 | 129.5515 | 131.7107 | 133.8699 | 136.0291 | 138.1883 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 16 | qcmedi | 64.1347 | 65.28 | 66.4252 | 67.5705 | 68.7158 | 69.861 | 71.0063 | 72.1515 | 73.2968 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421
| total apa calda de consum |  |  |  | [MWht/an] | 170464.093 | 169551.2343 | 168638.3756 | 167725.5169 | 166812.6582 | 165899.7994 | 164986.9407 | 164074.082 | 163161.2233 | 162248.3646 | 17 | qcmini | 43.8007 | 44.5829 | 45.3651 | 46.1472 | 46.9294 | 47.7115 | 48.4937 | 49.2758 | 50.058 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401
Total urban | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 149.3657 | 150.2943 | 151.2229 | 152.1515 | 153.0801 | 154.0088 | 154.9374 | 155.866 | 156.7946 | 157.7232 | 18 | Qci | 275522.7006 | 280442.7488 | 285362.797 | 290282.8453 | 295202.8935 | 300122.9417 | 305042.9899 | 309963.0382 | 314883.0864 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346
|  |  |  | mediu | [MWt] | 84.4568 | 84.7231 | 84.9894 | 85.2557 | 85.5219 | 85.7882 | 86.0545 | 86.3208 | 86.587 | 86.8533 | 19 | Qci | 275522.7006 | 280442.7488 | 285362.797 | 290282.8453 | 295202.8935 | 300122.9417 | 305042.9899 | 309963.0382 | 314883.0864 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346
|  |  |  | minim | [MWt] | 60.0584 | 60.1374 | 60.2164 | 60.2953 | 60.3743 | 60.4533 | 60.5322 | 60.6112 | 60.6902 | 60.7692 | 20 | qcaccmedv | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 362826.5113 | 363970.4432 | 365114.375 | 366258.3068 | 367402.2387 | 368546.1705 | 369690.1024 | 370834.0342 | 371977.9661 | 373121.8979 | 21 | Qcv | 50058.6948 | 50952.6 | 51846.5053 | 52740.4105 | 53634.3158 | 54528.2211 | 55422.1263 | 56316.0316 | 57209.9369 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 22 | Qc | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 23
| total anual |  |  |  | [MWht/an] | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 24 | Δqmaxi | 28.451 | 27.2204 | 25.9898 | 24.7592 | 23.5287 | 22.2981 | 21.0675 | 19.8369 | 18.6063 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 13.5659 | 12.0843 | 10.6027 | 9.3327 | 8.0627
Pierderi anuale transport |  |  |  |  | [MWht/an] | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 25 | Δqmedi | 20.3221 | 19.4431 | 18.5641 | 17.6852 | 16.8062 | 15.9272 | 15.0482 | 14.1692 | 13.2902 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 9.6899 | 8.6316 | 7.5733 | 6.6662 | 5.7591
[5 empty] | [%] | 29.2214 | 27.9575 | 26.6936 | 25.4297 | 24.1658 | 22.9019 | 21.638 | 20.3741 | 19.1102 | 17.8463 | 26 | Δqmini | 16.2577 | 15.5545 | 14.8513 | 14.1481 | 13.4449 | 12.7418 | 12.0386 | 11.3354 | 10.6322 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 7.7519 | 6.9053 | 6.0587 | 5.333 | 4.6073
[6 empty] | 10 2018: pg. 117 | 27 | Δqmedv | 12.1933 | 11.6659 | 11.1385 | 10.6111 | 10.0837 | 9.5563 | 9.0289 | 8.5015 | 7.9741 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 5.814 | 5.179 | 4.544 | 3.9997 | 3.4555
28
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | qpmaxi | 149.3657 | 150.2943 | 151.2229 | 152.1515 | 153.0801 | 154.0088 | 154.9374 | 155.866 | 156.7946 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 153.9133 | 152.4317 | 150.9501 | 149.6801 | 148.4102 | 0
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 30 | qpimaxi | 133.3622 | 134.1913 | 135.0205 | 135.8496 | 136.6787 | 137.5078 | 138.3369 | 139.1661 | 139.9952 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 137.4226 | 136.0998 | 134.7769 | 133.643 | 132.5091
Incalzire | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 137.4226 | 136.0998 | 134.7769 | 133.643 | 132.5091 | 31 | qpaccmaxi | 16.0035 | 16.103 | 16.2025 | 16.3019 | 16.4014 | 16.5009 | 16.6004 | 16.6999 | 16.7994 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.4907 | 16.332 | 16.1732 | 16.0372 | 15.9011
|  |  |  | mediu | [MWt] | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 67.1374 | 66.2929 | 65.4484 | 64.7245 | 64.0006 | 32 | qpmedi | 84.4568 | 84.7231 | 84.9894 | 85.2557 | 85.5219 | 85.7882 | 86.0545 | 86.3208 | 86.587 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 84.132 | 83.0737 | 82.0154 | 81.1083 | 80.2012
|  |  |  | minim | [MWt] | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 41.262 | 40.6658 | 40.0696 | 39.5585 | 39.0475 | 33 | qpimedi | 67.3966 | 67.6091 | 67.8216 | 68.0341 | 68.2466 | 68.4591 | 68.6716 | 68.8841 | 69.0965 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 67.1374 | 66.2929 | 65.4484 | 64.7245 | 64.0006
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 288422.3208 | 284794.254 | 281166.1872 | 278056.4156 | 274946.6441 | 34 | qpaccmedi | 17.0602 | 17.114 | 17.1678 | 17.2216 | 17.2753 | 17.3291 | 17.3829 | 17.4367 | 17.4905 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 16.9946 | 16.7808 | 16.567 | 16.3838 | 16.2006
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | qpmini | 60.0584 | 60.1374 | 60.2164 | 60.2953 | 60.3743 | 60.4533 | 60.5322 | 60.6112 | 60.6902 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 58.5921 | 57.7454 | 56.8988 | 56.1731 | 55.4474
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | qpimini | 42.2947 | 42.3503 | 42.4059 | 42.4615 | 42.5171 | 42.5727 | 42.6283 | 42.684 | 42.7396 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 41.262 | 40.6658 | 40.0696 | 39.5585 | 39.0475
| total incalzire |  |  |  | [MWht/an] | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 288422.3208 | 284794.254 | 281166.1872 | 278056.4156 | 274946.6441 | 37 | qpaccmini | 17.7638 | 17.7871 | 17.8105 | 17.8338 | 17.8572 | 17.8805 | 17.9039 | 17.9273 | 17.9506 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.3301 | 17.0796 | 16.8292 | 16.6146 | 16.3999
Apa calda de consum | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.4907 | 16.332 | 16.1732 | 16.0372 | 15.9011 | 38 | Qpi | 362826.5113 | 363970.4432 | 365114.375 | 366258.3068 | 367402.2387 | 368546.1705 | 369690.1024 | 370834.0342 | 371977.9661 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 361431.0416 | 356884.5975 | 352338.1534 | 348441.2012 | 344544.2491
|  |  |  | mediu | [MWt] | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 16.9946 | 16.7808 | 16.567 | 16.3838 | 16.2006 | 39 | Qpii | 289535.907 | 290448.7657 | 291361.6244 | 292274.4831 | 293187.3418 | 294100.2006 | 295013.0593 | 295925.918 | 296838.7767 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 288422.3208 | 284794.254 | 281166.1872 | 278056.4156 | 274946.6441
|  |  |  | minim | [MWt] | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.3301 | 17.0796 | 16.8292 | 16.6146 | 16.3999 | 40 | Qpacci | 73290.6043 | 73521.6775 | 73752.7506 | 73983.8237 | 74214.8968 | 74445.97 | 74677.0431 | 74908.1162 | 75139.1893 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 73008.7208 | 72090.3435 | 71171.9662 | 70384.7856 | 69597.6051
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 73008.7208 | 72090.3435 | 71171.9662 | 70384.7856 | 69597.6051 | 41 | qpmedv | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927 | 42 | Qpv | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509 | 43 | Qp | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
| total apa calda de consum |  |  |  | [MWht/an] | 162248.3646 | 162248.3646 | 162248.3646 | 162248.3646 | 162248.3646 | 153577.6792 | 150205.746 | 146833.8128 | 143943.5844 | 141053.3559 | 44
Total urban | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 153.9133 | 152.4317 | 150.9501 | 149.6801 | 148.4102 | 45
|  |  |  | mediu | [MWt] | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 84.132 | 83.0737 | 82.0154 | 81.1083 | 80.2012 | 46
|  |  |  | minim | [MWt] | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 58.5921 | 57.7454 | 56.8988 | 56.1731 | 55.4474 | 47
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 361431.0416 | 356884.5975 | 352338.1534 | 348441.2012 | 344544.2491
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509
| total anual |  |  |  | [MWht/an] | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
Pierderi anuale transport |  |  |  |  | [MWht/an] | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
[5 empty] | [%] | 17.8463 | 17.8463 | 17.8463 | 17.8463 | 17.8463 | 14.5007 | 13.1248 | 11.704 | 10.4486 | 9.157
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind prod. de abur de 35 bar livrat | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | [MWt] | 111.023 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 972561.4592 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | [MWt] | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind prod. de abur de 13 bar livrat | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
[5 empty] | [MWt] | 129.1031 | 137.172 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 1130942.7751 | 1201626.6985 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
pg. 118
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
[5 empty] | [MWt] | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind prod. de abur de 6 bar livrat | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
[5 empty] | [MWt] | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
[5 empty] | [MWt] | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind productia pentru cons. interne de apa fierbinte | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
iarna |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | mediu | [MWt] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | minim | [MWt] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368
vara |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | mediu | [MWt] | bar: 1 2009 to 10 2018
|  |  |  | minim | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
iarna |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | mediu | [MWt] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | minim | [MWt] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368
vara |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | mediu | [MWt] | bar: 11 2019 to 20 2028
|  |  |  | minim | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
pg. 119
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind productia pentru cons. interne de aur de 6 bar | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09
[5 empty] | [MWt] | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09
[5 empty] | [MWt] | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494
pg. 120